## DISCLAIMER
1 - | Esssas planilhas tem carácter meramente subsidiárias, instrumentos facilitadores dos cálculos. Não substituiem o publicado na Resolução Homologatória nº 758, de 06 de janeiro de 2009, na
Resolução Homologatória nº 2.514, de 19 de fevereiro de 2019, e nos despachos associados.
2 - | A aba Resumo apresenta a consolidação dos módulos de manobra.
A aba Entrada deve ser usada para escolher entre as opções Subsituição, Instalação e Leilão, conforme o tipo de obra a ser estimada.
3 - | Somente a célula em verde deve ser alterada por meio da seleção do bulet que aparece ao clicar nessa célula.
4 - | Os valores do PIS/COFINS estão considerados na composição do investimento. Estes encargos são estabelecidos por empresa no momento do estabelecimento da estimativa da RAP.
5 - | As abas e células ocultas são para apoio.
6 - | Data de Referência: Junho de 2020
7- | Planilha de referência orientativa descontinuada. A versão oficial e em utilização desde jan/2020 é a que consta no sitio da ANEEL, em http://bprsimulador.aneel.gov.br/

## Resumo
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 01/2026
Módulos de Manobra
Conexão de Capacitor Derivação
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
69 | BS | 4246399.3631 | 4081156.7607 | 4307211.996 | 4218299.7328 | 4255206.7099
69 | BPT | 4483491.1017 | 4341374.7363 | 4535792.8098 | 4459324.1056 | 4491065.8318
138 | BS | 6466794.9377 | 6215148.7939 | 6559405.8282 | 6424002.3193 | 6480207.5494
138 | BPT | 6710030.0516 | 6448918.7588 | 6806124.3092 | 6665627.8775 | 6723947.151
138 | BD4 | 6953265.1656 | 6682688.7236 | 7052842.7902 | 6907253.4356 | 6967686.7526
230 | BPT | 9676311.5787 | 9299771.6516 | 9814885.9173 | 9612280.6774 | 9696380.9656
230 | BD4 | 10133926.1831 | 9739578.8334 | 10279054.0149 | 10066867.116 | 10154944.6967
345 | BD4 | 11744971.133 | 11287932.2563 | 11913170.7196 | 11667251.324 | 11769331.0731
345 | DJM | 11078632.5127 | 10647523.2574 | 11237289.4722 | 11005322.0556 | 11101610.4172
345 | AN | 11078632.5127 | 10647523.2574 | 11237289.4722 | 11005322.0556 | 11101610.4172
500 | BDDD | 15705302.3473 | 15094152.8041 | 15930217.7884 | 15601375.9022 | 15737876.3078
500 | DJM | 13091399.3965 | 12581966.1756 | 13278881.1657 | 13004769.8894 | 13118551.9286
500 | AN | 13091399.3965 | 12581966.1756 | 13278881.1657 | 13004769.8894 | 13118551.9286
Conexão de Capacitor Série
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
230 | BPT | 7259921.3567 | 6977411.8244 | 7363890.6008 | 7211880.3956 | 7274978.9713
230 | BD4 | 7259921.3567 | 6977411.8244 | 7363890.6008 | 7211880.3956 | 7274978.9713
345 | BD4 | 8121332.0124 | 7805301.9074 | 8237637.5078 | 8067590.8524 | 8138176.2565
345 | DJM | 7298106.5776 | 7014111.1216 | 7402622.6718 | 7249812.9341 | 7313243.3912
345 | AN | 7298106.5776 | 7014111.1216 | 7402622.6718 | 7249812.9341 | 7313243.3912
500 | BDDD | 9709959.0949 | 9332109.8225 | 9849015.2992 | 9645705.5384 | 9730098.2693
500 | DJM | 8762529.3369 | 8421547.9484 | 8888017.4113 | 8704545.1921 | 8780703.4718
500 | AN | 8762529.3369 | 8421547.9484 | 8888017.4113 | 8704545.1921 | 8780703.4718
750 | BDDD | 15383743.7837 | 14785107.2355 | 15604054.1885 | 15281945.1829 | 15415650.8079
750 | DJM | 14136575.6199 | 13586470.8501 | 14339025.3448 | 14043029.8849 | 14165895.9249
Conexão de Compensador
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
69 | BS | 3363756.5252 | 3232860.7158 | 3411928.8409 | 3341497.5932 | 3370733.2054
69 | BPT | 3584573.02 | 3445084.4501 | 3635907.646 | 3560852.8825 | 3592007.69
138 | BS | 6682952.4821 | 6422894.8744 | 6778658.9621 | 6638729.4879 | 6696813.4206
138 | BPT | 6926187.596 | 6656664.8392 | 7025377.4431 | 6880355.046 | 6940553.0222
138 | BD4 | 7169422.71 | 6890434.804 | 7272095.9241 | 7121980.6042 | 7184292.6238
230 | BPT | 9051439.1196 | 8699215.217 | 9181064.6674 | 8991543.1767 | 9070212.4748
230 | BD4 | 9509053.724 | 9139022.3989 | 9645232.765 | 9446129.6154 | 9528776.2058
345 | BD4 | 13188283.5339 | 12675080.2043 | 13377152.7796 | 13101012.917 | 13215637.0109
345 | DJM | 12977813.8905 | 12472800.6882 | 13163669.003 | 12891936.0109 | 13004730.8378
345 | AN | 12977813.8905 | 12472800.6882 | 13163669.003 | 12891936.0109 | 13004730.8378
500 | BDDD | 23965728.0442 | 23033135.7628 | 24308940.9397 | 23807140.0167 | 24015434.7394
500 | DJM | 16047447.6511 | 15422984.0092 | 16277262.9508 | 15941257.1333 | 16080731.2462
500 | AN | 15490834.8347 | 14888030.9902 | 15712678.8891 | 15388327.5819 | 15522963.9736
750 | BDDD | 29132796.279 | 27999134.8732 | 29550006.6949 | 28940016.2938 | 29193219.8565
750 | DJM | 19648185.7259 | 18883604.4739 | 19929567.1511 | 19518168.1018 | 19688937.5185
Conexão de Reator de Barra
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
69 | BS | 3512965.3351 | 3376263.2766 | 3563274.4683 | 3489719.046 | 3520251.4854
69 | BPT | 3750057.0737 | 3604128.9268 | 3803761.5947 | 3725241.8812 | 3757834.9698
138 | BS | 6192106.4941 | 5951149.4612 | 6280783.5748 | 6151131.5672 | 6204949.3817
138 | BPT | 6435341.6081 | 6184919.426 | 6527502.0558 | 6392757.1253 | 6448688.9832
138 | BD4 | 6678576.722 | 6418689.3908 | 6774220.5368 | 6634382.6835 | 6692428.5848
230 | BPT | 8701271.0683 | 8362673.4584 | 8825881.8639 | 8643692.2869 | 8719318.1491
230 | BD4 | 9158885.6728 | 8802480.6402 | 9290049.9614 | 9098278.7256 | 9177881.8801
345 | BD4 | 10959908.6769 | 10533419.3911 | 11116865.3937 | 10887383.8491 | 10982640.3393
345 | DJM | 10293570.0566 | 9893010.3922 | 10440984.1463 | 10225454.5807 | 10314919.6834
345 | AN | 10293570.0566 | 9893010.3922 | 10440984.1463 | 10225454.5807 | 10314919.6834
500 | BDDD | 14836635.0817 | 14259288.4918 | 15049110.3495 | 14738456.8545 | 14867407.3619
500 | DJM | 12222732.1309 | 11747101.8633 | 12397773.7269 | 12141850.8417 | 12248082.9827
500 | AN | 12222732.1309 | 11747101.8633 | 12397773.7269 | 12141850.8417 | 12248082.9827
750 | BDDD | 21123358.0342 | 20301372.5463 | 21425865.3838 | 20983578.7761 | 21167169.4435
750 | DJM | 17980596.0907 | 17280906.7219 | 18238095.9854 | 17861613.3808 | 18017889.1789
Conexão de Reator de Linha
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
69 | BS | 2075051.258 | 1994303.5844 | 2104768.0415 | 2061320.0546 | 2079355.068
69 | BPT | 2075051.258 | 1994303.5844 | 2104768.0415 | 2061320.0546 | 2079355.068
138 | BS | 3808184.0932 | 3659994.0159 | 3862721.0506 | 3782984.2577 | 3816082.5491
138 | BPT | 3808184.0932 | 3659994.0159 | 3862721.0506 | 3782984.2577 | 3816082.5491
138 | BD4 | 3808184.0932 | 3659994.0159 | 3862721.0506 | 3782984.2577 | 3816082.5491
230 | BPT | 5183966.1893 | 4982239.505 | 5258205.7051 | 5149662.4131 | 5194718.1192
230 | BD4 | 5183966.1893 | 4982239.505 | 5258205.7051 | 5149662.4131 | 5194718.1192
345 | BD4 | 5269998.5077 | 5064923.9979 | 5345470.0913 | 5235125.4312 | 5280928.875
345 | DJM | 5269998.5077 | 5064923.9979 | 5345470.0913 | 5235125.4312 | 5280928.875
500 | BDDD | 5955890.4443 | 5724125.4235 | 6041184.6778 | 5916478.626 | 5968243.4022
500 | DJM | 5955890.4443 | 5724125.4235 | 6041184.6778 | 5916478.626 | 5968243.4022
750 | BDDD | 6986672.8244 | 6714796.3708 | 7086728.8797 | 6940440.0265 | 7001163.7014
750 | DJM | 6986672.8244 | 6714796.3708 | 7086728.8797 | 6940440.0265 | 7001163.7014
Conexão de Reator de Linha Fixo
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
69 | BS | 1443562.6776 | 1387388.4855 | 1464235.9209 | 1434010.2135 | 1446556.7335
69 | BPT | 1443562.6776 | 1387388.4855 | 1464235.9209 | 1434010.2135 | 1446556.7335
138 | BS | 3008141.1757 | 2891083.6327 | 3051220.7284 | 2988235.4514 | 3014380.2834
138 | BPT | 3008141.1757 | 2891083.6327 | 3051220.7284 | 2988235.4514 | 3014380.2834
138 | BD4 | 3008141.1757 | 2891083.6327 | 3051220.7284 | 2988235.4514 | 3014380.2834
230 | BPT | 3958144.2029 | 3804118.6408 | 4014828.7371 | 3931952.0388 | 3966353.6871
230 | BD4 | 3958144.2029 | 3804118.6408 | 4014828.7371 | 3931952.0388 | 3966353.6871
345 | BD4 | 3482988.0122 | 3347452.4787 | 3532867.8405 | 3459940.0915 | 3490211.9874
345 | DJM | 3482988.0122 | 3347452.4787 | 3532867.8405 | 3459940.0915 | 3490211.9874
500 | BDDD | 3957110.6487 | 3803125.3059 | 4013780.3815 | 3930925.3239 | 3965317.9893
500 | DJM | 3957110.6487 | 3803125.3059 | 4013780.3815 | 3930925.3239 | 3965317.9893
750 | BDDD | 4722297.282 | 4538535.7878 | 4789925.2431 | 4691048.5 | 4732091.6764
750 | DJM | 4722297.282 | 4538535.7878 | 4789925.2431 | 4691048.5 | 4732091.6764
Conexão de Transformador
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
13.8 | BS | 2706513.3046 | 2601193.1819 | 2745273.2482 | 2688603.5375 | 2712126.8137
13.8 | BPT | 2882378.0312 | 2770214.3824 | 2923656.5314 | 2863304.5173 | 2888356.2967
69 | BS | 3299305.9883 | 3170918.1799 | 3346555.3086 | 3277473.5437 | 3306148.9933
69 | BPT | 3536397.7269 | 3398783.8301 | 3587042.435 | 3512996.3789 | 3543732.4777
138 | BS | 6542907.8732 | 6288299.9027 | 6636608.7761 | 6499611.594 | 6556478.3488
138 | BPT | 6786142.9872 | 6522069.8675 | 6883327.2571 | 6741237.1521 | 6800217.9504
138 | BD4 | 7029378.1011 | 6755839.8323 | 7130045.7381 | 6982862.7102 | 7043957.552
230 | BPT | 9119582.1411 | 8764706.5496 | 9250183.5643 | 9059235.2765 | 9138496.83
230 | BD4 | 9577196.7456 | 9204513.7315 | 9714351.6619 | 9513821.7152 | 9597060.561
345 | BD4 | 13135066.6292 | 12623934.1599 | 13323173.7562 | 13048148.1636 | 13162309.7303
345 | DJM | 12468728.009 | 11983525.161 | 12647292.5089 | 12386218.8952 | 12494589.0745
345 | AN | 12468728.009 | 11983525.161 | 12647292.5089 | 12386218.8952 | 12494589.0745
500 | BDDD | 17999359.2369 | 17298939.7268 | 18257127.8383 | 17880252.3659 | 18036691.2412
500 | DJM | 15385456.2861 | 14786753.0983 | 15605791.2156 | 15283646.3531 | 15417366.8621
500 | AN | 15385456.2861 | 14786753.0983 | 15605791.2156 | 15283646.3531 | 15417366.8621
750 | BDDD | 21866411.6841 | 21015511.3183 | 22179560.2959 | 21721715.429 | 21911764.2416
750 | DJM | 18723649.7406 | 17995045.4939 | 18991790.8974 | 18599750.0337 | 18762483.9771
Conexão de Transformador de Aterramento
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
69 | - | 2303532.6079 | 2213893.9069 | 2336521.47 | 2288289.4786 | 2308310.3052
Entrada de Linha
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
13.8 | BS | 2826631.5543 | 2716637.2004 | 2867111.7098 | 2807926.9306 | 2832494.1975
13.8 | BPT | 3002496.2809 | 2885658.4009 | 3045494.993 | 2982627.9104 | 3008723.6806
69 | BS | 3570054.0513 | 3431130.4665 | 3621180.7513 | 3546429.99 | 3577458.6079
69 | BPT | 3807145.7899 | 3658996.1167 | 3861667.8778 | 3781952.8252 | 3815042.0923
138 | BS | 6851429.2104 | 6584815.57 | 6949548.4435 | 6806091.3578 | 6865639.5821
138 | BPT | 7094664.3243 | 6818585.5348 | 7196266.9245 | 7047716.916 | 7109379.1837
138 | BD4 | 7337899.4383 | 7052355.4997 | 7442985.4056 | 7289342.4741 | 7353118.7853
230 | BPT | 10158496.29 | 9763192.8294 | 10303975.99 | 10091274.6355 | 10179565.7638
230 | BD4 | 10616110.8945 | 10203000.0113 | 10768144.0875 | 10545861.0742 | 10638129.4948
345 | BD4 | 11615323.8078 | 11163329.9727 | 11781666.7167 | 11538461.912 | 11639414.8498
345 | DJM | 10948985.1876 | 10522920.9739 | 11105785.4693 | 10876532.6436 | 10971694.1939
345 | AN | 10948985.1876 | 10522920.9739 | 11105785.4693 | 10876532.6436 | 10971694.1939
500 | BDDD | 16348340.0569 | 15712167.6142 | 16582464.433 | 16240158.4486 | 16382247.7251
500 | DJM | 13734437.1061 | 13199980.9856 | 13931127.8103 | 13643552.4358 | 13762923.346
500 | AN | 13734437.1061 | 13199980.9856 | 13931127.8103 | 13643552.4358 | 13762923.346
750 | ADDD | 22800447.2124 | 21913200.1801 | 23126972.1354 | 22649570.179 | 22847737.0288
750 | DJM | 19657685.2689 | 18892734.3557 | 19939202.737 | 19527604.7837 | 19698456.7643
Interligação de Barras
Tensão (kV) | Arranjo | Região
|  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
13.8 | BPT | 2288683.2149 | 2199622.3569 | 2321459.4189 | 2273538.3482 | 2293430.1134
69 | BPT | 2829156.7993 | 2719064.1792 | 2869673.1189 | 2810435.4654 | 2835024.6801
138 | BPT | 5522245.3398 | 5307355.0027 | 5601329.3472 | 5485703.0744 | 5533698.8857
138 | BD4 | 5522245.3398 | 5307355.0027 | 5601329.3472 | 5485703.0744 | 5533698.8857
230 | BPT | 7575685.3813 | 7280888.3403 | 7684176.6781 | 7525554.92 | 7591397.914
230 | BD4 | 7575685.3813 | 7280888.3403 | 7684176.6781 | 7525554.92 | 7591397.914
345 | BD4 | 11987713.2818 | 11521228.439 | 12159389.1757 | 11908387.1791 | 12012576.6871
345 | DJM | 11987713.2818 | 11521228.439 | 12159389.1757 | 11908387.1791 | 12012576.6871
500 | DJM | 14681660.3134 | 14110344.3466 | 14891916.1895 | 14584507.5982 | 14712111.1644
750 | DJM | 24736770.5582 | 23774174.252 | 25091025.544 | 24573080.3234 | 24788076.4527

## Entrada
|  | Tipo de Obra | LEILÃO
Tipo Resfriamento | Fator | SERVIÇO | 13,8 kV | 69 kV | 138 kV | 230 kV | 345 kV | 500 kV | 750 kV
|  | CANTEIRO DE OBRAS | 2.11% | 2.06% | 2% | 1.95% | 1.9% | 1.84% | 1.79%
ONAN/ONAF | 0.8% | COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 19.87% | 19.34% | 18.83% | 18.33% | 17.83% | 17.32% | 16.79%
ONAN/ONAF/ONAF | 1% | CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ONAN/ONAF/OFAF | 1.1% | CUSTOS INDIRETOS | 1.71% | 1.66% | 1.62% | 1.58% | 1.53% | 1.49% | 1.44%
|  | CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.22%
|  | ENGENHARIA | 15.87% | 15.45% | 15.04% | 14.64% | 14.24% | 13.83% | 13.41%
|  | MONTAGEM | 21.72% | 21.15% | 20.59% | 20.04% | 19.49% | 18.93% | 18.36%
|  | TOTAL | 61.53% | 59.91% | 58.32% | 56.78% | 55.22% | 53.63% | 52.01%
|  | Parâmetros | Valores
|  | Tensão (kV) | 13.8 | 69 | 138 | 230 | 345 | 500 | 750
|  | Corrente Nominal (A) Disjuntor | 1250 | 2000 | 2000 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000
|  | Capacidade de Interrupção (kA) Disjuntor | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 50 | 50 | 50
|  | Sincronização Disjuntor | Não | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim
|  | Corrente Nominal (A) Chave Secionadora | 1250 | 2000 | 2000 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000
|  | Corrente Nominal (A) Transf. Corrente | 1250 | 2000 | 2000 | 3150 | 4000 | 4000 | 4000
|  | Tipo Aplicação | Med./Prot. | Med./Prot. | Med./Prot. | Med./Prot. | Med./Prot. | Med./Prot. | Med./Prot.
|  | Equipamento | Valor Brasil (R$)
|  | Disjuntor | 127109.6764 | 295906.39 | 375851.0024 | 658628.0682 | 956781.0125 | 1087458.8569 | 1250742.3089
|  | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | 17120.6505 | 56025.7299 | 78416.0808 | 148575.9837 | 222193.388 | 266010.6296 | 323827.5672
|  | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | 24812.537 | 81196.71 | 113646.4939 | 215327.5126 | 322019.4028 | 385522.6516 | 469315.3148
|  | Transformador de potencial indutivo | 13857.3686 | 39290.2522 | 61547.55 | 85677.0472 | 111400.9421 | 141657.2843 | 184188.8281
|  | Transformador de potencial capacitivo | 22211.0317 | 51973.1055 | 74952.9503 | 98168.8444 | 121615.4087 | 147948.8987 | 183284.8893
|  | Transformador de corrente | 24012.0359 | 57806.4768 | 84385.2675 | 111536.7152 | 139174.8885 | 170416.0922 | 212624.9223
|  | Para-raios | 3088.025 | 14722.0502 | 28846.3462 | 47356.0049 | 70186.8538 | 100609.3235 | 149114.1811

## CCS
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 01/2026
Módulos de Manobra - Conexão de Capacitor Série
| Conexão de capacitor série - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7259921.3567 | 6977411.8244 | 7363890.6008 | 7211880.3956 | 7274978.9713
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 3 | 218019.1066 | 209535.2026 | 221141.3555 | 216576.4122 | 218471.2943 | 654057.3197 | 628605.6077 | 663424.0665 | 649729.2367 | 655413.883 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654057.3197 | 654057.3197 | 628605.6077 | 628605.6077 | 663424.0665 | 663424.0665 | 649729.2367 | 649729.2367 | 655413.883 | 655413.883
2 | Para-raios | unid. | 3 | 47947.9549 | 46082.1283 | 48634.617 | 47630.6697 | 48047.4025 | 143843.8647 | 138246.385 | 145903.851 | 142892.009 | 144142.2076 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143843.8647 | 143843.8647 | 138246.385 | 138246.385 | 145903.851 | 145903.851 | 142892.009 | 142892.009 | 144142.2076 | 144142.2076
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 147899.1207 | 142143.8364 | 150017.1822 | 146920.4302 | 148205.8744 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147899.1207 | 147899.1207 | 142143.8364 | 142143.8364 | 150017.1822 | 150017.1822 | 146920.4302 | 146920.4302 | 148205.8744 | 148205.8744
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 24210.7363 | 23268.6099 | 24557.458 | 24050.527 | 24260.9512 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24210.7363 | 24210.7363 | 23268.6099 | 23268.6099 | 24557.458 | 24557.458 | 24050.527 | 24050.527 | 24260.9512 | 24260.9512
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 8579 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 720420.2887 | 692386.156 | 730737.4187 | 715653.0631 | 721914.4937 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720420.2887 | 720420.2887 | 692386.156 | 692386.156 | 730737.4187 | 730737.4187 | 715653.0631 | 715653.0631 | 721914.4937 | 721914.4937
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 363632.7231 | 349482.472 | 368840.3028 | 361226.4621 | 364386.9243 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363632.7231 | 363632.7231 | 349482.472 | 349482.472 | 368840.3028 | 368840.3028 | 361226.4621 | 361226.4621 | 364386.9243 | 364386.9243
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 121210.9077 | 116494.1573 | 122946.7676 | 120408.8207 | 121462.3081 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121210.9077 | 121210.9077 | 116494.1573 | 116494.1573 | 122946.7676 | 122946.7676 | 120408.8207 | 120408.8207 | 121462.3081 | 121462.3081
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 17960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649202.9563 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1652623.5254
14 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1349.7378 | 1297.2147 | 1369.0674 | 1340.8062 | 1352.5373 | 8098.427 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8115.2237 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098.427 | 8098.427 | 7783.2882 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8044.8374 | 8115.2237 | 8115.2237
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 9283.59 | 8922.3323 | 9416.5402 | 9222.1579 | 9302.8449 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283.59 | 9283.59 | 8922.3323 | 8922.3323 | 9416.5402 | 9416.5402 | 9222.1579 | 9222.1579 | 9302.8449 | 9302.8449
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.44 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 60717.5627 | 58354.8249 | 61587.0981 | 60315.7773 | 60843.4954 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60717.5627 | 60717.5627 | 58354.8249 | 58354.8249 | 61587.0981 | 61587.0981 | 60315.7773 | 60315.7773 | 60843.4954 | 60843.4954
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 296841.4174 | 285290.2551 | 301092.4797 | 294877.1335 | 297457.0885 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296841.4174 | 296841.4174 | 285290.2551 | 285290.2551 | 301092.4797 | 301092.4797 | 294877.1335 | 294877.1335 | 297457.0885 | 297457.0885
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4630642.5288 | 4450447.6492 | 4696957.9033 | 4600000.2523 | 4640246.8244 |  |  | 4630642.5288 | 4450447.6492 | 4696957.9033 | 4600000.2523 | 4640246.8244
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7259921.3567 | 6977411.8244 | 7363890.6008 | 7211880.3956 | 7274978.9713 | [7 empty] | 4630642.5288 | 4450447.6492 | 4696957.9033 | 4600000.2523 | 4640246.8244
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7259921.3567 | 6977411.8244 | 7363890.6008 | 7211880.3956 | 7274978.9713
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 3 | 218019.1066 | 209535.2026 | 221141.3555 | 216576.4122 | 218471.2943 | 654057.3197 | 628605.6077 | 663424.0665 | 649729.2367 | 655413.883 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654057.3197 | 654057.3197 | 628605.6077 | 628605.6077 | 663424.0665 | 663424.0665 | 649729.2367 | 649729.2367 | 655413.883 | 655413.883
2 | Para-raios | unid. | 3 | 47947.9549 | 46082.1283 | 48634.617 | 47630.6697 | 48047.4025 | 143843.8647 | 138246.385 | 145903.851 | 142892.009 | 144142.2076 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143843.8647 | 143843.8647 | 138246.385 | 138246.385 | 145903.851 | 145903.851 | 142892.009 | 142892.009 | 144142.2076 | 144142.2076
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 147899.1207 | 142143.8364 | 150017.1822 | 146920.4302 | 148205.8744 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147899.1207 | 147899.1207 | 142143.8364 | 142143.8364 | 150017.1822 | 150017.1822 | 146920.4302 | 146920.4302 | 148205.8744 | 148205.8744
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 24210.7363 | 23268.6099 | 24557.458 | 24050.527 | 24260.9512 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24210.7363 | 24210.7363 | 23268.6099 | 23268.6099 | 24557.458 | 24557.458 | 24050.527 | 24050.527 | 24260.9512 | 24260.9512
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 8579 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 720420.2887 | 692386.156 | 730737.4187 | 715653.0631 | 721914.4937 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720420.2887 | 720420.2887 | 692386.156 | 692386.156 | 730737.4187 | 730737.4187 | 715653.0631 | 715653.0631 | 721914.4937 | 721914.4937
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 363632.7231 | 349482.472 | 368840.3028 | 361226.4621 | 364386.9243 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363632.7231 | 363632.7231 | 349482.472 | 349482.472 | 368840.3028 | 368840.3028 | 361226.4621 | 361226.4621 | 364386.9243 | 364386.9243
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 121210.9077 | 116494.1573 | 122946.7676 | 120408.8207 | 121462.3081 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121210.9077 | 121210.9077 | 116494.1573 | 116494.1573 | 122946.7676 | 122946.7676 | 120408.8207 | 120408.8207 | 121462.3081 | 121462.3081
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 17960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649202.9563 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1652623.5254
14 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1349.7378 | 1297.2147 | 1369.0674 | 1340.8062 | 1352.5373 | 8098.427 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8115.2237 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098.427 | 8098.427 | 7783.2882 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8044.8374 | 8115.2237 | 8115.2237
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 9283.59 | 8922.3323 | 9416.5402 | 9222.1579 | 9302.8449 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283.59 | 9283.59 | 8922.3323 | 8922.3323 | 9416.5402 | 9416.5402 | 9222.1579 | 9222.1579 | 9302.8449 | 9302.8449
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.44 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 60717.5627 | 58354.8249 | 61587.0981 | 60315.7773 | 60843.4954 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60717.5627 | 60717.5627 | 58354.8249 | 58354.8249 | 61587.0981 | 61587.0981 | 60315.7773 | 60315.7773 | 60843.4954 | 60843.4954
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 296841.4174 | 285290.2551 | 301092.4797 | 294877.1335 | 297457.0885 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296841.4174 | 296841.4174 | 285290.2551 | 285290.2551 | 301092.4797 | 301092.4797 | 294877.1335 | 294877.1335 | 297457.0885 | 297457.0885
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4630642.5288 | 4450447.6492 | 4696957.9033 | 4600000.2523 | 4640246.8244 |  |  | 4630642.5288 | 4450447.6492 | 4696957.9033 | 4600000.2523 | 4640246.8244
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7259921.3567 | 6977411.8244 | 7363890.6008 | 7211880.3956 | 7274978.9713 | [7 empty] | 4630642.5288 | 4450447.6492 | 4696957.9033 | 4600000.2523 | 4640246.8244
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 8121332.0124 | 7805301.9074 | 8237637.5078 | 8067590.8524 | 8138176.2565
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 3 | 326044.6454 | 313357.0809 | 330713.9267 | 323887.1154 | 326720.8861 | 978133.9361 | 940071.2427 | 992141.7802 | 971661.3461 | 980162.6584 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978133.9361 | 978133.9361 | 940071.2427 | 940071.2427 | 992141.7802 | 992141.7802 | 971661.3461 | 971661.3461 | 980162.6584 | 980162.6584
2 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 898279.0334 | 863323.7802 | 911143.2764 | 892334.866 | 900142.1307 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898279.0334 | 898279.0334 | 863323.7802 | 863323.7802 | 911143.2764 | 911143.2764 | 892334.866 | 892334.866 | 900142.1307 | 900142.1307
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 429747.7637 | 413024.7396 | 435902.1761 | 426904.0007 | 430639.0924 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429747.7637 | 429747.7637 | 413024.7396 | 413024.7396 | 435902.1761 | 435902.1761 | 426904.0007 | 426904.0007 | 430639.0924 | 430639.0924
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 918264.4523 | 882531.4948 | 931414.9062 | 912188.0357 | 920169.0008 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918264.4523 | 918264.4523 | 882531.4948 | 882531.4948 | 931414.9062 | 931414.9062 | 912188.0357 | 912188.0357 | 920169.0008 | 920169.0008
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 6 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 25592.2964 | 24596.4085 | 25958.8033 | 25422.9449 | 25645.3767 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25592.2964 | 25592.2964 | 24596.4085 | 24596.4085 | 25958.8033 | 25958.8033 | 25422.9449 | 25422.9449 | 25645.3767 | 25645.3767
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 261713.6321 | 251529.4177 | 265461.6298 | 259981.7987 | 262256.4456 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261713.6321 | 261713.6321 | 251529.4177 | 251529.4177 | 265461.6298 | 265461.6298 | 259981.7987 | 259981.7987 | 262256.4456 | 262256.4456
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5232142.7731 | 5028541.3654 | 5307072.2251 | 5197520.1987 | 5242994.6247 |  |  | 5232142.7731 | 5028541.3654 | 5307072.2251 | 5197520.1987 | 5242994.6247
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8121332.0124 | 7805301.9074 | 8237637.5078 | 8067590.8524 | 8138176.2565 | [7 empty] | 5232142.7731 | 5028541.3654 | 5307072.2251 | 5197520.1987 | 5242994.6247
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7298106.5776 | 7014111.1216 | 7402622.6718 | 7249812.9341 | 7313243.3912
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 2 | 326044.6454 | 313357.0809 | 330713.9267 | 323887.1154 | 326720.8861 | 652089.2908 | 626714.1618 | 661427.8534 | 647774.2308 | 653441.7722 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652089.2908 | 652089.2908 | 626714.1618 | 626714.1618 | 661427.8534 | 661427.8534 | 647774.2308 | 647774.2308 | 653441.7722 | 653441.7722
2 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 898279.0334 | 863323.7802 | 911143.2764 | 892334.866 | 900142.1307 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898279.0334 | 898279.0334 | 863323.7802 | 863323.7802 | 911143.2764 | 911143.2764 | 892334.866 | 892334.866 | 900142.1307 | 900142.1307
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 286498.5091 | 275349.8264 | 290601.4507 | 284602.6671 | 287092.7282 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286498.5091 | 286498.5091 | 275349.8264 | 275349.8264 | 290601.4507 | 290601.4507 | 284602.6671 | 284602.6671 | 287092.7282 | 287092.7282
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 918264.4523 | 882531.4948 | 931414.9062 | 912188.0357 | 920169.0008 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918264.4523 | 918264.4523 | 882531.4948 | 882531.4948 | 931414.9062 | 931414.9062 | 912188.0357 | 912188.0357 | 920169.0008 | 920169.0008
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 6 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 25592.2964 | 24596.4085 | 25958.8033 | 25422.9449 | 25645.3767 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25592.2964 | 25592.2964 | 24596.4085 | 24596.4085 | 25958.8033 | 25958.8033 | 25422.9449 | 25422.9449 | 25645.3767 | 25645.3767
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 21 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122133.0283 | 122133.0283 | 117380.3949 | 117380.3949 | 123882.0939 | 123882.0939 | 121324.8394 | 121324.8394 | 122386.3413 | 122386.3413
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 261713.6321 | 251529.4177 | 265461.6298 | 259981.7987 | 262256.4456 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261713.6321 | 261713.6321 | 251529.4177 | 251529.4177 | 265461.6298 | 265461.6298 | 259981.7987 | 259981.7987 | 262256.4456 | 262256.4456
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4701782.359 | 4518819.1738 | 4769116.5261 | 4670669.33 | 4711534.2039 |  |  | 4701782.359 | 4518819.1738 | 4769116.5261 | 4670669.33 | 4711534.2039
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7298106.5776 | 7014111.1216 | 7402622.6718 | 7249812.9341 | 7313243.3912 | [7 empty] | 4701782.359 | 4518819.1738 | 4769116.5261 | 4670669.33 | 4711534.2039
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7298106.5776 | 7014111.1216 | 7402622.6718 | 7249812.9341 | 7313243.3912
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 2 | 326044.6454 | 313357.0809 | 330713.9267 | 323887.1154 | 326720.8861 | 652089.2908 | 626714.1618 | 661427.8534 | 647774.2308 | 653441.7722 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652089.2908 | 652089.2908 | 626714.1618 | 626714.1618 | 661427.8534 | 661427.8534 | 647774.2308 | 647774.2308 | 653441.7722 | 653441.7722
2 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 898279.0334 | 863323.7802 | 911143.2764 | 892334.866 | 900142.1307 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898279.0334 | 898279.0334 | 863323.7802 | 863323.7802 | 911143.2764 | 911143.2764 | 892334.866 | 892334.866 | 900142.1307 | 900142.1307
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 286498.5091 | 275349.8264 | 290601.4507 | 284602.6671 | 287092.7282 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286498.5091 | 286498.5091 | 275349.8264 | 275349.8264 | 290601.4507 | 290601.4507 | 284602.6671 | 284602.6671 | 287092.7282 | 287092.7282
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 918264.4523 | 882531.4948 | 931414.9062 | 912188.0357 | 920169.0008 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918264.4523 | 918264.4523 | 882531.4948 | 882531.4948 | 931414.9062 | 931414.9062 | 912188.0357 | 912188.0357 | 920169.0008 | 920169.0008
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 6 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 25592.2964 | 24596.4085 | 25958.8033 | 25422.9449 | 25645.3767 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25592.2964 | 25592.2964 | 24596.4085 | 24596.4085 | 25958.8033 | 25958.8033 | 25422.9449 | 25422.9449 | 25645.3767 | 25645.3767
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 21 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122133.0283 | 122133.0283 | 117380.3949 | 117380.3949 | 123882.0939 | 123882.0939 | 121324.8394 | 121324.8394 | 122386.3413 | 122386.3413
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 261713.6321 | 251529.4177 | 265461.6298 | 259981.7987 | 262256.4456 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261713.6321 | 261713.6321 | 251529.4177 | 251529.4177 | 265461.6298 | 265461.6298 | 259981.7987 | 259981.7987 | 262256.4456 | 262256.4456
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4701782.359 | 4518819.1738 | 4769116.5261 | 4670669.33 | 4711534.2039 |  |  | 4701782.359 | 4518819.1738 | 4769116.5261 | 4670669.33 | 4711534.2039
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7298106.5776 | 7014111.1216 | 7402622.6718 | 7249812.9341 | 7313243.3912 | [7 empty] | 4701782.359 | 4518819.1738 | 4769116.5261 | 4670669.33 | 4711534.2039
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 9709959.0949 | 9332109.8225 | 9849015.2992 | 9645705.5384 | 9730098.2693
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 3 | 390341.6847 | 375152.0923 | 395931.7632 | 387758.683 | 391151.2823 | 1171025.0542 | 1125456.2768 | 1187795.2896 | 1163276.0489 | 1173453.8469 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171025.0542 | 1171025.0542 | 1125456.2768 | 1125456.2768 | 1187795.2896 | 1187795.2896 | 1163276.0489 | 1163276.0489 | 1173453.8469 | 1173453.8469
2 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1049685.6986 | 1008838.6699 | 1064718.2345 | 1042739.6303 | 1051862.8245 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049685.6986 | 1049685.6986 | 1008838.6699 | 1008838.6699 | 1064718.2345 | 1064718.2345 | 1042739.6303 | 1042739.6303 | 1051862.8245 | 1051862.8245
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 495862.8042 | 476567.0072 | 502964.0493 | 492581.5393 | 496891.2604 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495862.8042 | 495862.8042 | 476567.0072 | 476567.0072 | 502964.0493 | 502964.0493 | 492581.5393 | 492581.5393 | 496891.2604 | 496891.2604
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 165287.6014 | 158855.6691 | 167654.6831 | 164193.8464 | 165630.4201 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165287.6014 | 165287.6014 | 158855.6691 | 158855.6691 | 167654.6831 | 167654.6831 | 164193.8464 | 164193.8464 | 165630.4201 | 165630.4201
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377396.6784 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1380253.5012
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 6 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 25592.2964 | 24596.4085 | 25958.8033 | 25422.9449 | 25645.3767 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25592.2964 | 25592.2964 | 24596.4085 | 24596.4085 | 25958.8033 | 25958.8033 | 25422.9449 | 25422.9449 | 25645.3767 | 25645.3767
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 348951.5095 | 335372.557 | 353948.8398 | 346642.3983 | 349675.2608 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348951.5095 | 348951.5095 | 335372.557 | 335372.557 | 353948.8398 | 353948.8398 | 346642.3983 | 346642.3983 | 349675.2608 | 349675.2608
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6320353.5084 | 6074405.9249 | 6410867.2129 | 6278529.9345 | 6333462.3897 |  |  | 6320353.5084 | 6074405.9249 | 6410867.2129 | 6278529.9345 | 6333462.3897
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9709959.0949 | 9332109.8225 | 9849015.2992 | 9645705.5384 | 9730098.2693 | [7 empty] | 6320353.5084 | 6074405.9249 | 6410867.2129 | 6278529.9345 | 6333462.3897
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 8762529.3369 | 8421547.9484 | 8888017.4113 | 8704545.1921 | 8780703.4718
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 2 | 390341.6847 | 375152.0923 | 395931.7632 | 387758.683 | 391151.2823 | 780683.3695 | 750304.1845 | 791863.5264 | 775517.366 | 782302.5646 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780683.3695 | 780683.3695 | 750304.1845 | 750304.1845 | 791863.5264 | 791863.5264 | 775517.366 | 775517.366 | 782302.5646 | 782302.5646
2 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1049685.6986 | 1008838.6699 | 1064718.2345 | 1042739.6303 | 1051862.8245 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049685.6986 | 1049685.6986 | 1008838.6699 | 1008838.6699 | 1064718.2345 | 1064718.2345 | 1042739.6303 | 1042739.6303 | 1051862.8245 | 1051862.8245
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 330575.2028 | 317711.3381 | 335309.3662 | 328387.6928 | 331260.8403 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330575.2028 | 330575.2028 | 317711.3381 | 317711.3381 | 335309.3662 | 335309.3662 | 328387.6928 | 328387.6928 | 331260.8403 | 331260.8403
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 165287.6014 | 158855.6691 | 167654.6831 | 164193.8464 | 165630.4201 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165287.6014 | 165287.6014 | 158855.6691 | 158855.6691 | 167654.6831 | 167654.6831 | 164193.8464 | 164193.8464 | 165630.4201 | 165630.4201
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377396.6784 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1380253.5012
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 6 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 25592.2964 | 24596.4085 | 25958.8033 | 25422.9449 | 25645.3767 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25592.2964 | 25592.2964 | 24596.4085 | 24596.4085 | 25958.8033 | 25958.8033 | 25422.9449 | 25422.9449 | 25645.3767 | 25645.3767
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 21 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122133.0283 | 122133.0283 | 117380.3949 | 117380.3949 | 123882.0939 | 123882.0939 | 121324.8394 | 121324.8394 | 122386.3413 | 122386.3413
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 348951.5095 | 335372.557 | 353948.8398 | 346642.3983 | 349675.2608 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348951.5095 | 348951.5095 | 335372.557 | 335372.557 | 353948.8398 | 353948.8398 | 346642.3983 | 346642.3983 | 349675.2608 | 349675.2608
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5703657.708 | 5481707.9661 | 5785339.7197 | 5665914.9854 | 5715487.5166 |  |  | 5703657.708 | 5481707.9661 | 5785339.7197 | 5665914.9854 | 5715487.5166
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8762529.3369 | 8421547.9484 | 8888017.4113 | 8704545.1921 | 8780703.4718 | [7 empty] | 5703657.708 | 5481707.9661 | 5785339.7197 | 5665914.9854 | 5715487.5166
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 8762529.3369 | 8421547.9484 | 8888017.4113 | 8704545.1921 | 8780703.4718
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 2 | 390341.6847 | 375152.0923 | 395931.7632 | 387758.683 | 391151.2823 | 780683.3695 | 750304.1845 | 791863.5264 | 775517.366 | 782302.5646 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780683.3695 | 780683.3695 | 750304.1845 | 750304.1845 | 791863.5264 | 791863.5264 | 775517.366 | 775517.366 | 782302.5646 | 782302.5646
2 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1049685.6986 | 1008838.6699 | 1064718.2345 | 1042739.6303 | 1051862.8245 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049685.6986 | 1049685.6986 | 1008838.6699 | 1008838.6699 | 1064718.2345 | 1064718.2345 | 1042739.6303 | 1042739.6303 | 1051862.8245 | 1051862.8245
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 330575.2028 | 317711.3381 | 335309.3662 | 328387.6928 | 331260.8403 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330575.2028 | 330575.2028 | 317711.3381 | 317711.3381 | 335309.3662 | 335309.3662 | 328387.6928 | 328387.6928 | 331260.8403 | 331260.8403
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 165287.6014 | 158855.6691 | 167654.6831 | 164193.8464 | 165630.4201 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165287.6014 | 165287.6014 | 158855.6691 | 158855.6691 | 167654.6831 | 167654.6831 | 164193.8464 | 164193.8464 | 165630.4201 | 165630.4201
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377396.6784 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1380253.5012
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 6 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 25592.2964 | 24596.4085 | 25958.8033 | 25422.9449 | 25645.3767 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25592.2964 | 25592.2964 | 24596.4085 | 24596.4085 | 25958.8033 | 25958.8033 | 25422.9449 | 25422.9449 | 25645.3767 | 25645.3767
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 21 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122133.0283 | 122133.0283 | 117380.3949 | 117380.3949 | 123882.0939 | 123882.0939 | 121324.8394 | 121324.8394 | 122386.3413 | 122386.3413
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 348951.5095 | 335372.557 | 353948.8398 | 346642.3983 | 349675.2608 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348951.5095 | 348951.5095 | 335372.557 | 335372.557 | 353948.8398 | 353948.8398 | 346642.3983 | 346642.3983 | 349675.2608 | 349675.2608
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5703657.708 | 5481707.9661 | 5785339.7197 | 5665914.9854 | 5715487.5166 |  |  | 5703657.708 | 5481707.9661 | 5785339.7197 | 5665914.9854 | 5715487.5166
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8762529.3369 | 8421547.9484 | 8888017.4113 | 8704545.1921 | 8780703.4718 | [7 empty] | 5703657.708 | 5481707.9661 | 5785339.7197 | 5665914.9854 | 5715487.5166
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 15383743.7837 | 14785107.2355 | 15604054.1885 | 15281945.1829 | 15415650.8079
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 3 | 475181.7563 | 456690.7329 | 481986.8283 | 472037.3437 | 476167.3184 | 1425545.2688 | 1370072.1986 | 1445960.485 | 1416112.031 | 1428501.9553 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425545.2688 | 1425545.2688 | 1370072.1986 | 1370072.1986 | 1445960.485 | 1445960.485 | 1416112.031 | 1416112.031 | 1428501.9553 | 1428501.9553
2 | Para-raios | unid. | 3 | 150978.1083 | 145103.0096 | 153140.2639 | 149979.0433 | 151291.2481 | 452934.3249 | 435309.0287 | 459420.7918 | 449937.1299 | 453873.7443 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452934.3249 | 452934.3249 | 435309.0287 | 435309.0287 | 459420.7918 | 459420.7918 | 449937.1299 | 449937.1299 | 453873.7443 | 453873.7443
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 6370 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 856470.3625 | 823142.0343 | 868735.864 | 850802.8549 | 858246.7455 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856470.3625 | 856470.3625 | 823142.0343 | 823142.0343 | 868735.864 | 868735.864 | 850802.8549 | 850802.8549 | 858246.7455 | 858246.7455
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 14470 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1215116.1647 | 1167831.6443 | 1232517.8283 | 1207075.396 | 1217636.4056 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215116.1647 | 1215116.1647 | 1167831.6443 | 1167831.6443 | 1232517.8283 | 1232517.8283 | 1207075.396 | 1207075.396 | 1217636.4056 | 1217636.4056
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 9000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 826438.0071 | 794278.3454 | 838273.4156 | 820969.2321 | 828152.1007 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826438.0071 | 826438.0071 | 794278.3454 | 794278.3454 | 838273.4156 | 838273.4156 | 820969.2321 | 820969.2321 | 828152.1007 | 828152.1007
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 275479.3357 | 264759.4485 | 279424.4719 | 273656.4107 | 276050.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275479.3357 | 275479.3357 | 264759.4485 | 264759.4485 | 279424.4719 | 279424.4719 | 273656.4107 | 273656.4107 | 276050.7002 | 276050.7002
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 41000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764884.2544 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 3772692.9032
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4703.0955 | 4520.0812 | 4770.4484 | 4671.9738 | 4712.85 | 28218.5729 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28277.1003 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28218.5729 | 28218.5729 | 27120.4872 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28031.8426 | 28277.1003 | 28277.1003
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 6 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 25592.2964 | 24596.4085 | 25958.8033 | 25422.9449 | 25645.3767 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25592.2964 | 25592.2964 | 24596.4085 | 24596.4085 | 25958.8033 | 25958.8033 | 25422.9449 | 25422.9449 | 25645.3767 | 25645.3767
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 36 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 209370.9057 | 201223.5342 | 212369.3039 | 207985.439 | 209805.1565 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209370.9057 | 209370.9057 | 201223.5342 | 201223.5342 | 212369.3039 | 212369.3039 | 207985.439 | 207985.439 | 209805.1565 | 209805.1565
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 14 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 81422.0189 | 78253.5966 | 82588.0626 | 80883.2263 | 81590.8942 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81422.0189 | 81422.0189 | 78253.5966 | 78253.5966 | 82588.0626 | 82588.0626 | 80883.2263 | 80883.2263 | 81590.8942 | 81590.8942
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 70 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 407110.0944 | 391267.9831 | 412940.3131 | 404416.1313 | 407954.4709 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407110.0944 | 407110.0944 | 391267.9831 | 391267.9831 | 412940.3131 | 412940.3131 | 404416.1313 | 404416.1313 | 407954.4709 | 407954.4709
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 10120218.2644 | 9726404.3389 | 10265149.7852 | 10053249.9065 | 10141208.3467 |  |  | 10120218.2644 | 9726404.3389 | 10265149.7852 | 10053249.9065 | 10141208.3467
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [5 empty] | #N/A | #N/A
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [5 empty] | #N/A | #N/A
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 15383743.7837 | 14785107.2355 | 15604054.1885 | 15281945.1829 | 15415650.8079 | [7 empty] | 10120218.2644 | 9726404.3389 | 10265149.7852 | 10053249.9065 | 10141208.3467
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de capacitor série - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 14136575.6199 | 13586470.8501 | 14339025.3448 | 14043029.8849 | 14165895.9249
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 2 | 475181.7563 | 456690.7329 | 481986.8283 | 472037.3437 | 476167.3184 | 950363.5125 | 913381.4657 | 963973.6567 | 944074.6873 | 952334.6369 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950363.5125 | 950363.5125 | 913381.4657 | 913381.4657 | 963973.6567 | 963973.6567 | 944074.6873 | 944074.6873 | 952334.6369 | 952334.6369
2 | Para-raios | unid. | 3 | 150978.1083 | 145103.0096 | 153140.2639 | 149979.0433 | 151291.2481 | 452934.3249 | 435309.0287 | 459420.7918 | 449937.1299 | 453873.7443 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452934.3249 | 452934.3249 | 435309.0287 | 435309.0287 | 459420.7918 | 459420.7918 | 449937.1299 | 449937.1299 | 453873.7443 | 453873.7443
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 6370 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 856470.3625 | 823142.0343 | 868735.864 | 850802.8549 | 858246.7455 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856470.3625 | 856470.3625 | 823142.0343 | 823142.0343 | 868735.864 | 868735.864 | 850802.8549 | 850802.8549 | 858246.7455 | 858246.7455
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
5 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos de controle e potência CCP | m | 14470 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1215116.1647 | 1167831.6443 | 1232517.8283 | 1207075.396 | 1217636.4056 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215116.1647 | 1215116.1647 | 1167831.6443 | 1167831.6443 | 1232517.8283 | 1232517.8283 | 1207075.396 | 1207075.396 | 1217636.4056 | 1217636.4056
10 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 550958.6714 | 529518.8969 | 558848.9437 | 547312.8214 | 552101.4005 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550958.6714 | 550958.6714 | 529518.8969 | 529518.8969 | 558848.9437 | 558848.9437 | 547312.8214 | 547312.8214 | 552101.4005 | 552101.4005
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 275479.3357 | 264759.4485 | 279424.4719 | 273656.4107 | 276050.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275479.3357 | 275479.3357 | 264759.4485 | 264759.4485 | 279424.4719 | 279424.4719 | 273656.4107 | 273656.4107 | 276050.7002 | 276050.7002
13 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 41000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764884.2544 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 3772692.9032
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4703.0955 | 4520.0812 | 4770.4484 | 4671.9738 | 4712.85 | 28218.5729 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28277.1003 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28218.5729 | 28218.5729 | 27120.4872 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28031.8426 | 28277.1003 | 28277.1003
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 6 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 25592.2964 | 24596.4085 | 25958.8033 | 25422.9449 | 25645.3767 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25592.2964 | 25592.2964 | 24596.4085 | 24596.4085 | 25958.8033 | 25958.8033 | 25422.9449 | 25422.9449 | 25645.3767 | 25645.3767
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 24 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 139580.6038 | 134149.0228 | 141579.5359 | 138656.9593 | 139870.1043 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139580.6038 | 139580.6038 | 134149.0228 | 134149.0228 | 141579.5359 | 141579.5359 | 138656.9593 | 138656.9593 | 139870.1043 | 139870.1043
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
19 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 14 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 81422.0189 | 78253.5966 | 82588.0626 | 80883.2263 | 81590.8942 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81422.0189 | 81422.0189 | 78253.5966 | 78253.5966 | 82588.0626 | 82588.0626 | 80883.2263 | 80883.2263 | 81590.8942 | 81590.8942
20 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 70 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 407110.0944 | 391267.9831 | 412940.3131 | 404416.1313 | 407954.4709 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407110.0944 | 407110.0944 | 391267.9831 | 391267.9831 | 412940.3131 | 412940.3131 | 404416.1313 | 404416.1313 | 407954.4709 | 407954.4709
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 9299766.8705 | 8937879.6462 | 9432948.7171 | 9238227.6725 | 9319055.2759 |  |  | 9299766.8705 | 8937879.6462 | 9432948.7171 | 9238227.6725 | 9319055.2759
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 14136575.6199 | 13586470.8501 | 14339025.3448 | 14043029.8849 | 14165895.9249 | [7 empty] | 9299766.8705 | 8937879.6462 | 9432948.7171 | 9238227.6725 | 9319055.2759
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## CCD
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 01/2026
Módulos de Manobra - Conexão de Capacitor Paralelo
| Conexão de Capacitor Derivação - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4246399.3631 | 4081156.7607 | 4307211.996 | 4218299.7328 | 4255206.7099
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299605.2199 | 299605.2199 | 287946.5081 | 287946.5081 | 303895.8625 | 303895.8625 | 297622.6471 | 297622.6471 | 300226.6233 | 300226.6233
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 82211.6688 | 79012.5185 | 83389.0211 | 81667.6509 | 82382.1819 | 82211.6688 | 79012.5185 | 83389.0211 | 81667.6509 | 82382.1819 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82211.6688 | 82211.6688 | 79012.5185 | 79012.5185 | 83389.0211 | 83389.0211 | 81667.6509 | 81667.6509 | 82382.1819 | 82382.1819
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56726.0515 | 56726.0515 | 54518.6377 | 54518.6377 | 57538.4246 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56350.6791 | 56843.7055 | 56843.7055
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 39781.3804 | 38233.3444 | 40351.089 | 39518.1357 | 39863.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 52622.7693 | 50575.029 | 53376.3794 | 52274.5495 | 52731.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 58529.0578 | 56251.4826 | 59367.2517 | 58141.7544 | 58650.4514 | 175587.1733 | 168754.4477 | 178101.755 | 174425.2631 | 175951.3541 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175587.1733 | 175587.1733 | 168754.4477 | 168754.4477 | 178101.755 | 178101.755 | 174425.2631 | 174425.2631 | 175951.3541 | 175951.3541
7 | Para-raios | unid. | 3 | 14906.0758 | 14326.027 | 15119.5455 | 14807.4381 | 14936.9921 | 44718.2274 | 42978.081 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44810.9763 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44718.2274 | 44718.2274 | 42978.081 | 42978.081 | 45358.6366 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44422.3142 | 44810.9763 | 44810.9763
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 60 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 8067.2248 | 7753.3002 | 8182.7554 | 8013.8416 | 8083.9568 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067.2248 | 8067.2248 | 7753.3002 | 7753.3002 | 8182.7554 | 8182.7554 | 8013.8416 | 8013.8416 | 8083.9568 | 8083.9568
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 6779.0062 | 6515.2108 | 6876.0882 | 6734.1476 | 6793.0663 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6779.0062 | 6779.0062 | 6515.2108 | 6515.2108 | 6876.0882 | 6876.0882 | 6734.1476 | 6734.1476 | 6793.0663 | 6793.0663
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 2769 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 232526.376 | 223477.9422 | 235856.3833 | 230987.6829 | 233008.6529 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232526.376 | 232526.376 | 223477.9422 | 223477.9422 | 235856.3833 | 235856.3833 | 230987.6829 | 230987.6829 | 233008.6529 | 233008.6529
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 61064.5861 | 58688.3444 | 61939.0913 | 60660.5044 | 61191.2386 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61064.5861 | 61064.5861 | 58688.3444 | 58688.3444 | 61939.0913 | 61939.0913 | 60660.5044 | 60660.5044 | 61191.2386 | 61191.2386
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 61064.5861 | 58688.3444 | 61939.0913 | 60660.5044 | 61191.2386 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61064.5861 | 61064.5861 | 58688.3444 | 58688.3444 | 61939.0913 | 61939.0913 | 60660.5044 | 60660.5044 | 61191.2386 | 61191.2386
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 9200 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 844803.2961 | 811928.9753 | 856901.7137 | 839212.9928 | 846555.4807 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844803.2961 | 844803.2961 | 811928.9753 | 811928.9753 | 856901.7137 | 856901.7137 | 839212.9928 | 839212.9928 | 846555.4807 | 846555.4807
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 0 | 378.4646 | 363.7372 | 383.8846 | 375.9602 | 379.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9674.3489 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654.3251 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9590.4397 | 9674.3489 | 9674.3489
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30475.0985 | 29289.2033 | 30911.532 | 30273.4361 | 30538.3061 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30475.0985 | 30475.0985 | 29289.2033 | 29289.2033 | 30911.532 | 30911.532 | 30273.4361 | 30273.4361 | 30538.3061 | 30538.3061
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 5.24 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30475.0985 | 29289.2033 | 30911.532 | 30273.4361 | 30538.3061 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30475.0985 | 30475.0985 | 29289.2033 | 29289.2033 | 30911.532 | 30911.532 | 30273.4361 | 30273.4361 | 30538.3061 | 30538.3061
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 26.62 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 154818.1531 | 148793.6244 | 157035.3019 | 153793.6774 | 155139.2574 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154818.1531 | 154818.1531 | 148793.6244 | 148793.6244 | 157035.3019 | 157035.3019 | 153793.6774 | 153793.6774 | 155139.2574 | 155139.2574
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
36 | Painel de RDP | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2655493.3169 | 2552158.5647 | 2693522.604 | 2637921.1636 | 2661001.0068 |  |  | 2655493.3169 | 2552158.5647 | 2693522.604 | 2637921.1636 | 2661001.0068
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4246399.3631 | 4081156.7607 | 4307211.996 | 4218299.7328 | 4255206.7099 | [7 empty] | 2655493.3169 | 2552158.5647 | 2693522.604 | 2637921.1636 | 2661001.0068
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 4483491.1017 | 4341374.7363 | 4535792.8098 | 4459324.1056 | 4491065.8318
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 299605.2199 | 299605.2199 | 299605.2199 | 299605.2199 | 299605.2199 | 299605.2199 | 299605.2199 | 299605.2199 | 299605.2199 | 299605.2199 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299605.2199 | 299605.2199 | 299605.2199 | 299605.2199 | 299605.2199 | 299605.2199 | 299605.2199 | 299605.2199 | 299605.2199 | 299605.2199
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 82211.6688 | 79012.5185 | 83389.0211 | 81667.6509 | 82382.1819 | 82211.6688 | 79012.5185 | 83389.0211 | 81667.6509 | 82382.1819 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82211.6688 | 82211.6688 | 79012.5185 | 79012.5185 | 83389.0211 | 83389.0211 | 81667.6509 | 81667.6509 | 82382.1819 | 82382.1819
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 113452.103 | 109037.2755 | 115076.8492 | 112701.3582 | 113687.4111 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113452.103 | 113452.103 | 109037.2755 | 109037.2755 | 115076.8492 | 115076.8492 | 112701.3582 | 112701.3582 | 113687.4111 | 113687.4111
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 39781.3804 | 39781.3804 | 39781.3804 | 39781.3804 | 39781.3804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 52622.7693 | 52622.7693 | 52622.7693 | 52622.7693 | 52622.7693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 58529.0578 | 58529.0578 | 58529.0578 | 58529.0578 | 58529.0578 | 175587.1733 | 175587.1733 | 175587.1733 | 175587.1733 | 175587.1733 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175587.1733 | 175587.1733 | 175587.1733 | 175587.1733 | 175587.1733 | 175587.1733 | 175587.1733 | 175587.1733 | 175587.1733 | 175587.1733
7 | Para-raios | unid. | 3 | 14906.0758 | 14906.0758 | 14906.0758 | 14906.0758 | 14906.0758 | 44718.2274 | 44718.2274 | 44718.2274 | 44718.2274 | 44718.2274 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44718.2274 | 44718.2274 | 44718.2274 | 44718.2274 | 44718.2274 | 44718.2274 | 44718.2274 | 44718.2274 | 44718.2274 | 44718.2274
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 60 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 8067.2248 | 7753.3002 | 8182.7554 | 8013.8416 | 8083.9568 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067.2248 | 8067.2248 | 7753.3002 | 7753.3002 | 8182.7554 | 8182.7554 | 8013.8416 | 8013.8416 | 8083.9568 | 8083.9568
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 6779.0062 | 6515.2108 | 6876.0882 | 6734.1476 | 6793.0663 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6779.0062 | 6779.0062 | 6515.2108 | 6515.2108 | 6876.0882 | 6876.0882 | 6734.1476 | 6734.1476 | 6793.0663 | 6793.0663
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 2769 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 232526.376 | 223477.9422 | 235856.3833 | 230987.6829 | 233008.6529 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232526.376 | 232526.376 | 223477.9422 | 223477.9422 | 235856.3833 | 235856.3833 | 230987.6829 | 230987.6829 | 233008.6529 | 233008.6529
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 61064.5861 | 58688.3444 | 61939.0913 | 60660.5044 | 61191.2386 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61064.5861 | 61064.5861 | 58688.3444 | 58688.3444 | 61939.0913 | 61939.0913 | 60660.5044 | 60660.5044 | 61191.2386 | 61191.2386
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 122129.1722 | 117376.6888 | 123878.1825 | 121321.0087 | 122382.4771 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122129.1722 | 122129.1722 | 117376.6888 | 117376.6888 | 123878.1825 | 123878.1825 | 121321.0087 | 121321.0087 | 122382.4771 | 122382.4771
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 9200 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 844803.2961 | 811928.9753 | 856901.7137 | 839212.9928 | 846555.4807 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844803.2961 | 844803.2961 | 811928.9753 | 811928.9753 | 856901.7137 | 856901.7137 | 839212.9928 | 839212.9928 | 846555.4807 | 846555.4807
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 0 | 378.4646 | 363.7372 | 383.8846 | 375.9602 | 379.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9674.3489 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654.3251 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9590.4397 | 9674.3489 | 9674.3489
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30475.0985 | 29289.2033 | 30911.532 | 30273.4361 | 30538.3061 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30475.0985 | 30475.0985 | 29289.2033 | 29289.2033 | 30911.532 | 30911.532 | 30273.4361 | 30273.4361 | 30538.3061 | 30538.3061
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 60950.197 | 58578.4066 | 61823.064 | 60546.8722 | 61076.6122 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60950.197 | 60950.197 | 58578.4066 | 58578.4066 | 61823.064 | 61823.064 | 60546.8722 | 60546.8722 | 61076.6122 | 61076.6122
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 26.62 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 154818.1531 | 148793.6244 | 157035.3019 | 153793.6774 | 155139.2574 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154818.1531 | 154818.1531 | 148793.6244 | 148793.6244 | 157035.3019 | 157035.3019 | 153793.6774 | 153793.6774 | 155139.2574 | 155139.2574
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
36 | Painel de RDP | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2803759.053 | 2714886.3338 | 2836466.0182 | 2788646.1794 | 2808495.9238 |  |  | 2803759.053 | 2714886.3338 | 2836466.0182 | 2788646.1794 | 2808495.9238
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4483491.1017 | 4341374.7363 | 4535792.8098 | 4459324.1056 | 4491065.8318 | [7 empty] | 2803759.053 | 2714886.3338 | 2836466.0182 | 2788646.1794 | 2808495.9238
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6466794.9377 | 6215148.7939 | 6559405.8282 | 6424002.3193 | 6480207.5494
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 115067.0751 | 110589.4033 | 116714.9493 | 114305.6436 | 115305.7328 | 115067.0751 | 110589.4033 | 116714.9493 | 114305.6436 | 115305.7328 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115067.0751 | 115067.0751 | 110589.4033 | 110589.4033 | 116714.9493 | 116714.9493 | 114305.6436 | 114305.6436 | 115305.7328 | 115305.7328
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79396.2818 | 79396.2818 | 76306.6882 | 76306.6882 | 80533.315 | 80533.315 | 78870.8941 | 78870.8941 | 79560.9556 | 79560.9556
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 62316.8943 | 59891.9209 | 63209.3338 | 61904.5258 | 62446.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 75889.8622 | 72936.7159 | 76976.6799 | 75387.6774 | 76047.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85440.0833 | 82115.3038 | 86663.6697 | 84874.702 | 85617.2924 | 256320.2499 | 246345.9113 | 259991.009 | 254624.106 | 256851.8771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256320.2499 | 256320.2499 | 246345.9113 | 246345.9113 | 259991.009 | 259991.009 | 254624.106 | 254624.106 | 256851.8771 | 256851.8771
7 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 20659.8283 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20702.6783 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20659.8283 | 20659.8283 | 19855.8804 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20523.1164 | 20702.6783 | 20702.6783
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 6504 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 546172.4627 | 524918.9367 | 553994.1918 | 542558.2844 | 547305.2648 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546172.4627 | 546172.4627 | 524918.9367 | 524918.9367 | 553994.1918 | 553994.1918 | 542558.2844 | 542558.2844 | 547305.2648 | 547305.2648
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 67492.4372 | 64866.0649 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67632.4216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67492.4372 | 67492.4372 | 64866.0649 | 64866.0649 | 68458.9956 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67045.8206 | 67632.4216 | 67632.4216
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 67492.4372 | 64866.0649 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67632.4216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67492.4372 | 67492.4372 | 64866.0649 | 64866.0649 | 68458.9956 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67045.8206 | 67632.4216 | 67632.4216
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 115701.321 | 111198.9683 | 117358.2782 | 114935.6925 | 115941.2941 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115701.321 | 115701.321 | 111198.9683 | 111198.9683 | 117358.2782 | 117358.2782 | 114935.6925 | 114935.6925 | 115941.2941 | 115941.2941
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 12320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131301.8052 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1133648.209
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 786.9533 | 756.3302 | 798.2233 | 781.7458 | 788.5855 | 4721.72 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4690.475 | 4731.5132 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.72 | 4721.72 | 4537.9809 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4789.3397 | 4690.475 | 4690.475 | 4731.5132 | 4731.5132
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 3356.3532 | 3225.7455 | 3404.4195 | 3334.1433 | 3363.3146 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356.3532 | 3356.3532 | 3225.7455 | 3225.7455 | 3404.4195 | 3404.4195 | 3334.1433 | 3334.1433 | 3363.3146 | 3363.3146
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6701.753 | 6760.3884 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.3959 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6843.0109 | 6701.753 | 6701.753 | 6760.3884 | 6760.3884
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6701.753 | 6760.3884 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.3959 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6843.0109 | 6701.753 | 6701.753 | 6760.3884 | 6760.3884
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 396118.1219 | 380703.7476 | 401790.9246 | 393496.8958 | 396939.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396118.1219 | 396118.1219 | 380703.7476 | 380703.7476 | 401790.9246 | 401790.9246 | 393496.8958 | 393496.8958 | 396939.7002 | 396939.7002
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4084635.5089 | 3925687.7172 | 4143131.5236 | 4057606.3159 | 4093107.3455 |  |  | 4084635.5089 | 3925687.7172 | 4143131.5236 | 4057606.3159 | 4093107.3455
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6466794.9377 | 6215148.7939 | 6559405.8282 | 6424002.3193 | 6480207.5494 | [7 empty] | 4084635.5089 | 3925687.7172 | 4143131.5236 | 4057606.3159 | 4093107.3455
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6710030.0516 | 6448918.7588 | 6806124.3092 | 6665627.8775 | 6723947.151
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 115067.0751 | 110589.4033 | 116714.9493 | 114305.6436 | 115305.7328 | 115067.0751 | 110589.4033 | 116714.9493 | 114305.6436 | 115305.7328 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115067.0751 | 115067.0751 | 110589.4033 | 110589.4033 | 116714.9493 | 116714.9493 | 114305.6436 | 114305.6436 | 115305.7328 | 115305.7328
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 158792.5637 | 152613.3765 | 161066.63 | 157741.7882 | 159121.9112 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158792.5637 | 158792.5637 | 152613.3765 | 152613.3765 | 161066.63 | 161066.63 | 157741.7882 | 157741.7882 | 159121.9112 | 159121.9112
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 62316.8943 | 59891.9209 | 63209.3338 | 61904.5258 | 62446.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 75889.8622 | 72936.7159 | 76976.6799 | 75387.6774 | 76047.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85440.0833 | 82115.3038 | 86663.6697 | 84874.702 | 85617.2924 | 256320.2499 | 246345.9113 | 259991.009 | 254624.106 | 256851.8771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256320.2499 | 256320.2499 | 246345.9113 | 246345.9113 | 259991.009 | 259991.009 | 254624.106 | 254624.106 | 256851.8771 | 256851.8771
7 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 20659.8283 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20702.6783 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20659.8283 | 20659.8283 | 19855.8804 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20523.1164 | 20702.6783 | 20702.6783
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 6504 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 546172.4627 | 524918.9367 | 553994.1918 | 542558.2844 | 547305.2648 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546172.4627 | 546172.4627 | 524918.9367 | 524918.9367 | 553994.1918 | 553994.1918 | 542558.2844 | 542558.2844 | 547305.2648 | 547305.2648
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 67492.4372 | 64866.0649 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67632.4216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67492.4372 | 67492.4372 | 64866.0649 | 64866.0649 | 68458.9956 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67045.8206 | 67632.4216 | 67632.4216
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 134984.8745 | 129732.1297 | 136917.9912 | 134091.6412 | 135264.8431 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134984.8745 | 134984.8745 | 129732.1297 | 129732.1297 | 136917.9912 | 136917.9912 | 134091.6412 | 134091.6412 | 135264.8431 | 135264.8431
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 115701.321 | 111198.9683 | 117358.2782 | 114935.6925 | 115941.2941 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115701.321 | 115701.321 | 111198.9683 | 111198.9683 | 117358.2782 | 117358.2782 | 114935.6925 | 114935.6925 | 115941.2941 | 115941.2941
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 12320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131301.8052 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1133648.209
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 786.9533 | 756.3302 | 798.2233 | 781.7458 | 788.5855 | 4721.72 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4690.475 | 4731.5132 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.72 | 4721.72 | 4537.9809 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4789.3397 | 4690.475 | 4690.475 | 4731.5132 | 4731.5132
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 3356.3532 | 3225.7455 | 3404.4195 | 3334.1433 | 3363.3146 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356.3532 | 3356.3532 | 3225.7455 | 3225.7455 | 3404.4195 | 3404.4195 | 3334.1433 | 3334.1433 | 3363.3146 | 3363.3146
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6701.753 | 6760.3884 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.3959 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6843.0109 | 6701.753 | 6701.753 | 6760.3884 | 6760.3884
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 13492.7917 | 12967.7389 | 13686.0218 | 13403.5061 | 13520.7768 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13492.7917 | 13492.7917 | 12967.7389 | 12967.7389 | 13686.0218 | 13686.0218 | 13403.5061 | 13403.5061 | 13520.7768 | 13520.7768
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 396118.1219 | 380703.7476 | 401790.9246 | 393496.8958 | 396939.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396118.1219 | 396118.1219 | 380703.7476 | 380703.7476 | 401790.9246 | 401790.9246 | 393496.8958 | 393496.8958 | 396939.7002 | 396939.7002
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4238270.6238 | 4073344.3398 | 4298966.8451 | 4210224.7837 | 4247061.111 |  |  | 4238270.6238 | 4073344.3398 | 4298966.8451 | 4210224.7837 | 4247061.111
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6710030.0516 | 6448918.7588 | 6806124.3092 | 6665627.8775 | 6723947.151 | [7 empty] | 4238270.6238 | 4073344.3398 | 4298966.8451 | 4210224.7837 | 4247061.111
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6953265.1656 | 6682688.7236 | 7052842.7902 | 6907253.4356 | 6967686.7526
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 115067.0751 | 110589.4033 | 116714.9493 | 114305.6436 | 115305.7328 | 115067.0751 | 110589.4033 | 116714.9493 | 114305.6436 | 115305.7328 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115067.0751 | 115067.0751 | 110589.4033 | 110589.4033 | 116714.9493 | 116714.9493 | 114305.6436 | 114305.6436 | 115305.7328 | 115305.7328
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 238188.8455 | 228920.0647 | 241599.945 | 236612.6823 | 238682.8668 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238188.8455 | 238188.8455 | 228920.0647 | 228920.0647 | 241599.945 | 241599.945 | 236612.6823 | 236612.6823 | 238682.8668 | 238682.8668
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 62316.8943 | 59891.9209 | 63209.3338 | 61904.5258 | 62446.1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 75889.8622 | 72936.7159 | 76976.6799 | 75387.6774 | 76047.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85440.0833 | 82115.3038 | 86663.6697 | 84874.702 | 85617.2924 | 256320.2499 | 246345.9113 | 259991.009 | 254624.106 | 256851.8771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256320.2499 | 256320.2499 | 246345.9113 | 246345.9113 | 259991.009 | 259991.009 | 254624.106 | 254624.106 | 256851.8771 | 256851.8771
7 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 20659.8283 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20702.6783 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20659.8283 | 20659.8283 | 19855.8804 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20523.1164 | 20702.6783 | 20702.6783
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 6504 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 546172.4627 | 524918.9367 | 553994.1918 | 542558.2844 | 547305.2648 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546172.4627 | 546172.4627 | 524918.9367 | 524918.9367 | 553994.1918 | 553994.1918 | 542558.2844 | 542558.2844 | 547305.2648 | 547305.2648
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 67492.4372 | 64866.0649 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67632.4216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67492.4372 | 67492.4372 | 64866.0649 | 64866.0649 | 68458.9956 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67045.8206 | 67632.4216 | 67632.4216
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2205 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 202477.3117 | 194598.1946 | 205376.9868 | 201137.4619 | 202897.2647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202477.3117 | 202477.3117 | 194598.1946 | 194598.1946 | 205376.9868 | 205376.9868 | 201137.4619 | 201137.4619 | 202897.2647 | 202897.2647
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 115701.321 | 111198.9683 | 117358.2782 | 114935.6925 | 115941.2941 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115701.321 | 115701.321 | 111198.9683 | 111198.9683 | 117358.2782 | 117358.2782 | 114935.6925 | 114935.6925 | 115941.2941 | 115941.2941
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 12320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131301.8052 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1133648.209
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 786.9533 | 756.3302 | 798.2233 | 781.7458 | 788.5855 | 4721.72 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4690.475 | 4731.5132 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.72 | 4721.72 | 4537.9809 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4789.3397 | 4690.475 | 4690.475 | 4731.5132 | 4731.5132
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 3356.3532 | 3225.7455 | 3404.4195 | 3334.1433 | 3363.3146 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356.3532 | 3356.3532 | 3225.7455 | 3225.7455 | 3404.4195 | 3404.4195 | 3334.1433 | 3334.1433 | 3363.3146 | 3363.3146
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6701.753 | 6760.3884 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.3959 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6843.0109 | 6701.753 | 6701.753 | 6760.3884 | 6760.3884
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 396118.1219 | 380703.7476 | 401790.9246 | 393496.8958 | 396939.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396118.1219 | 396118.1219 | 380703.7476 | 380703.7476 | 401790.9246 | 401790.9246 | 393496.8958 | 393496.8958 | 396939.7002 | 396939.7002
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4391905.7388 | 4221000.9623 | 4454802.1666 | 4362843.2514 | 4401014.8766 |  |  | 4391905.7388 | 4221000.9623 | 4454802.1666 | 4362843.2514 | 4401014.8766
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6953265.1656 | 6682688.7236 | 7052842.7902 | 6907253.4356 | 6967686.7526 | [7 empty] | 4391905.7388 | 4221000.9623 | 4454802.1666 | 4362843.2514 | 4401014.8766
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 9676311.5787 | 9299771.6516 | 9814885.9173 | 9612280.6774 | 9696380.9656
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666860.9191 | 666860.9191 | 640910.9732 | 640910.9732 | 676411.0261 | 676411.0261 | 662448.111 | 662448.111 | 668244.038 | 668244.038
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 218019.1066 | 209535.2026 | 221141.3555 | 216576.4122 | 218471.2943 | 218019.1066 | 209535.2026 | 221141.3555 | 216576.4122 | 218471.2943 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218019.1066 | 218019.1066 | 209535.2026 | 209535.2026 | 221141.3555 | 221141.3555 | 216576.4122 | 216576.4122 | 218471.2943 | 218471.2943
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 300866.367 | 289158.5795 | 305175.0706 | 298875.4489 | 301490.3862 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300866.367 | 300866.367 | 289158.5795 | 289158.5795 | 305175.0706 | 305175.0706 | 298875.4489 | 298875.4489 | 301490.3862 | 301490.3862
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 86748.0103 | 83372.3346 | 87990.3275 | 86173.9741 | 86927.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 99395.9549 | 95528.1025 | 100819.4032 | 98738.2237 | 99602.1095 | 298187.8648 | 286584.3074 | 302458.2095 | 296214.671 | 298806.3285 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298187.8648 | 298187.8648 | 286584.3074 | 286584.3074 | 302458.2095 | 302458.2095 | 296214.671 | 296214.671 | 298806.3285 | 298806.3285
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 112930.9242 | 108536.3776 | 114548.2065 | 112183.6282 | 113165.1513 | 338792.7725 | 325609.1328 | 343644.6196 | 336550.8845 | 339495.4538 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338792.7725 | 338792.7725 | 325609.1328 | 325609.1328 | 343644.6196 | 343644.6196 | 336550.8845 | 336550.8845 | 339495.4538 | 339495.4538
7 | Para-raios | unid. | 3 | 47947.9549 | 46082.1283 | 48634.617 | 47630.6697 | 48047.4025 | 143843.8647 | 138246.385 | 145903.851 | 142892.009 | 144142.2076 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143843.8647 | 143843.8647 | 138246.385 | 138246.385 | 145903.851 | 145903.851 | 142892.009 | 142892.009 | 144142.2076 | 144142.2076
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 147899.1207 | 142143.8364 | 150017.1822 | 146920.4302 | 148205.8744 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147899.1207 | 147899.1207 | 142143.8364 | 142143.8364 | 150017.1822 | 150017.1822 | 146920.4302 | 146920.4302 | 148205.8744 | 148205.8744
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 24210.7363 | 23268.6099 | 24557.458 | 24050.527 | 24260.9512 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24210.7363 | 24210.7363 | 23268.6099 | 23268.6099 | 24557.458 | 24557.458 | 24050.527 | 24050.527 | 24260.9512 | 24260.9512
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 8579 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 720420.2887 | 692386.156 | 730737.4187 | 715653.0631 | 721914.4937 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720420.2887 | 720420.2887 | 692386.156 | 692386.156 | 730737.4187 | 730737.4187 | 715653.0631 | 715653.0631 | 721914.4937 | 721914.4937
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 121210.9077 | 116494.1573 | 122946.7676 | 120408.8207 | 121462.3081 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121210.9077 | 121210.9077 | 116494.1573 | 116494.1573 | 122946.7676 | 122946.7676 | 120408.8207 | 120408.8207 | 121462.3081 | 121462.3081
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2640 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 242421.8154 | 232988.3146 | 245893.5352 | 240817.6414 | 242924.6162 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242421.8154 | 242421.8154 | 232988.3146 | 232988.3146 | 245893.5352 | 245893.5352 | 240817.6414 | 240817.6414 | 242924.6162 | 242924.6162
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 121210.9077 | 116494.1573 | 122946.7676 | 120408.8207 | 121462.3081 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121210.9077 | 121210.9077 | 116494.1573 | 116494.1573 | 122946.7676 | 122946.7676 | 120408.8207 | 120408.8207 | 121462.3081 | 121462.3081
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 17960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649202.9563 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1652623.5254
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1349.7378 | 1297.2147 | 1369.0674 | 1340.8062 | 1352.5373 | 8098.427 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8115.2237 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098.427 | 8098.427 | 7783.2882 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8044.8374 | 8115.2237 | 8115.2237
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 4641.795 | 4461.1662 | 4708.2701 | 4611.0789 | 4651.4224 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641.795 | 4641.795 | 4461.1662 | 4461.1662 | 4708.2701 | 4708.2701 | 4611.0789 | 4611.0789 | 4651.4224 | 4651.4224
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 19715.7603 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19756.6522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715.7603 | 19715.7603 | 18948.5495 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19585.2955 | 19756.6522 | 19756.6522
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 6.96 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40478.3751 | 38903.2166 | 41058.0654 | 40210.5182 | 40562.3303 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40478.3751 | 40478.3751 | 38903.2166 | 38903.2166 | 41058.0654 | 41058.0654 | 40210.5182 | 40210.5182 | 40562.3303 | 40562.3303
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 296841.4174 | 285290.2551 | 301092.4797 | 294877.1335 | 297457.0885 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296841.4174 | 296841.4174 | 285290.2551 | 285290.2551 | 301092.4797 | 301092.4797 | 294877.1335 | 294877.1335 | 297457.0885 | 297457.0885
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6171904.3109 | 5931733.4172 | 6260292.0764 | 6131063.0676 | 6184705.2976 |  |  | 6171904.3109 | 5931733.4172 | 6260292.0764 | 6131063.0676 | 6184705.2976
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9676311.5787 | 9299771.6516 | 9814885.9173 | 9612280.6774 | 9696380.9656 | [7 empty] | 6171904.3109 | 5931733.4172 | 6260292.0764 | 6131063.0676 | 6184705.2976
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 10133926.1831 | 9739578.8334 | 10279054.0149 | 10066867.116 | 10154944.6967
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666860.9191 | 666860.9191 | 640910.9732 | 640910.9732 | 676411.0261 | 676411.0261 | 662448.111 | 662448.111 | 668244.038 | 668244.038
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 218019.1066 | 209535.2026 | 221141.3555 | 216576.4122 | 218471.2943 | 218019.1066 | 209535.2026 | 221141.3555 | 216576.4122 | 218471.2943 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218019.1066 | 218019.1066 | 209535.2026 | 209535.2026 | 221141.3555 | 221141.3555 | 216576.4122 | 216576.4122 | 218471.2943 | 218471.2943
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 451299.5506 | 433737.8693 | 457762.6059 | 448313.1733 | 452235.5793 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451299.5506 | 451299.5506 | 433737.8693 | 433737.8693 | 457762.6059 | 457762.6059 | 448313.1733 | 448313.1733 | 452235.5793 | 452235.5793
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 86748.0103 | 83372.3346 | 87990.3275 | 86173.9741 | 86927.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 99395.9549 | 95528.1025 | 100819.4032 | 98738.2237 | 99602.1095 | 298187.8648 | 286584.3074 | 302458.2095 | 296214.671 | 298806.3285 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298187.8648 | 298187.8648 | 286584.3074 | 286584.3074 | 302458.2095 | 302458.2095 | 296214.671 | 296214.671 | 298806.3285 | 298806.3285
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 112930.9242 | 108536.3776 | 114548.2065 | 112183.6282 | 113165.1513 | 338792.7725 | 325609.1328 | 343644.6196 | 336550.8845 | 339495.4538 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338792.7725 | 338792.7725 | 325609.1328 | 325609.1328 | 343644.6196 | 343644.6196 | 336550.8845 | 336550.8845 | 339495.4538 | 339495.4538
7 | Para-raios | unid. | 3 | 47947.9549 | 46082.1283 | 48634.617 | 47630.6697 | 48047.4025 | 143843.8647 | 138246.385 | 145903.851 | 142892.009 | 144142.2076 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143843.8647 | 143843.8647 | 138246.385 | 138246.385 | 145903.851 | 145903.851 | 142892.009 | 142892.009 | 144142.2076 | 144142.2076
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 147899.1207 | 142143.8364 | 150017.1822 | 146920.4302 | 148205.8744 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147899.1207 | 147899.1207 | 142143.8364 | 142143.8364 | 150017.1822 | 150017.1822 | 146920.4302 | 146920.4302 | 148205.8744 | 148205.8744
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 24210.7363 | 23268.6099 | 24557.458 | 24050.527 | 24260.9512 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24210.7363 | 24210.7363 | 23268.6099 | 23268.6099 | 24557.458 | 24557.458 | 24050.527 | 24050.527 | 24260.9512 | 24260.9512
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 8579 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 720420.2887 | 692386.156 | 730737.4187 | 715653.0631 | 721914.4937 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720420.2887 | 720420.2887 | 692386.156 | 692386.156 | 730737.4187 | 730737.4187 | 715653.0631 | 715653.0631 | 721914.4937 | 721914.4937
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 121210.9077 | 116494.1573 | 122946.7676 | 120408.8207 | 121462.3081 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121210.9077 | 121210.9077 | 116494.1573 | 116494.1573 | 122946.7676 | 122946.7676 | 120408.8207 | 120408.8207 | 121462.3081 | 121462.3081
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 363632.7231 | 349482.472 | 368840.3028 | 361226.4621 | 364386.9243 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363632.7231 | 363632.7231 | 349482.472 | 349482.472 | 368840.3028 | 368840.3028 | 361226.4621 | 361226.4621 | 364386.9243 | 364386.9243
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 121210.9077 | 116494.1573 | 122946.7676 | 120408.8207 | 121462.3081 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121210.9077 | 121210.9077 | 116494.1573 | 116494.1573 | 122946.7676 | 122946.7676 | 120408.8207 | 120408.8207 | 121462.3081 | 121462.3081
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 17960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649202.9563 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1652623.5254
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1349.7378 | 1297.2147 | 1369.0674 | 1340.8062 | 1352.5373 | 8098.427 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8115.2237 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098.427 | 8098.427 | 7783.2882 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8044.8374 | 8115.2237 | 8115.2237
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 4641.795 | 4461.1662 | 4708.2701 | 4611.0789 | 4651.4224 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641.795 | 4641.795 | 4461.1662 | 4461.1662 | 4708.2701 | 4708.2701 | 4611.0789 | 4611.0789 | 4651.4224 | 4651.4224
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 19715.7603 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19756.6522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715.7603 | 19715.7603 | 18948.5495 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19585.2955 | 19756.6522 | 19756.6522
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.44 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 60717.5627 | 58354.8249 | 61587.0981 | 60315.7773 | 60843.4954 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60717.5627 | 60717.5627 | 58354.8249 | 58354.8249 | 61587.0981 | 61587.0981 | 60315.7773 | 60315.7773 | 60843.4954 | 60843.4954
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 296841.4174 | 285290.2551 | 301092.4797 | 294877.1335 | 297457.0885 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296841.4174 | 296841.4174 | 285290.2551 | 285290.2551 | 301092.4797 | 301092.4797 | 294877.1335 | 294877.1335 | 297457.0885 | 297457.0885
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6463787.5897 | 6212258.4726 | 6556355.412 | 6421014.8718 | 6477193.964 |  |  | 6463787.5897 | 6212258.4726 | 6556355.412 | 6421014.8718 | 6477193.964
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 10133926.1831 | 9739578.8334 | 10279054.0149 | 10066867.116 | 10154944.6967 | [7 empty] | 6463787.5897 | 6212258.4726 | 6556355.412 | 6421014.8718 | 6477193.964
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 11744971.133 | 11287932.2563 | 11913170.7196 | 11667251.324 | 11769331.0731
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 326044.6454 | 313357.0809 | 330713.9267 | 323887.1154 | 326720.8861 | 326044.6454 | 313357.0809 | 330713.9267 | 323887.1154 | 326720.8861 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326044.6454 | 326044.6454 | 313357.0809 | 313357.0809 | 330713.9267 | 330713.9267 | 323887.1154 | 323887.1154 | 326720.8861 | 326720.8861
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 674912.4159 | 648649.1575 | 684577.8283 | 670446.3288 | 676312.2343 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674912.4159 | 674912.4159 | 648649.1575 | 648649.1575 | 684577.8283 | 684577.8283 | 670446.3288 | 670446.3288 | 676312.2343 | 676312.2343
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 112793.4538 | 108404.2567 | 114408.7675 | 112047.0675 | 113027.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 123135.6013 | 118343.9542 | 124899.0247 | 122320.778 | 123390.9936 | 369406.8038 | 355031.8625 | 374697.0741 | 366962.3341 | 370172.9809 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369406.8038 | 369406.8038 | 355031.8625 | 355031.8625 | 374697.0741 | 374697.0741 | 366962.3341 | 366962.3341 | 370172.9809 | 370172.9809
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 140914.5746 | 135431.084 | 142932.6105 | 139982.1029 | 141206.8419 | 422743.7239 | 406293.2521 | 428797.8316 | 419946.3087 | 423620.5257 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422743.7239 | 422743.7239 | 406293.2521 | 406293.2521 | 428797.8316 | 428797.8316 | 419946.3087 | 419946.3087 | 423620.5257 | 423620.5257
7 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 898279.0334 | 863323.7802 | 911143.2764 | 892334.866 | 900142.1307 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898279.0334 | 898279.0334 | 863323.7802 | 863323.7802 | 911143.2764 | 911143.2764 | 892334.866 | 892334.866 | 900142.1307 | 900142.1307
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 429747.7637 | 413024.7396 | 435902.1761 | 426904.0007 | 430639.0924 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429747.7637 | 429747.7637 | 413024.7396 | 413024.7396 | 435902.1761 | 435902.1761 | 426904.0007 | 426904.0007 | 430639.0924 | 430639.0924
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 918264.4523 | 882531.4948 | 931414.9062 | 912188.0357 | 920169.0008 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918264.4523 | 918264.4523 | 882531.4948 | 882531.4948 | 931414.9062 | 931414.9062 | 912188.0357 | 912188.0357 | 920169.0008 | 920169.0008
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 0 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 261713.6321 | 251529.4177 | 265461.6298 | 259981.7987 | 262256.4456 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261713.6321 | 261713.6321 | 251529.4177 | 251529.4177 | 265461.6298 | 265461.6298 | 259981.7987 | 259981.7987 | 262256.4456 | 262256.4456
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7566660.9541 | 7272215.0859 | 7675023.0122 | 7516590.21 | 7582354.7694 |  |  | 7566660.9541 | 7272215.0859 | 7675023.0122 | 7516590.21 | 7582354.7694
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 11744971.133 | 11287932.2563 | 11913170.7196 | 11667251.324 | 11769331.0731 | [7 empty] | 7566660.9541 | 7272215.0859 | 7675023.0122 | 7516590.21 | 7582354.7694
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 11078632.5127 | 10647523.2574 | 11237289.4722 | 11005322.0556 | 11101610.4172
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 326044.6454 | 313357.0809 | 330713.9267 | 323887.1154 | 326720.8861 | 326044.6454 | 313357.0809 | 330713.9267 | 323887.1154 | 326720.8861 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326044.6454 | 326044.6454 | 313357.0809 | 313357.0809 | 330713.9267 | 330713.9267 | 323887.1154 | 323887.1154 | 326720.8861 | 326720.8861
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 449941.6106 | 432432.7716 | 456385.2189 | 446964.2192 | 450874.8228 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449941.6106 | 449941.6106 | 432432.7716 | 432432.7716 | 456385.2189 | 456385.2189 | 446964.2192 | 446964.2192 | 450874.8228 | 450874.8228
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 112793.4538 | 108404.2567 | 114408.7675 | 112047.0675 | 113027.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 123135.6013 | 118343.9542 | 124899.0247 | 122320.778 | 123390.9936 | 369406.8038 | 355031.8625 | 374697.0741 | 366962.3341 | 370172.9809 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369406.8038 | 369406.8038 | 355031.8625 | 355031.8625 | 374697.0741 | 374697.0741 | 366962.3341 | 366962.3341 | 370172.9809 | 370172.9809
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 140914.5746 | 135431.084 | 142932.6105 | 139982.1029 | 141206.8419 | 422743.7239 | 406293.2521 | 428797.8316 | 419946.3087 | 423620.5257 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422743.7239 | 422743.7239 | 406293.2521 | 406293.2521 | 428797.8316 | 428797.8316 | 419946.3087 | 419946.3087 | 423620.5257 | 423620.5257
7 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 898279.0334 | 863323.7802 | 911143.2764 | 892334.866 | 900142.1307 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898279.0334 | 898279.0334 | 863323.7802 | 863323.7802 | 911143.2764 | 911143.2764 | 892334.866 | 892334.866 | 900142.1307 | 900142.1307
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 286498.5091 | 275349.8264 | 290601.4507 | 284602.6671 | 287092.7282 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286498.5091 | 286498.5091 | 275349.8264 | 275349.8264 | 290601.4507 | 290601.4507 | 284602.6671 | 284602.6671 | 287092.7282 | 287092.7282
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 918264.4523 | 882531.4948 | 931414.9062 | 912188.0357 | 920169.0008 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918264.4523 | 918264.4523 | 882531.4948 | 882531.4948 | 931414.9062 | 931414.9062 | 912188.0357 | 912188.0357 | 920169.0008 | 920169.0008
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 0 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122133.0283 | 122133.0283 | 117380.3949 | 117380.3949 | 123882.0939 | 123882.0939 | 121324.8394 | 121324.8394 | 122386.3413 | 122386.3413
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 261713.6321 | 251529.4177 | 265461.6298 | 259981.7987 | 262256.4456 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261713.6321 | 261713.6321 | 251529.4177 | 251529.4177 | 265461.6298 | 265461.6298 | 259981.7987 | 259981.7987 | 262256.4456 | 262256.4456
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7137374.3801 | 6859633.5894 | 7239588.6305 | 7090144.3471 | 7152177.8232 |  |  | 7137374.3801 | 6859633.5894 | 7239588.6305 | 7090144.3471 | 7152177.8232
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 11078632.5127 | 10647523.2574 | 11237289.4722 | 11005322.0556 | 11101610.4172 | [7 empty] | 7137374.3801 | 6859633.5894 | 7239588.6305 | 7090144.3471 | 7152177.8232
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 11078632.5127 | 10647523.2574 | 11237289.4722 | 11005322.0556 | 11101610.4172
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 326044.6454 | 313357.0809 | 330713.9267 | 323887.1154 | 326720.8861 | 326044.6454 | 313357.0809 | 330713.9267 | 323887.1154 | 326720.8861 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326044.6454 | 326044.6454 | 313357.0809 | 313357.0809 | 330713.9267 | 330713.9267 | 323887.1154 | 323887.1154 | 326720.8861 | 326720.8861
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 449941.6106 | 432432.7716 | 456385.2189 | 446964.2192 | 450874.8228 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449941.6106 | 449941.6106 | 432432.7716 | 432432.7716 | 456385.2189 | 456385.2189 | 446964.2192 | 446964.2192 | 450874.8228 | 450874.8228
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 112793.4538 | 108404.2567 | 114408.7675 | 112047.0675 | 113027.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 123135.6013 | 118343.9542 | 124899.0247 | 122320.778 | 123390.9936 | 369406.8038 | 355031.8625 | 374697.0741 | 366962.3341 | 370172.9809 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369406.8038 | 369406.8038 | 355031.8625 | 355031.8625 | 374697.0741 | 374697.0741 | 366962.3341 | 366962.3341 | 370172.9809 | 370172.9809
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 140914.5746 | 135431.084 | 142932.6105 | 139982.1029 | 141206.8419 | 422743.7239 | 406293.2521 | 428797.8316 | 419946.3087 | 423620.5257 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422743.7239 | 422743.7239 | 406293.2521 | 406293.2521 | 428797.8316 | 428797.8316 | 419946.3087 | 419946.3087 | 423620.5257 | 423620.5257
7 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 10697 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 898279.0334 | 863323.7802 | 911143.2764 | 892334.866 | 900142.1307 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898279.0334 | 898279.0334 | 863323.7802 | 863323.7802 | 911143.2764 | 911143.2764 | 892334.866 | 892334.866 | 900142.1307 | 900142.1307
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 286498.5091 | 275349.8264 | 290601.4507 | 284602.6671 | 287092.7282 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286498.5091 | 286498.5091 | 275349.8264 | 275349.8264 | 290601.4507 | 290601.4507 | 284602.6671 | 284602.6671 | 287092.7282 | 287092.7282
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 10000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 918264.4523 | 882531.4948 | 931414.9062 | 912188.0357 | 920169.0008 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918264.4523 | 918264.4523 | 882531.4948 | 882531.4948 | 931414.9062 | 931414.9062 | 912188.0357 | 912188.0357 | 920169.0008 | 920169.0008
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 0 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122133.0283 | 122133.0283 | 117380.3949 | 117380.3949 | 123882.0939 | 123882.0939 | 121324.8394 | 121324.8394 | 122386.3413 | 122386.3413
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 45 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 261713.6321 | 251529.4177 | 265461.6298 | 259981.7987 | 262256.4456 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261713.6321 | 261713.6321 | 251529.4177 | 251529.4177 | 265461.6298 | 265461.6298 | 259981.7987 | 259981.7987 | 262256.4456 | 262256.4456
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7137374.3801 | 6859633.5894 | 7239588.6305 | 7090144.3471 | 7152177.8232 |  |  | 7137374.3801 | 6859633.5894 | 7239588.6305 | 7090144.3471 | 7152177.8232
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 11078632.5127 | 10647523.2574 | 11237289.4722 | 11005322.0556 | 11101610.4172 | [7 empty] | 7137374.3801 | 6859633.5894 | 7239588.6305 | 7090144.3471 | 7152177.8232
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 15705302.3473 | 15094152.8041 | 15930217.7884 | 15601375.9022 | 15737876.3078
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 2202104.1853 | 2116412.4273 | 2233640.4921 | 2187532.2366 | 2206671.5125 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202104.1853 | 2202104.1853 | 2116412.4273 | 2116412.4273 | 2233640.4921 | 2233640.4921 | 2187532.2366 | 2187532.2366 | 2206671.5125 | 2206671.5125
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 390341.6847 | 375152.0923 | 395931.7632 | 387758.683 | 391151.2823 | 390341.6847 | 375152.0923 | 395931.7632 | 387758.683 | 391151.2823 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390341.6847 | 390341.6847 | 375152.0923 | 375152.0923 | 395931.7632 | 395931.7632 | 387758.683 | 387758.683 | 391151.2823 | 391151.2823
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 808007.2874 | 776564.831 | 819578.7498 | 802660.4738 | 809683.1544 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808007.2874 | 808007.2874 | 776564.831 | 776564.831 | 819578.7498 | 819578.7498 | 802660.4738 | 802660.4738 | 809683.1544 | 809683.1544
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 143428.0003 | 137846.7033 | 145482.031 | 142478.8965 | 143725.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 149798.26 | 143969.0733 | 151943.519 | 148807.0023 | 150108.9526 | 449394.7799 | 431907.22 | 455830.557 | 446421.007 | 450326.8579 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449394.7799 | 449394.7799 | 431907.22 | 431907.22 | 455830.557 | 455830.557 | 446421.007 | 446421.007 | 450326.8579 | 450326.8579
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 172546.2934 | 165831.8994 | 175017.3267 | 171404.5056 | 172904.1672 | 517638.8802 | 497495.6981 | 525051.9802 | 514213.5167 | 518712.5015 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517638.8802 | 517638.8802 | 497495.6981 | 497495.6981 | 525051.9802 | 525051.9802 | 514213.5167 | 514213.5167 | 518712.5015 | 518712.5015
7 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1049685.6986 | 1008838.6699 | 1064718.2345 | 1042739.6303 | 1051862.8245 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049685.6986 | 1049685.6986 | 1008838.6699 | 1008838.6699 | 1064718.2345 | 1064718.2345 | 1042739.6303 | 1042739.6303 | 1051862.8245 | 1051862.8245
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 165287.6014 | 158855.6691 | 167654.6831 | 164193.8464 | 165630.4201 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165287.6014 | 165287.6014 | 158855.6691 | 158855.6691 | 167654.6831 | 167654.6831 | 164193.8464 | 164193.8464 | 165630.4201 | 165630.4201
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 495862.8042 | 476567.0072 | 502964.0493 | 492581.5393 | 496891.2604 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495862.8042 | 495862.8042 | 476567.0072 | 476567.0072 | 502964.0493 | 502964.0493 | 492581.5393 | 492581.5393 | 496891.2604 | 496891.2604
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377396.6784 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1380253.5012
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 0 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 36 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 209370.9057 | 201223.5342 | 212369.3039 | 207985.439 | 209805.1565 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209370.9057 | 209370.9057 | 201223.5342 | 201223.5342 | 212369.3039 | 212369.3039 | 207985.439 | 207985.439 | 209805.1565 | 209805.1565
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 348951.5095 | 335372.557 | 353948.8398 | 346642.3983 | 349675.2608 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348951.5095 | 348951.5095 | 335372.557 | 335372.557 | 353948.8398 | 353948.8398 | 346642.3983 | 346642.3983 | 349675.2608 | 349675.2608
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 10222809.5732 | 9825003.4525 | 10369210.3029 | 10155162.3395 | 10244012.4375 |  |  | 10222809.5732 | 9825003.4525 | 10369210.3029 | 10155162.3395 | 10244012.4375
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 15705302.3473 | 15094152.8041 | 15930217.7884 | 15601375.9022 | 15737876.3078 | [7 empty] | 10222809.5732 | 9825003.4525 | 10369210.3029 | 10155162.3395 | 10244012.4375
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 13091399.3965 | 12581966.1756 | 13278881.1657 | 13004769.8894 | 13118551.9286
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101052.0926 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1103335.7562
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 390341.6847 | 375152.0923 | 395931.7632 | 387758.683 | 391151.2823 | 390341.6847 | 375152.0923 | 395931.7632 | 387758.683 | 391151.2823 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390341.6847 | 390341.6847 | 375152.0923 | 375152.0923 | 395931.7632 | 395931.7632 | 387758.683 | 387758.683 | 391151.2823 | 391151.2823
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 538671.5249 | 517709.8873 | 546385.8332 | 535106.9825 | 539788.7696 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538671.5249 | 538671.5249 | 517709.8873 | 517709.8873 | 546385.8332 | 546385.8332 | 535106.9825 | 535106.9825 | 539788.7696 | 539788.7696
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 143428.0003 | 137846.7033 | 145482.031 | 142478.8965 | 143725.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 149798.26 | 143969.0733 | 151943.519 | 148807.0023 | 150108.9526 | 449394.7799 | 431907.22 | 455830.557 | 446421.007 | 450326.8579 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449394.7799 | 449394.7799 | 431907.22 | 431907.22 | 455830.557 | 455830.557 | 446421.007 | 446421.007 | 450326.8579 | 450326.8579
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 172546.2934 | 165831.8994 | 175017.3267 | 171404.5056 | 172904.1672 | 517638.8802 | 497495.6981 | 525051.9802 | 514213.5167 | 518712.5015 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517638.8802 | 517638.8802 | 497495.6981 | 497495.6981 | 525051.9802 | 525051.9802 | 514213.5167 | 514213.5167 | 518712.5015 | 518712.5015
7 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1049685.6986 | 1008838.6699 | 1064718.2345 | 1042739.6303 | 1051862.8245 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049685.6986 | 1049685.6986 | 1008838.6699 | 1008838.6699 | 1064718.2345 | 1064718.2345 | 1042739.6303 | 1042739.6303 | 1051862.8245 | 1051862.8245
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 165287.6014 | 158855.6691 | 167654.6831 | 164193.8464 | 165630.4201 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165287.6014 | 165287.6014 | 158855.6691 | 158855.6691 | 167654.6831 | 167654.6831 | 164193.8464 | 164193.8464 | 165630.4201 | 165630.4201
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 330575.2028 | 317711.3381 | 335309.3662 | 328387.6928 | 331260.8403 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330575.2028 | 330575.2028 | 317711.3381 | 317711.3381 | 335309.3662 | 335309.3662 | 328387.6928 | 328387.6928 | 331260.8403 | 331260.8403
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377396.6784 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1380253.5012
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 0 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 104685.4529 | 100611.7671 | 106184.6519 | 103992.7195 | 104902.5782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104685.4529 | 104685.4529 | 100611.7671 | 100611.7671 | 106184.6519 | 106184.6519 | 103992.7195 | 103992.7195 | 104902.5782 | 104902.5782
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122133.0283 | 122133.0283 | 117380.3949 | 117380.3949 | 123882.0939 | 123882.0939 | 121324.8394 | 121324.8394 | 122386.3413 | 122386.3413
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 348951.5095 | 335372.557 | 353948.8398 | 346642.3983 | 349675.2608 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348951.5095 | 348951.5095 | 335372.557 | 335372.557 | 353948.8398 | 353948.8398 | 346642.3983 | 346642.3983 | 349675.2608 | 349675.2608
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8521382.1497 | 8189784.6616 | 8643416.7582 | 8464993.7443 | 8539056.1275 |  |  | 8521382.1497 | 8189784.6616 | 8643416.7582 | 8464993.7443 | 8539056.1275
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 13091399.3965 | 12581966.1756 | 13278881.1657 | 13004769.8894 | 13118551.9286 | [7 empty] | 8521382.1497 | 8189784.6616 | 8643416.7582 | 8464993.7443 | 8539056.1275
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de Capacitor Derivação - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 13091399.3965 | 12581966.1756 | 13278881.1657 | 13004769.8894 | 13118551.9286
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101052.0926 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1103335.7562
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 390341.6847 | 375152.0923 | 395931.7632 | 387758.683 | 391151.2823 | 390341.6847 | 375152.0923 | 395931.7632 | 387758.683 | 391151.2823 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390341.6847 | 390341.6847 | 375152.0923 | 375152.0923 | 395931.7632 | 395931.7632 | 387758.683 | 387758.683 | 391151.2823 | 391151.2823
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 538671.5249 | 517709.8873 | 546385.8332 | 535106.9825 | 539788.7696 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538671.5249 | 538671.5249 | 517709.8873 | 517709.8873 | 546385.8332 | 546385.8332 | 535106.9825 | 535106.9825 | 539788.7696 | 539788.7696
4 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 143428.0003 | 137846.7033 | 145482.031 | 142478.8965 | 143725.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 149798.26 | 143969.0733 | 151943.519 | 148807.0023 | 150108.9526 | 449394.7799 | 431907.22 | 455830.557 | 446421.007 | 450326.8579 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449394.7799 | 449394.7799 | 431907.22 | 431907.22 | 455830.557 | 455830.557 | 446421.007 | 446421.007 | 450326.8579 | 450326.8579
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 172546.2934 | 165831.8994 | 175017.3267 | 171404.5056 | 172904.1672 | 517638.8802 | 497495.6981 | 525051.9802 | 514213.5167 | 518712.5015 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517638.8802 | 517638.8802 | 497495.6981 | 497495.6981 | 525051.9802 | 525051.9802 | 514213.5167 | 514213.5167 | 518712.5015 | 518712.5015
7 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
8 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
9 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
10 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cabos de controle e potência CCP | m | 12500 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1049685.6986 | 1008838.6699 | 1064718.2345 | 1042739.6303 | 1051862.8245 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049685.6986 | 1049685.6986 | 1008838.6699 | 1008838.6699 | 1064718.2345 | 1064718.2345 | 1042739.6303 | 1042739.6303 | 1051862.8245 | 1051862.8245
15 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 165287.6014 | 158855.6691 | 167654.6831 | 164193.8464 | 165630.4201 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165287.6014 | 165287.6014 | 158855.6691 | 158855.6691 | 167654.6831 | 167654.6831 | 164193.8464 | 164193.8464 | 165630.4201 | 165630.4201
16 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 330575.2028 | 317711.3381 | 335309.3662 | 328387.6928 | 331260.8403 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330575.2028 | 330575.2028 | 317711.3381 | 317711.3381 | 335309.3662 | 335309.3662 | 328387.6928 | 328387.6928 | 331260.8403 | 331260.8403
17 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
18 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
19 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
20 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
21 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 15000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377396.6784 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1380253.5012
22 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
23 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 0 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
25 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 104685.4529 | 100611.7671 | 106184.6519 | 103992.7195 | 104902.5782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104685.4529 | 104685.4529 | 100611.7671 | 100611.7671 | 106184.6519 | 106184.6519 | 103992.7195 | 103992.7195 | 104902.5782 | 104902.5782
26 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
27 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122133.0283 | 122133.0283 | 117380.3949 | 117380.3949 | 123882.0939 | 123882.0939 | 121324.8394 | 121324.8394 | 122386.3413 | 122386.3413
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
29 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
30 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
31 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
32 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 60 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 348951.5095 | 335372.557 | 353948.8398 | 346642.3983 | 349675.2608 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348951.5095 | 348951.5095 | 335372.557 | 335372.557 | 353948.8398 | 353948.8398 | 346642.3983 | 346642.3983 | 349675.2608 | 349675.2608
33 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
35 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
36 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
37 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
39 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8521382.1497 | 8189784.6616 | 8643416.7582 | 8464993.7443 | 8539056.1275 |  |  | 8521382.1497 | 8189784.6616 | 8643416.7582 | 8464993.7443 | 8539056.1275
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 13091399.3965 | 12581966.1756 | 13278881.1657 | 13004769.8894 | 13118551.9286 | [7 empty] | 8521382.1497 | 8189784.6616 | 8643416.7582 | 8464993.7443 | 8539056.1275
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## CC
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 01/2026
Módulos de Manobra - Conexão de Compensador
| Conexão de compensador - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3363756.5252 | 3232860.7158 | 3411928.8409 | 3341497.5932 | 3370733.2054
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299605.2199 | 299605.2199 | 287946.5081 | 287946.5081 | 303895.8625 | 303895.8625 | 297622.6471 | 297622.6471 | 300226.6233 | 300226.6233
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 113452.103 | 109037.2755 | 115076.8492 | 112701.3582 | 113687.4111 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113452.103 | 113452.103 | 109037.2755 | 109037.2755 | 115076.8492 | 115076.8492 | 112701.3582 | 112701.3582 | 113687.4111 | 113687.4111
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 58529.0578 | 56251.4826 | 59367.2517 | 58141.7544 | 58650.4514 | 175587.1733 | 168754.4477 | 178101.755 | 174425.2631 | 175951.3541 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175587.1733 | 175587.1733 | 168754.4477 | 168754.4477 | 178101.755 | 178101.755 | 174425.2631 | 174425.2631 | 175951.3541 | 175951.3541
4 | Para-raios | unid. | 3 | 14906.0758 | 14326.027 | 15119.5455 | 14807.4381 | 14936.9921 | 44718.2274 | 42978.081 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44810.9763 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44718.2274 | 44718.2274 | 42978.081 | 42978.081 | 45358.6366 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44422.3142 | 44810.9763 | 44810.9763
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 39781.3804 | 38233.3444 | 40351.089 | 39518.1357 | 39863.8899 | 39781.3804 | 38233.3444 | 40351.089 | 39518.1357 | 39863.8899 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39781.3804 | 39781.3804 | 38233.3444 | 38233.3444 | 40351.089 | 40351.089 | 39518.1357 | 39518.1357 | 39863.8899 | 39863.8899
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 20168.0619 | 19383.2504 | 20456.8885 | 20034.6041 | 20209.892 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20168.0619 | 20168.0619 | 19383.2504 | 19383.2504 | 20456.8885 | 20456.8885 | 20034.6041 | 20034.6041 | 20209.892 | 20209.892
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 17431.7302 | 16753.3991 | 17681.3697 | 17316.3794 | 17467.8849 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17431.7302 | 17431.7302 | 16753.3991 | 16753.3991 | 17681.3697 | 17681.3697 | 17316.3794 | 17316.3794 | 17467.8849 | 17467.8849
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 290636.9762 | 279327.2509 | 294799.1848 | 288713.7488 | 291239.7788 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290636.9762 | 290636.9762 | 279327.2509 | 279327.2509 | 294799.1848 | 294799.1848 | 288713.7488 | 288713.7488 | 291239.7788 | 291239.7788
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 122129.1722 | 117376.6888 | 123878.1825 | 121321.0087 | 122382.4771 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122129.1722 | 122129.1722 | 117376.6888 | 117376.6888 | 123878.1825 | 123878.1825 | 121321.0087 | 121321.0087 | 122382.4771 | 122382.4771
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 190 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 17447.0246 | 16768.0984 | 17696.8832 | 17331.5727 | 17483.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17447.0246 | 17447.0246 | 16768.0984 | 16768.0984 | 17696.8832 | 17696.8832 | 17331.5727 | 17331.5727 | 17483.211 | 17483.211
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 422401.6481 | 405964.4876 | 428450.8568 | 419606.4964 | 423277.7404 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422401.6481 | 422401.6481 | 405964.4876 | 405964.4876 | 428450.8568 | 428450.8568 | 419606.4964 | 419606.4964 | 423277.7404 | 423277.7404
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 6 | 378.4646 | 363.7372 | 383.8846 | 375.9602 | 379.2495 | 2270.7875 | 2182.423 | 2303.3074 | 2255.761 | 2275.4972 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.7875 | 2270.7875 | 2182.423 | 2182.423 | 2303.3074 | 2303.3074 | 2255.761 | 2255.761 | 2275.4972 | 2275.4972
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9674.3489 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654.3251 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9590.4397 | 9674.3489 | 9674.3489
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 6.99 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40652.8509 | 39070.9029 | 41235.0398 | 40383.8394 | 40737.1679 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40652.8509 | 40652.8509 | 39070.9029 | 39070.9029 | 41235.0398 | 41235.0398 | 40383.8394 | 40383.8394 | 40737.1679 | 40737.1679
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 0.58 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 3373.1979 | 3241.9347 | 3421.5055 | 3350.8765 | 3380.1942 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373.1979 | 3373.1979 | 3241.9347 | 3241.9347 | 3421.5055 | 3421.5055 | 3350.8765 | 3350.8765 | 3380.1942 | 3380.1942
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 13.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 77409.0765 | 74396.8122 | 78517.651 | 76896.8387 | 77569.6287 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77409.0765 | 77409.0765 | 74396.8122 | 74396.8122 | 78517.651 | 78517.651 | 76896.8387 | 76896.8387 | 77569.6287 | 77569.6287
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2103531.0645 | 2021675.1396 | 2133655.7069 | 2089611.4021 | 2107893.9437 |  |  | 2103531.0645 | 2021675.1396 | 2133655.7069 | 2089611.4021 | 2107893.9437
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 2008233.789 | 1930086.2223 | 2036993.6803 | 1994944.7357 | 2012399.0146
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3363756.5252 | 3232860.7158 | 3411928.8409 | 3341497.5932 | 3370733.2054 | [7 empty] | 2103531.0645 | 2021675.1396 | 2133655.7069 | 2089611.4021 | 2107893.9437
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3584573.02 | 3445084.4501 | 3635907.646 | 3560852.8825 | 3592007.69
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299605.2199 | 299605.2199 | 287946.5081 | 287946.5081 | 303895.8625 | 303895.8625 | 297622.6471 | 297622.6471 | 300226.6233 | 300226.6233
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 170178.1545 | 163555.9132 | 172615.2738 | 169052.0373 | 170531.1166 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170178.1545 | 170178.1545 | 163555.9132 | 163555.9132 | 172615.2738 | 172615.2738 | 169052.0373 | 169052.0373 | 170531.1166 | 170531.1166
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 58529.0578 | 56251.4826 | 59367.2517 | 58141.7544 | 58650.4514 | 175587.1733 | 168754.4477 | 178101.755 | 174425.2631 | 175951.3541 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175587.1733 | 175587.1733 | 168754.4477 | 168754.4477 | 178101.755 | 178101.755 | 174425.2631 | 174425.2631 | 175951.3541 | 175951.3541
4 | Para-raios | unid. | 3 | 14906.0758 | 14326.027 | 15119.5455 | 14807.4381 | 14936.9921 | 44718.2274 | 42978.081 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44810.9763 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44718.2274 | 44718.2274 | 42978.081 | 42978.081 | 45358.6366 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44422.3142 | 44810.9763 | 44810.9763
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 39781.3804 | 38233.3444 | 40351.089 | 39518.1357 | 39863.8899 | 39781.3804 | 38233.3444 | 40351.089 | 39518.1357 | 39863.8899 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39781.3804 | 39781.3804 | 38233.3444 | 38233.3444 | 40351.089 | 40351.089 | 39518.1357 | 39518.1357 | 39863.8899 | 39863.8899
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 20168.0619 | 19383.2504 | 20456.8885 | 20034.6041 | 20209.892 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20168.0619 | 20168.0619 | 19383.2504 | 19383.2504 | 20456.8885 | 20456.8885 | 20034.6041 | 20034.6041 | 20209.892 | 20209.892
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 17431.7302 | 16753.3991 | 17681.3697 | 17316.3794 | 17467.8849 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17431.7302 | 17431.7302 | 16753.3991 | 16753.3991 | 17681.3697 | 17681.3697 | 17316.3794 | 17316.3794 | 17467.8849 | 17467.8849
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 290636.9762 | 279327.2509 | 294799.1848 | 288713.7488 | 291239.7788 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290636.9762 | 290636.9762 | 279327.2509 | 279327.2509 | 294799.1848 | 294799.1848 | 288713.7488 | 288713.7488 | 291239.7788 | 291239.7788
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1995 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 183193.7582 | 176065.0332 | 185817.2738 | 181981.5131 | 183573.7157 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183193.7582 | 183193.7582 | 176065.0332 | 176065.0332 | 185817.2738 | 185817.2738 | 181981.5131 | 181981.5131 | 183573.7157 | 183573.7157
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 190 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 17447.0246 | 16768.0984 | 17696.8832 | 17331.5727 | 17483.211 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17447.0246 | 17447.0246 | 16768.0984 | 16768.0984 | 17696.8832 | 17696.8832 | 17331.5727 | 17331.5727 | 17483.211 | 17483.211
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 422401.6481 | 405964.4876 | 428450.8568 | 419606.4964 | 423277.7404 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422401.6481 | 422401.6481 | 405964.4876 | 405964.4876 | 428450.8568 | 428450.8568 | 419606.4964 | 419606.4964 | 423277.7404 | 423277.7404
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 6 | 378.4646 | 363.7372 | 383.8846 | 375.9602 | 379.2495 | 2270.7875 | 2182.423 | 2303.3074 | 2255.761 | 2275.4972 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.7875 | 2270.7875 | 2182.423 | 2182.423 | 2303.3074 | 2303.3074 | 2255.761 | 2255.761 | 2275.4972 | 2275.4972
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9674.3489 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654.3251 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9590.4397 | 9674.3489 | 9674.3489
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 60950.197 | 58578.4066 | 61823.064 | 60546.8722 | 61076.6122 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60950.197 | 60950.197 | 58578.4066 | 58578.4066 | 61823.064 | 61823.064 | 60546.8722 | 60546.8722 | 61076.6122 | 61076.6122
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 0.58 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 3373.1979 | 3241.9347 | 3421.5055 | 3350.8765 | 3380.1942 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373.1979 | 3373.1979 | 3241.9347 | 3241.9347 | 3421.5055 | 3421.5055 | 3350.8765 | 3350.8765 | 3380.1942 | 3380.1942
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 13.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 77409.0765 | 74396.8122 | 78517.651 | 76896.8387 | 77569.6287 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77409.0765 | 77409.0765 | 74396.8122 | 74396.8122 | 78517.651 | 78517.651 | 76896.8387 | 76896.8387 | 77569.6287 | 77569.6287
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2241619.0482 | 2154389.6255 | 2273721.2469 | 2226785.6185 | 2246268.3322 |  |  | 2241619.0482 | 2154389.6255 | 2273721.2469 | 2226785.6185 | 2246268.3322
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 2146321.7727 | 2062800.7081 | 2177059.2203 | 2132118.9521 | 2150773.403
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3584573.02 | 3445084.4501 | 3635907.646 | 3560852.8825 | 3592007.69 | [7 empty] | 2241619.0482 | 2154389.6255 | 2273721.2469 | 2226785.6185 | 2246268.3322
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6682952.4821 | 6422894.8744 | 6778658.9621 | 6638729.4879 | 6696813.4206
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 158792.5637 | 152613.3765 | 161066.63 | 157741.7882 | 159121.9112 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158792.5637 | 158792.5637 | 152613.3765 | 152613.3765 | 161066.63 | 161066.63 | 157741.7882 | 157741.7882 | 159121.9112 | 159121.9112
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85440.0833 | 82115.3038 | 86663.6697 | 84874.702 | 85617.2924 | 256320.2499 | 246345.9113 | 259991.009 | 254624.106 | 256851.8771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256320.2499 | 256320.2499 | 246345.9113 | 246345.9113 | 259991.009 | 259991.009 | 254624.106 | 254624.106 | 256851.8771 | 256851.8771
4 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 62316.8943 | 59891.9209 | 63209.3338 | 61904.5258 | 62446.1442 | 62316.8943 | 59891.9209 | 63209.3338 | 61904.5258 | 62446.1442 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62316.8943 | 62316.8943 | 59891.9209 | 59891.9209 | 63209.3338 | 63209.3338 | 61904.5258 | 61904.5258 | 62446.1442 | 62446.1442
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 20659.8283 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20702.6783 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20659.8283 | 20659.8283 | 19855.8804 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20523.1164 | 20702.6783 | 20702.6783
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 580938.053 | 558331.6735 | 589257.6597 | 577093.821 | 582142.9616 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580938.053 | 580938.053 | 558331.6735 | 558331.6735 | 589257.6597 | 589257.6597 | 577093.821 | 577093.821 | 582142.9616 | 582142.9616
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 134984.8745 | 129732.1297 | 136917.9912 | 134091.6412 | 135264.8431 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134984.8745 | 134984.8745 | 129732.1297 | 129732.1297 | 136917.9912 | 136917.9912 | 134091.6412 | 134091.6412 | 135264.8431 | 135264.8431
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 210 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 19283.5535 | 18533.1614 | 19559.713 | 19155.9487 | 19323.549 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19283.5535 | 19283.5535 | 18533.1614 | 18533.1614 | 19559.713 | 19559.713 | 19155.9487 | 19155.9487 | 19323.549 | 19323.549
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 115701.321 | 111198.9683 | 117358.2782 | 114935.6925 | 115941.2941 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115701.321 | 115701.321 | 111198.9683 | 111198.9683 | 117358.2782 | 117358.2782 | 114935.6925 | 114935.6925 | 115941.2941 | 115941.2941
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131301.8052 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1133648.209
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 786.9533 | 756.3302 | 798.2233 | 781.7458 | 788.5855 | 4721.72 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4690.475 | 4731.5132 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.72 | 4721.72 | 4537.9809 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4789.3397 | 4690.475 | 4690.475 | 4731.5132 | 4731.5132
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 13492.7917 | 12967.7389 | 13686.0218 | 13403.5061 | 13520.7768 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13492.7917 | 13492.7917 | 12967.7389 | 12967.7389 | 13686.0218 | 13686.0218 | 13403.5061 | 13403.5061 | 13520.7768 | 13520.7768
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 7618.7746 | 7322.3008 | 7727.883 | 7568.359 | 7634.5765 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7618.7746 | 7618.7746 | 7322.3008 | 7322.3008 | 7727.883 | 7727.883 | 7568.359 | 7568.359 | 7634.5765 | 7634.5765
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 396118.1219 | 380703.7476 | 401790.9246 | 393496.8958 | 396939.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396118.1219 | 396118.1219 | 380703.7476 | 380703.7476 | 401790.9246 | 401790.9246 | 393496.8958 | 393496.8958 | 396939.7002 | 396939.7002
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4221167.5607 | 4056906.8181 | 4281618.8492 | 4193234.8963 | 4229922.5749 |  |  | 4221167.5607 | 4056906.8181 | 4281618.8492 | 4193234.8963 | 4229922.5749
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 4221167.5607 | 4056906.8181 | 4281618.8492 | 4193234.8963 | 4229922.5749
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6682952.4821 | 6422894.8744 | 6778658.9621 | 6638729.4879 | 6696813.4206 | [7 empty] | 4221167.5607 | 4056906.8181 | 4281618.8492 | 4193234.8963 | 4229922.5749
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6926187.596 | 6656664.8392 | 7025377.4431 | 6880355.046 | 6940553.0222
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 238188.8455 | 228920.0647 | 241599.945 | 236612.6823 | 238682.8668 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238188.8455 | 238188.8455 | 228920.0647 | 228920.0647 | 241599.945 | 241599.945 | 236612.6823 | 236612.6823 | 238682.8668 | 238682.8668
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85440.0833 | 82115.3038 | 86663.6697 | 84874.702 | 85617.2924 | 256320.2499 | 246345.9113 | 259991.009 | 254624.106 | 256851.8771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256320.2499 | 256320.2499 | 246345.9113 | 246345.9113 | 259991.009 | 259991.009 | 254624.106 | 254624.106 | 256851.8771 | 256851.8771
4 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 62316.8943 | 59891.9209 | 63209.3338 | 61904.5258 | 62446.1442 | 62316.8943 | 59891.9209 | 63209.3338 | 61904.5258 | 62446.1442 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62316.8943 | 62316.8943 | 59891.9209 | 59891.9209 | 63209.3338 | 63209.3338 | 61904.5258 | 61904.5258 | 62446.1442 | 62446.1442
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 20659.8283 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20702.6783 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20659.8283 | 20659.8283 | 19855.8804 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20523.1164 | 20702.6783 | 20702.6783
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 580938.053 | 558331.6735 | 589257.6597 | 577093.821 | 582142.9616 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580938.053 | 580938.053 | 558331.6735 | 558331.6735 | 589257.6597 | 589257.6597 | 577093.821 | 577093.821 | 582142.9616 | 582142.9616
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2205 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 202477.3117 | 194598.1946 | 205376.9868 | 201137.4619 | 202897.2647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202477.3117 | 202477.3117 | 194598.1946 | 194598.1946 | 205376.9868 | 205376.9868 | 201137.4619 | 201137.4619 | 202897.2647 | 202897.2647
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 210 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 19283.5535 | 18533.1614 | 19559.713 | 19155.9487 | 19323.549 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19283.5535 | 19283.5535 | 18533.1614 | 18533.1614 | 19559.713 | 19559.713 | 19155.9487 | 19155.9487 | 19323.549 | 19323.549
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 115701.321 | 111198.9683 | 117358.2782 | 114935.6925 | 115941.2941 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115701.321 | 115701.321 | 111198.9683 | 111198.9683 | 117358.2782 | 117358.2782 | 114935.6925 | 114935.6925 | 115941.2941 | 115941.2941
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131301.8052 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1133648.209
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 786.9533 | 756.3302 | 798.2233 | 781.7458 | 788.5855 | 4721.72 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4690.475 | 4731.5132 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.72 | 4721.72 | 4537.9809 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4789.3397 | 4690.475 | 4690.475 | 4731.5132 | 4731.5132
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 7618.7746 | 7322.3008 | 7727.883 | 7568.359 | 7634.5765 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7618.7746 | 7618.7746 | 7322.3008 | 7322.3008 | 7727.883 | 7727.883 | 7568.359 | 7568.359 | 7634.5765 | 7634.5765
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 396118.1219 | 380703.7476 | 401790.9246 | 393496.8958 | 396939.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396118.1219 | 396118.1219 | 380703.7476 | 380703.7476 | 401790.9246 | 401790.9246 | 393496.8958 | 393496.8958 | 396939.7002 | 396939.7002
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4374802.6756 | 4204563.4406 | 4437454.1707 | 4345853.3641 | 4383876.3404 |  |  | 4374802.6756 | 4204563.4406 | 4437454.1707 | 4345853.3641 | 4383876.3404
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 4374802.6756 | 4204563.4406 | 4437454.1707 | 4345853.3641 | 4383876.3404
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6926187.596 | 6656664.8392 | 7025377.4431 | 6880355.046 | 6940553.0222 | [7 empty] | 4374802.6756 | 4204563.4406 | 4437454.1707 | 4345853.3641 | 4383876.3404
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7169422.71 | 6890434.804 | 7272095.9241 | 7121980.6042 | 7184292.6238
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 317585.1273 | 305226.753 | 322133.26 | 315483.5764 | 318243.8224 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317585.1273 | 317585.1273 | 305226.753 | 305226.753 | 322133.26 | 322133.26 | 315483.5764 | 315483.5764 | 318243.8224 | 318243.8224
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85440.0833 | 82115.3038 | 86663.6697 | 84874.702 | 85617.2924 | 256320.2499 | 246345.9113 | 259991.009 | 254624.106 | 256851.8771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256320.2499 | 256320.2499 | 246345.9113 | 246345.9113 | 259991.009 | 259991.009 | 254624.106 | 254624.106 | 256851.8771 | 256851.8771
4 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 62316.8943 | 59891.9209 | 63209.3338 | 61904.5258 | 62446.1442 | 62316.8943 | 59891.9209 | 63209.3338 | 61904.5258 | 62446.1442 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62316.8943 | 62316.8943 | 59891.9209 | 59891.9209 | 63209.3338 | 63209.3338 | 61904.5258 | 61904.5258 | 62446.1442 | 62446.1442
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 20659.8283 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20702.6783 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20659.8283 | 20659.8283 | 19855.8804 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20523.1164 | 20702.6783 | 20702.6783
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 580938.053 | 558331.6735 | 589257.6597 | 577093.821 | 582142.9616 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580938.053 | 580938.053 | 558331.6735 | 558331.6735 | 589257.6597 | 589257.6597 | 577093.821 | 577093.821 | 582142.9616 | 582142.9616
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2940 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 269969.749 | 259464.2595 | 273835.9824 | 268183.2825 | 270529.6862 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269969.749 | 269969.749 | 259464.2595 | 259464.2595 | 273835.9824 | 273835.9824 | 268183.2825 | 268183.2825 | 270529.6862 | 270529.6862
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 210 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 19283.5535 | 18533.1614 | 19559.713 | 19155.9487 | 19323.549 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19283.5535 | 19283.5535 | 18533.1614 | 18533.1614 | 19559.713 | 19559.713 | 19155.9487 | 19155.9487 | 19323.549 | 19323.549
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 115701.321 | 111198.9683 | 117358.2782 | 114935.6925 | 115941.2941 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115701.321 | 115701.321 | 111198.9683 | 111198.9683 | 117358.2782 | 117358.2782 | 114935.6925 | 114935.6925 | 115941.2941 | 115941.2941
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131301.8052 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1133648.209
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 786.9533 | 756.3302 | 798.2233 | 781.7458 | 788.5855 | 4721.72 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4690.475 | 4731.5132 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.72 | 4721.72 | 4537.9809 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4789.3397 | 4690.475 | 4690.475 | 4731.5132 | 4731.5132
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 4.64 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 26985.5834 | 25935.4777 | 27372.0436 | 26807.0121 | 27041.5535 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26985.5834 | 26985.5834 | 25935.4777 | 25935.4777 | 27372.0436 | 27372.0436 | 26807.0121 | 26807.0121 | 27041.5535 | 27041.5535
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 7618.7746 | 7322.3008 | 7727.883 | 7568.359 | 7634.5765 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7618.7746 | 7618.7746 | 7322.3008 | 7322.3008 | 7727.883 | 7727.883 | 7568.359 | 7568.359 | 7634.5765 | 7634.5765
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 68.11 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 396118.1219 | 380703.7476 | 401790.9246 | 393496.8958 | 396939.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396118.1219 | 396118.1219 | 380703.7476 | 380703.7476 | 401790.9246 | 401790.9246 | 393496.8958 | 393496.8958 | 396939.7002 | 396939.7002
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4528437.7905 | 4352220.0632 | 4593289.4922 | 4498471.8318 | 4537830.106 |  |  | 4528437.7905 | 4352220.0632 | 4593289.4922 | 4498471.8318 | 4537830.106
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 4528437.7905 | 4352220.0632 | 4593289.4922 | 4498471.8318 | 4537830.106
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7169422.71 | 6890434.804 | 7272095.9241 | 7121980.6042 | 7184292.6238 | [7 empty] | 4528437.7905 | 4352220.0632 | 4593289.4922 | 4498471.8318 | 4537830.106
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 9051439.1196 | 8699215.217 | 9181064.6674 | 8991543.1767 | 9070212.4748
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666860.9191 | 666860.9191 | 640910.9732 | 640910.9732 | 676411.0261 | 676411.0261 | 662448.111 | 662448.111 | 668244.038 | 668244.038
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 451299.5506 | 433737.8693 | 457762.6059 | 448313.1733 | 452235.5793 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451299.5506 | 451299.5506 | 433737.8693 | 433737.8693 | 457762.6059 | 457762.6059 | 448313.1733 | 448313.1733 | 452235.5793 | 452235.5793
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 112930.9242 | 108536.3776 | 114548.2065 | 112183.6282 | 113165.1513 | 338792.7725 | 325609.1328 | 343644.6196 | 336550.8845 | 339495.4538 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338792.7725 | 338792.7725 | 325609.1328 | 325609.1328 | 343644.6196 | 343644.6196 | 336550.8845 | 336550.8845 | 339495.4538 | 339495.4538
4 | Para-raios | unid. | 3 | 47947.9549 | 46082.1283 | 48634.617 | 47630.6697 | 48047.4025 | 143843.8647 | 138246.385 | 145903.851 | 142892.009 | 144142.2076 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143843.8647 | 143843.8647 | 138246.385 | 138246.385 | 145903.851 | 145903.851 | 142892.009 | 142892.009 | 144142.2076 | 144142.2076
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 86748.0103 | 83372.3346 | 87990.3275 | 86173.9741 | 86927.9321 | 86748.0103 | 83372.3346 | 87990.3275 | 86173.9741 | 86927.9321 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86748.0103 | 86748.0103 | 83372.3346 | 83372.3346 | 87990.3275 | 87990.3275 | 86173.9741 | 86173.9741 | 86927.9321 | 86927.9321
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 147899.1207 | 142143.8364 | 150017.1822 | 146920.4302 | 148205.8744 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147899.1207 | 147899.1207 | 142143.8364 | 142143.8364 | 150017.1822 | 150017.1822 | 146920.4302 | 146920.4302 | 148205.8744 | 148205.8744
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 24210.7363 | 23268.6099 | 24557.458 | 24050.527 | 24260.9512 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24210.7363 | 24210.7363 | 23268.6099 | 23268.6099 | 24557.458 | 24557.458 | 24050.527 | 24050.527 | 24260.9512 | 24260.9512
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 766858.384 | 737017.1787 | 777840.5534 | 761783.8643 | 768448.9051 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766858.384 | 766858.384 | 737017.1787 | 737017.1787 | 777840.5534 | 777840.5534 | 761783.8643 | 761783.8643 | 768448.9051 | 768448.9051
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 363632.7231 | 349482.472 | 368840.3028 | 361226.4621 | 364386.9243 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363632.7231 | 363632.7231 | 349482.472 | 349482.472 | 368840.3028 | 368840.3028 | 361226.4621 | 361226.4621 | 364386.9243 | 364386.9243
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 220 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 20201.818 | 19415.6929 | 20491.1279 | 20068.1368 | 20243.718 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20201.818 | 20201.818 | 19415.6929 | 19415.6929 | 20491.1279 | 20491.1279 | 20068.1368 | 20068.1368 | 20243.718 | 20243.718
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 17960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649202.9563 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1652623.5254
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1349.7378 | 1297.2147 | 1369.0674 | 1340.8062 | 1352.5373 | 8098.427 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8115.2237 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098.427 | 8098.427 | 7783.2882 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8044.8374 | 8115.2237 | 8115.2237
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 0 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 19715.7603 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19756.6522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715.7603 | 19715.7603 | 18948.5495 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19585.2955 | 19756.6522 | 19756.6522
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.44 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 60717.5627 | 58354.8249 | 61587.0981 | 60315.7773 | 60843.4954 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60717.5627 | 60717.5627 | 58354.8249 | 58354.8249 | 61587.0981 | 61587.0981 | 60315.7773 | 60315.7773 | 60843.4954 | 60843.4954
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 7618.7746 | 7322.3008 | 7727.883 | 7568.359 | 7634.5765 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7618.7746 | 7618.7746 | 7322.3008 | 7322.3008 | 7727.883 | 7727.883 | 7568.359 | 7568.359 | 7634.5765 | 7634.5765
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 296841.4174 | 285290.2551 | 301092.4797 | 294877.1335 | 297457.0885 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296841.4174 | 296841.4174 | 285290.2551 | 285290.2551 | 301092.4797 | 301092.4797 | 294877.1335 | 294877.1335 | 297457.0885 | 297457.0885
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5773337.8744 | 5548676.6278 | 5856017.7749 | 5735134.0584 | 5785312.2049 |  |  | 5773337.8744 | 5548676.6278 | 5856017.7749 | 5735134.0584 | 5785312.2049
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 5773337.8744 | 5548676.6278 | 5856017.7749 | 5735134.0584 | 5785312.2049
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9051439.1196 | 8699215.217 | 9181064.6674 | 8991543.1767 | 9070212.4748 | [7 empty] | 5773337.8744 | 5548676.6278 | 5856017.7749 | 5735134.0584 | 5785312.2049
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 9509053.724 | 9139022.3989 | 9645232.765 | 9446129.6154 | 9528776.2058
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666860.9191 | 666860.9191 | 640910.9732 | 640910.9732 | 676411.0261 | 676411.0261 | 662448.111 | 662448.111 | 668244.038 | 668244.038
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 601732.7341 | 578317.1591 | 610350.1412 | 597750.8977 | 602980.7724 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601732.7341 | 601732.7341 | 578317.1591 | 578317.1591 | 610350.1412 | 610350.1412 | 597750.8977 | 597750.8977 | 602980.7724 | 602980.7724
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 112930.9242 | 108536.3776 | 114548.2065 | 112183.6282 | 113165.1513 | 338792.7725 | 325609.1328 | 343644.6196 | 336550.8845 | 339495.4538 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338792.7725 | 338792.7725 | 325609.1328 | 325609.1328 | 343644.6196 | 343644.6196 | 336550.8845 | 336550.8845 | 339495.4538 | 339495.4538
4 | Para-raios | unid. | 3 | 47947.9549 | 46082.1283 | 48634.617 | 47630.6697 | 48047.4025 | 143843.8647 | 138246.385 | 145903.851 | 142892.009 | 144142.2076 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143843.8647 | 143843.8647 | 138246.385 | 138246.385 | 145903.851 | 145903.851 | 142892.009 | 142892.009 | 144142.2076 | 144142.2076
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 86748.0103 | 83372.3346 | 87990.3275 | 86173.9741 | 86927.9321 | 86748.0103 | 83372.3346 | 87990.3275 | 86173.9741 | 86927.9321 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86748.0103 | 86748.0103 | 83372.3346 | 83372.3346 | 87990.3275 | 87990.3275 | 86173.9741 | 86173.9741 | 86927.9321 | 86927.9321
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 147899.1207 | 142143.8364 | 150017.1822 | 146920.4302 | 148205.8744 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147899.1207 | 147899.1207 | 142143.8364 | 142143.8364 | 150017.1822 | 150017.1822 | 146920.4302 | 146920.4302 | 148205.8744 | 148205.8744
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 24210.7363 | 23268.6099 | 24557.458 | 24050.527 | 24260.9512 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24210.7363 | 24210.7363 | 23268.6099 | 23268.6099 | 24557.458 | 24557.458 | 24050.527 | 24050.527 | 24260.9512 | 24260.9512
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 766858.384 | 737017.1787 | 777840.5534 | 761783.8643 | 768448.9051 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766858.384 | 766858.384 | 737017.1787 | 737017.1787 | 777840.5534 | 777840.5534 | 761783.8643 | 761783.8643 | 768448.9051 | 768448.9051
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5280 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 484843.6308 | 465976.6293 | 491787.0705 | 481635.2828 | 485849.2324 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484843.6308 | 484843.6308 | 465976.6293 | 465976.6293 | 491787.0705 | 491787.0705 | 481635.2828 | 481635.2828 | 485849.2324 | 485849.2324
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 220 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 20201.818 | 19415.6929 | 20491.1279 | 20068.1368 | 20243.718 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20201.818 | 20201.818 | 19415.6929 | 19415.6929 | 20491.1279 | 20491.1279 | 20068.1368 | 20068.1368 | 20243.718 | 20243.718
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 17960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649202.9563 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1652623.5254
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1349.7378 | 1297.2147 | 1369.0674 | 1340.8062 | 1352.5373 | 8098.427 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8115.2237 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098.427 | 8098.427 | 7783.2882 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8044.8374 | 8115.2237 | 8115.2237
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 0 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 19715.7603 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19756.6522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715.7603 | 19715.7603 | 18948.5495 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19585.2955 | 19756.6522 | 19756.6522
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 13.92 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 80956.7502 | 77806.4332 | 82116.1308 | 80421.0364 | 81124.6605 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80956.7502 | 80956.7502 | 77806.4332 | 77806.4332 | 82116.1308 | 82116.1308 | 80421.0364 | 80421.0364 | 81124.6605 | 81124.6605
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 7618.7746 | 7322.3008 | 7727.883 | 7568.359 | 7634.5765 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7618.7746 | 7618.7746 | 7322.3008 | 7322.3008 | 7727.883 | 7727.883 | 7568.359 | 7568.359 | 7634.5765 | 7634.5765
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 51.04 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 296841.4174 | 285290.2551 | 301092.4797 | 294877.1335 | 297457.0885 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296841.4174 | 296841.4174 | 285290.2551 | 285290.2551 | 301092.4797 | 301092.4797 | 294877.1335 | 294877.1335 | 297457.0885 | 297457.0885
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6065221.1532 | 5829201.6832 | 6152081.1105 | 6025085.8626 | 6077800.8712 |  |  | 6065221.1532 | 5829201.6832 | 6152081.1105 | 6025085.8626 | 6077800.8712
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 6065221.1532 | 5829201.6832 | 6152081.1105 | 6025085.8626 | 6077800.8712
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9509053.724 | 9139022.3989 | 9645232.765 | 9446129.6154 | 9528776.2058 | [7 empty] | 6065221.1532 | 5829201.6832 | 6152081.1105 | 6025085.8626 | 6077800.8712
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 13188283.5339 | 12675080.2043 | 13377152.7796 | 13101012.917 | 13215637.0109
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 899883.2212 | 864865.5433 | 912770.4377 | 893928.4384 | 901749.6457 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899883.2212 | 899883.2212 | 864865.5433 | 864865.5433 | 912770.4377 | 912770.4377 | 893928.4384 | 893928.4384 | 901749.6457 | 901749.6457
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 140914.5746 | 135431.084 | 142932.6105 | 139982.1029 | 141206.8419 | 422743.7239 | 406293.2521 | 428797.8316 | 419946.3087 | 423620.5257 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422743.7239 | 422743.7239 | 406293.2521 | 406293.2521 | 428797.8316 | 428797.8316 | 419946.3087 | 419946.3087 | 423620.5257 | 423620.5257
4 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 112793.4538 | 108404.2567 | 114408.7675 | 112047.0675 | 113027.3958 | 112793.4538 | 108404.2567 | 114408.7675 | 112047.0675 | 113027.3958 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112793.4538 | 112793.4538 | 108404.2567 | 108404.2567 | 114408.7675 | 114408.7675 | 112047.0675 | 112047.0675 | 113027.3958 | 113027.3958
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1080420.4959 | 1038377.4662 | 1095893.1844 | 1073271.0467 | 1082661.368 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080420.4959 | 1080420.4959 | 1038377.4662 | 1038377.4662 | 1095893.1844 | 1095893.1844 | 1073271.0467 | 1073271.0467 | 1082661.368 | 1082661.368
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6240 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 572997.0182 | 550699.6528 | 581202.9015 | 569205.3343 | 574185.4565 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572997.0182 | 572997.0182 | 550699.6528 | 550699.6528 | 581202.9015 | 581202.9015 | 569205.3343 | 569205.3343 | 574185.4565 | 574185.4565
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 260 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 23874.8758 | 22945.8189 | 24216.7876 | 23716.8889 | 23924.394 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23874.8758 | 23874.8758 | 22945.8189 | 22945.8189 | 24216.7876 | 24216.7876 | 23716.8889 | 23716.8889 | 23924.394 | 23924.394
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1836528.9046 | 1765062.9897 | 1862829.8123 | 1824376.0713 | 1840338.0016 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836528.9046 | 1836528.9046 | 1765062.9897 | 1765062.9897 | 1862829.8123 | 1862829.8123 | 1824376.0713 | 1824376.0713 | 1840338.0016 | 1840338.0016
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 244266.0567 | 234760.7899 | 247764.1878 | 242649.6788 | 244772.6826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244266.0567 | 244266.0567 | 234760.7899 | 234760.7899 | 247764.1878 | 247764.1878 | 242649.6788 | 242649.6788 | 244772.6826 | 244772.6826
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.75 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10177.7524 | 9781.6996 | 10323.5078 | 10110.4033 | 10198.8618 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10177.7524 | 10177.7524 | 9781.6996 | 9781.6996 | 10323.5078 | 10323.5078 | 10110.4033 | 10110.4033 | 10198.8618 | 10198.8618
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 90 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 523427.2643 | 503058.8354 | 530923.2597 | 519963.5974 | 524512.8912 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523427.2643 | 523427.2643 | 503058.8354 | 503058.8354 | 530923.2597 | 530923.2597 | 519963.5974 | 519963.5974 | 524512.8912 | 524512.8912
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8496510.4587 | 8165880.8171 | 8618188.88 | 8440286.6364 | 8514132.8507 |  |  | 8496510.4587 | 8165880.8171 | 8618188.88 | 8440286.6364 | 8514132.8507
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 8496510.4587 | 8165880.8171 | 8618188.88 | 8440286.6364 | 8514132.8507
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 13188283.5339 | 12675080.2043 | 13377152.7796 | 13101012.917 | 13215637.0109 | [7 empty] | 8496510.4587 | 8165880.8171 | 8618188.88 | 8440286.6364 | 8514132.8507
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 12977813.8905 | 12472800.6882 | 13163669.003 | 12891936.0109 | 13004730.8378
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 674912.4159 | 648649.1575 | 684577.8283 | 670446.3288 | 676312.2343 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674912.4159 | 674912.4159 | 648649.1575 | 648649.1575 | 684577.8283 | 684577.8283 | 670446.3288 | 670446.3288 | 676312.2343 | 676312.2343
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 140914.5746 | 135431.084 | 142932.6105 | 139982.1029 | 141206.8419 | 422743.7239 | 406293.2521 | 428797.8316 | 419946.3087 | 423620.5257 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422743.7239 | 422743.7239 | 406293.2521 | 406293.2521 | 428797.8316 | 428797.8316 | 419946.3087 | 419946.3087 | 423620.5257 | 423620.5257
4 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 112793.4538 | 108404.2567 | 114408.7675 | 112047.0675 | 113027.3958 | 338380.3615 | 325212.7701 | 343226.3025 | 336141.2025 | 339082.1874 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338380.3615 | 338380.3615 | 325212.7701 | 325212.7701 | 343226.3025 | 343226.3025 | 336141.2025 | 336141.2025 | 339082.1874 | 339082.1874
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1080420.4959 | 1038377.4662 | 1095893.1844 | 1073271.0467 | 1082661.368 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080420.4959 | 1080420.4959 | 1038377.4662 | 1038377.4662 | 1095893.1844 | 1095893.1844 | 1073271.0467 | 1073271.0467 | 1082661.368 | 1082661.368
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 429747.7637 | 413024.7396 | 435902.1761 | 426904.0007 | 430639.0924 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429747.7637 | 429747.7637 | 413024.7396 | 413024.7396 | 435902.1761 | 435902.1761 | 426904.0007 | 426904.0007 | 430639.0924 | 430639.0924
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1836528.9046 | 1765062.9897 | 1862829.8123 | 1824376.0713 | 1840338.0016 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836528.9046 | 1836528.9046 | 1765062.9897 | 1765062.9897 | 1862829.8123 | 1862829.8123 | 1824376.0713 | 1824376.0713 | 1840338.0016 | 1840338.0016
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 90 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 523427.2643 | 503058.8354 | 530923.2597 | 519963.5974 | 524512.8912 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523427.2643 | 523427.2643 | 503058.8354 | 503058.8354 | 530923.2597 | 530923.2597 | 519963.5974 | 519963.5974 | 524512.8912 | 524512.8912
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8360916.0485 | 8035562.8709 | 8480652.624 | 8305589.4929 | 8378257.2077 |  |  | 8360916.0485 | 8035562.8709 | 8480652.624 | 8305589.4929 | 8378257.2077
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 8360916.0485 | 8035562.8709 | 8480652.624 | 8305589.4929 | 8378257.2077
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 12977813.8905 | 12472800.6882 | 13163669.003 | 12891936.0109 | 13004730.8378 | [7 empty] | 8360916.0485 | 8035562.8709 | 8480652.624 | 8305589.4929 | 8378257.2077
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 12977813.8905 | 12472800.6882 | 13163669.003 | 12891936.0109 | 13004730.8378
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 674912.4159 | 648649.1575 | 684577.8283 | 670446.3288 | 676312.2343 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674912.4159 | 674912.4159 | 648649.1575 | 648649.1575 | 684577.8283 | 684577.8283 | 670446.3288 | 670446.3288 | 676312.2343 | 676312.2343
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 140914.5746 | 135431.084 | 142932.6105 | 139982.1029 | 141206.8419 | 422743.7239 | 406293.2521 | 428797.8316 | 419946.3087 | 423620.5257 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422743.7239 | 422743.7239 | 406293.2521 | 406293.2521 | 428797.8316 | 428797.8316 | 419946.3087 | 419946.3087 | 423620.5257 | 423620.5257
4 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 112793.4538 | 108404.2567 | 114408.7675 | 112047.0675 | 113027.3958 | 338380.3615 | 325212.7701 | 343226.3025 | 336141.2025 | 339082.1874 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338380.3615 | 338380.3615 | 325212.7701 | 325212.7701 | 343226.3025 | 343226.3025 | 336141.2025 | 336141.2025 | 339082.1874 | 339082.1874
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1080420.4959 | 1038377.4662 | 1095893.1844 | 1073271.0467 | 1082661.368 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080420.4959 | 1080420.4959 | 1038377.4662 | 1038377.4662 | 1095893.1844 | 1095893.1844 | 1073271.0467 | 1073271.0467 | 1082661.368 | 1082661.368
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 429747.7637 | 413024.7396 | 435902.1761 | 426904.0007 | 430639.0924 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429747.7637 | 429747.7637 | 413024.7396 | 413024.7396 | 435902.1761 | 435902.1761 | 426904.0007 | 426904.0007 | 430639.0924 | 430639.0924
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1836528.9046 | 1765062.9897 | 1862829.8123 | 1824376.0713 | 1840338.0016 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836528.9046 | 1836528.9046 | 1765062.9897 | 1765062.9897 | 1862829.8123 | 1862829.8123 | 1824376.0713 | 1824376.0713 | 1840338.0016 | 1840338.0016
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 90 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 523427.2643 | 503058.8354 | 530923.2597 | 519963.5974 | 524512.8912 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523427.2643 | 523427.2643 | 503058.8354 | 503058.8354 | 530923.2597 | 530923.2597 | 519963.5974 | 519963.5974 | 524512.8912 | 524512.8912
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8360916.0485 | 8035562.8709 | 8480652.624 | 8305589.4929 | 8378257.2077 |  |  | 8360916.0485 | 8035562.8709 | 8480652.624 | 8305589.4929 | 8378257.2077
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 8360916.0485 | 8035562.8709 | 8480652.624 | 8305589.4929 | 8378257.2077
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 12977813.8905 | 12472800.6882 | 13163669.003 | 12891936.0109 | 13004730.8378 | [7 empty] | 8360916.0485 | 8035562.8709 | 8480652.624 | 8305589.4929 | 8378257.2077
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 23965728.0442 | 23033135.7628 | 24308940.9397 | 23807140.0167 | 24015434.7394
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 2202104.1853 | 2116412.4273 | 2233640.4921 | 2187532.2366 | 2206671.5125 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202104.1853 | 2202104.1853 | 2116412.4273 | 2116412.4273 | 2233640.4921 | 2233640.4921 | 2187532.2366 | 2187532.2366 | 2206671.5125 | 2206671.5125
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 1077343.0499 | 1035419.7747 | 1092771.6664 | 1070213.965 | 1079577.5392 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077343.0499 | 1077343.0499 | 1035419.7747 | 1035419.7747 | 1092771.6664 | 1092771.6664 | 1070213.965 | 1070213.965 | 1079577.5392 | 1079577.5392
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 172546.2934 | 165831.8994 | 175017.3267 | 171404.5056 | 172904.1672 | 517638.8802 | 497495.6981 | 525051.9802 | 514213.5167 | 518712.5015 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517638.8802 | 517638.8802 | 497495.6981 | 497495.6981 | 525051.9802 | 525051.9802 | 514213.5167 | 514213.5167 | 518712.5015 | 518712.5015
4 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 143428.0003 | 137846.7033 | 145482.031 | 142478.8965 | 143725.4806 | 430284.001 | 413540.11 | 436446.0929 | 427436.6896 | 431176.4419 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430284.001 | 430284.001 | 413540.11 | 413540.11 | 436446.0929 | 436446.0929 | 427436.6896 | 427436.6896 | 431176.4419 | 431176.4419
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394066.5826 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1396957.98
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 7200 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 661150.4056 | 635422.6763 | 670618.7324 | 656775.3857 | 662521.6806 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661150.4056 | 661150.4056 | 635422.6763 | 635422.6763 | 670618.7324 | 670618.7324 | 656775.3857 | 656775.3857 | 662521.6806 | 662521.6806
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 60000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 5509586.7137 | 5295188.969 | 5588489.437 | 5473128.214 | 5521014.0047 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5509586.7137 | 5509586.7137 | 5295188.969 | 5295188.969 | 5588489.437 | 5588489.437 | 5473128.214 | 5473128.214 | 5521014.0047 | 5521014.0047
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 36 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 209370.9057 | 201223.5342 | 212369.3039 | 207985.439 | 209805.1565 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209370.9057 | 209370.9057 | 201223.5342 | 201223.5342 | 212369.3039 | 212369.3039 | 207985.439 | 207985.439 | 209805.1565 | 209805.1565
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 244266.0567 | 234760.7899 | 247764.1878 | 242649.6788 | 244772.6826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244266.0567 | 244266.0567 | 234760.7899 | 234760.7899 | 247764.1878 | 247764.1878 | 242649.6788 | 242649.6788 | 244772.6826 | 244772.6826
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 240 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 1395806.0381 | 1341490.2278 | 1415795.3591 | 1386569.5932 | 1398701.0432 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395806.0381 | 1395806.0381 | 1341490.2278 | 1341490.2278 | 1415795.3591 | 1415795.3591 | 1386569.5932 | 1386569.5932 | 1398701.0432 | 1398701.0432
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 15599640.724 | 14992602.8528 | 15823042.9862 | 15496413.4718 | 15631995.5344 |  |  | 15599640.724 | 14992602.8528 | 15823042.9862 | 15496413.4718 | 15631995.5344
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 15599640.724 | 14992602.8528 | 15823042.9862 | 15496413.4718 | 15631995.5344
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 23965728.0442 | 23033135.7628 | 24308940.9397 | 23807140.0167 | 24015434.7394 | [7 empty] | 15599640.724 | 14992602.8528 | 15823042.9862 | 15496413.4718 | 15631995.5344
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 16047447.6511 | 15422984.0092 | 16277262.9508 | 15941257.1333 | 16080731.2462
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101052.0926 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1103335.7562
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 808007.2874 | 776564.831 | 819578.7498 | 802660.4738 | 809683.1544 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808007.2874 | 808007.2874 | 776564.831 | 776564.831 | 819578.7498 | 819578.7498 | 802660.4738 | 802660.4738 | 809683.1544 | 809683.1544
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 172546.2934 | 165831.8994 | 175017.3267 | 171404.5056 | 172904.1672 | 517638.8802 | 497495.6981 | 525051.9802 | 514213.5167 | 518712.5015 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517638.8802 | 517638.8802 | 497495.6981 | 497495.6981 | 525051.9802 | 525051.9802 | 514213.5167 | 514213.5167 | 518712.5015 | 518712.5015
4 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 143428.0003 | 137846.7033 | 145482.031 | 142478.8965 | 143725.4806 | 430284.001 | 413540.11 | 436446.0929 | 427436.6896 | 431176.4419 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430284.001 | 430284.001 | 413540.11 | 413540.11 | 436446.0929 | 436446.0929 | 427436.6896 | 427436.6896 | 431176.4419 | 431176.4419
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394066.5826 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1396957.98
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 495862.8042 | 476567.0072 | 502964.0493 | 492581.5393 | 496891.2604 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495862.8042 | 495862.8042 | 476567.0072 | 476567.0072 | 502964.0493 | 502964.0493 | 492581.5393 | 492581.5393 | 496891.2604 | 496891.2604
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 30000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 2754793.3569 | 2647594.4845 | 2794244.7185 | 2736564.107 | 2760507.0024 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754793.3569 | 2754793.3569 | 2647594.4845 | 2647594.4845 | 2794244.7185 | 2794244.7185 | 2736564.107 | 2736564.107 | 2760507.0024 | 2760507.0024
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 104685.4529 | 100611.7671 | 106184.6519 | 103992.7195 | 104902.5782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104685.4529 | 104685.4529 | 100611.7671 | 100611.7671 | 106184.6519 | 106184.6519 | 103992.7195 | 103992.7195 | 104902.5782 | 104902.5782
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 120 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 697903.019 | 670745.1139 | 707897.6796 | 693284.7966 | 699350.5216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697903.019 | 697903.019 | 670745.1139 | 670745.1139 | 707897.6796 | 707897.6796 | 693284.7966 | 693284.7966 | 699350.5216 | 699350.5216
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 10445516.9245 | 10039044.4634 | 10595107.0434 | 10376395.973 | 10467181.7003 |  |  | 10445516.9245 | 10039044.4634 | 10595107.0434 | 10376395.973 | 10467181.7003
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 10445516.9245 | 10039044.4634 | 10595107.0434 | 10376395.973 | 10467181.7003
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 16047447.6511 | 15422984.0092 | 16277262.9508 | 15941257.1333 | 16080731.2462 | [7 empty] | 10445516.9245 | 10039044.4634 | 10595107.0434 | 10376395.973 | 10467181.7003
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 15490834.8347 | 14888030.9902 | 15712678.8891 | 15388327.5819 | 15522963.9736
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101052.0926 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1103335.7562
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 808007.2874 | 776564.831 | 819578.7498 | 802660.4738 | 809683.1544 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808007.2874 | 808007.2874 | 776564.831 | 776564.831 | 819578.7498 | 819578.7498 | 802660.4738 | 802660.4738 | 809683.1544 | 809683.1544
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 172546.2934 | 165831.8994 | 175017.3267 | 171404.5056 | 172904.1672 | 517638.8802 | 497495.6981 | 525051.9802 | 514213.5167 | 518712.5015 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517638.8802 | 517638.8802 | 497495.6981 | 497495.6981 | 525051.9802 | 525051.9802 | 514213.5167 | 514213.5167 | 518712.5015 | 518712.5015
4 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 1 | 143428.0003 | 137846.7033 | 145482.031 | 142478.8965 | 143725.4806 | 143428.0003 | 137846.7033 | 145482.031 | 142478.8965 | 143725.4806 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143428.0003 | 143428.0003 | 137846.7033 | 137846.7033 | 145482.031 | 145482.031 | 142478.8965 | 142478.8965 | 143725.4806 | 143725.4806
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394066.5826 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1396957.98
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 495862.8042 | 476567.0072 | 502964.0493 | 492581.5393 | 496891.2604 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495862.8042 | 495862.8042 | 476567.0072 | 476567.0072 | 502964.0493 | 502964.0493 | 492581.5393 | 492581.5393 | 496891.2604 | 496891.2604
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 300 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 27547.9336 | 26475.9448 | 27942.4472 | 27365.6411 | 27605.07 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27547.9336 | 27547.9336 | 26475.9448 | 26475.9448 | 27942.4472 | 27942.4472 | 27365.6411 | 27365.6411 | 27605.07 | 27605.07
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 30000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 2754793.3569 | 2647594.4845 | 2794244.7185 | 2736564.107 | 2760507.0024 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754793.3569 | 2754793.3569 | 2647594.4845 | 2647594.4845 | 2794244.7185 | 2794244.7185 | 2736564.107 | 2736564.107 | 2760507.0024 | 2760507.0024
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 104685.4529 | 100611.7671 | 106184.6519 | 103992.7195 | 104902.5782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104685.4529 | 104685.4529 | 100611.7671 | 100611.7671 | 106184.6519 | 106184.6519 | 103992.7195 | 103992.7195 | 104902.5782 | 104902.5782
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.75 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10177.7524 | 9781.6996 | 10323.5078 | 10110.4033 | 10198.8618 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10177.7524 | 10177.7524 | 9781.6996 | 9781.6996 | 10323.5078 | 10323.5078 | 10110.4033 | 10110.4033 | 10198.8618 | 10198.8618
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 120 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 697903.019 | 670745.1139 | 707897.6796 | 693284.7966 | 699350.5216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697903.019 | 697903.019 | 670745.1139 | 670745.1139 | 707897.6796 | 707897.6796 | 693284.7966 | 693284.7966 | 699350.5216 | 699350.5216
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 10083209.5519 | 9690835.7679 | 10227611.0715 | 10016486.0912 | 10104122.8755 |  |  | 10083209.5519 | 9690835.7679 | 10227611.0715 | 10016486.0912 | 10104122.8755
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 10083209.5519 | 9690835.7679 | 10227611.0715 | 10016486.0912 | 10104122.8755
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 15490834.8347 | 14888030.9902 | 15712678.8891 | 15388327.5819 | 15522963.9736 | [7 empty] | 10083209.5519 | 9690835.7679 | 10227611.0715 | 10016486.0912 | 10104122.8755
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 29132796.279 | 27999134.8732 | 29550006.6949 | 28940016.2938 | 29193219.8565
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 2532753.1755 | 2434194.6815 | 2569024.7024 | 2515993.2285 | 2538006.2932 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532753.1755 | 2532753.1755 | 2434194.6815 | 2434194.6815 | 2569024.7024 | 2569024.7024 | 2515993.2285 | 2515993.2285 | 2538006.2932 | 2538006.2932
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 327875.4118 | 315116.6057 | 332570.9116 | 325705.7671 | 328555.4497 | 1311501.6473 | 1260466.4227 | 1330283.6462 | 1302823.0685 | 1314221.7989 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311501.6473 | 1311501.6473 | 1260466.4227 | 1260466.4227 | 1330283.6462 | 1330283.6462 | 1302823.0685 | 1302823.0685 | 1314221.7989 | 1314221.7989
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 215282.7338 | 206905.3119 | 218365.7952 | 213858.1469 | 215729.2462 | 645848.2015 | 620715.9357 | 655097.3856 | 641574.4406 | 647187.7385 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645848.2015 | 645848.2015 | 620715.9357 | 620715.9357 | 655097.3856 | 655097.3856 | 641574.4406 | 641574.4406 | 647187.7385 | 647187.7385
4 | Para-raios | unid. | 3 | 150978.1083 | 145103.0096 | 153140.2639 | 149979.0433 | 151291.2481 | 452934.3249 | 435309.0287 | 459420.7918 | 449937.1299 | 453873.7443 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452934.3249 | 452934.3249 | 435309.0287 | 435309.0287 | 459420.7918 | 459420.7918 | 449937.1299 | 449937.1299 | 453873.7443 | 453873.7443
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 186491.1884 | 179234.1486 | 189161.9264 | 185257.1233 | 186877.985 | 559473.5653 | 537702.4458 | 567485.7793 | 555771.3699 | 560633.9549 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559473.5653 | 559473.5653 | 537702.4458 | 537702.4458 | 567485.7793 | 567485.7793 | 555771.3699 | 555771.3699 | 560633.9549 | 560633.9549
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5713 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 768134.2513 | 738243.3975 | 779134.6925 | 763051.2889 | 769727.4187 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768134.2513 | 768134.2513 | 738243.3975 | 738243.3975 | 779134.6925 | 779134.6925 | 763051.2889 | 763051.2889 | 769727.4187 | 769727.4187
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 657 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 71180.471 | 68410.584 | 72199.8457 | 70709.4496 | 71328.1046 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71180.471 | 71180.471 | 68410.584 | 68410.584 | 72199.8457 | 72199.8457 | 70709.4496 | 70709.4496 | 71328.1046 | 71328.1046
13 | Cabos de controle e potência | m | 18468 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1550847.6385 | 1490498.6045 | 1573057.3084 | 1540585.2394 | 1554064.2114 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550847.6385 | 1550847.6385 | 1490498.6045 | 1490498.6045 | 1573057.3084 | 1573057.3084 | 1540585.2394 | 1540585.2394 | 1554064.2114 | 1554064.2114
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 12000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1101917.3427 | 1059037.7938 | 1117697.8874 | 1094625.6428 | 1104202.8009 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101917.3427 | 1101917.3427 | 1059037.7938 | 1059037.7938 | 1117697.8874 | 1117697.8874 | 1094625.6428 | 1094625.6428 | 1104202.8009 | 1104202.8009
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 82000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 7529768.5088 | 7236758.2577 | 7637602.2306 | 7479941.8925 | 7545385.8064 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7529768.5088 | 7529768.5088 | 7236758.2577 | 7236758.2577 | 7637602.2306 | 7637602.2306 | 7479941.8925 | 7479941.8925 | 7545385.8064 | 7545385.8064
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4703.0955 | 4520.0812 | 4770.4484 | 4671.9738 | 4712.85 | 28218.5729 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28277.1003 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28218.5729 | 28218.5729 | 27120.4872 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28031.8426 | 28277.1003 | 28277.1003
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 44 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 255897.7737 | 245939.8751 | 259562.4825 | 254204.4254 | 256428.5246 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255897.7737 | 255897.7737 | 245939.8751 | 245939.8751 | 259562.4825 | 259562.4825 | 254204.4254 | 254204.4254 | 256428.5246 | 256428.5246
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 279161.2076 | 268298.0456 | 283159.0718 | 277313.9186 | 279740.2086 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279161.2076 | 279161.2076 | 268298.0456 | 268298.0456 | 283159.0718 | 283159.0718 | 277313.9186 | 277313.9186 | 279740.2086 | 279740.2086
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 140 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 814220.1889 | 782535.9662 | 825880.6262 | 808832.2627 | 815908.9419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814220.1889 | 814220.1889 | 782535.9662 | 782535.9662 | 825880.6262 | 825880.6262 | 808832.2627 | 808832.2627 | 815908.9419 | 815908.9419
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 19165052.4827 | 18419271.675 | 19439514.9627 | 19038231.8885 | 19204802.2212 |  |  | 19165052.4827 | 18419271.675 | 19439514.9627 | 19038231.8885 | 19204802.2212
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 19165052.4827 | 18419271.675 | 19439514.9627 | 19038231.8885 | 19204802.2212
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 29132796.279 | 27999134.8732 | 29550006.6949 | 28940016.2938 | 29193219.8565 | [7 empty] | 19165052.4827 | 18419271.675 | 19439514.9627 | 19038231.8885 | 19204802.2212
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de compensador - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 19648185.7259 | 18883604.4739 | 19929567.1511 | 19518168.1018 | 19688937.5185
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266376.5877 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1269003.1466
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 327875.4118 | 315116.6057 | 332570.9116 | 325705.7671 | 328555.4497 | 983626.2355 | 945349.817 | 997712.7347 | 977117.3014 | 985666.3492 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983626.2355 | 983626.2355 | 945349.817 | 945349.817 | 997712.7347 | 997712.7347 | 977117.3014 | 977117.3014 | 985666.3492 | 985666.3492
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 215282.7338 | 206905.3119 | 218365.7952 | 213858.1469 | 215729.2462 | 645848.2015 | 620715.9357 | 655097.3856 | 641574.4406 | 647187.7385 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645848.2015 | 645848.2015 | 620715.9357 | 620715.9357 | 655097.3856 | 655097.3856 | 641574.4406 | 641574.4406 | 647187.7385 | 647187.7385
4 | Para-raios | unid. | 3 | 150978.1083 | 145103.0096 | 153140.2639 | 149979.0433 | 151291.2481 | 452934.3249 | 435309.0287 | 459420.7918 | 449937.1299 | 453873.7443 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452934.3249 | 452934.3249 | 435309.0287 | 435309.0287 | 459420.7918 | 459420.7918 | 449937.1299 | 449937.1299 | 453873.7443 | 453873.7443
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 186491.1884 | 179234.1486 | 189161.9264 | 185257.1233 | 186877.985 | 559473.5653 | 537702.4458 | 567485.7793 | 555771.3699 | 560633.9549 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559473.5653 | 559473.5653 | 537702.4458 | 537702.4458 | 567485.7793 | 567485.7793 | 555771.3699 | 555771.3699 | 560633.9549 | 560633.9549
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5713 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 768134.2513 | 738243.3975 | 779134.6925 | 763051.2889 | 769727.4187 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768134.2513 | 768134.2513 | 738243.3975 | 738243.3975 | 779134.6925 | 779134.6925 | 763051.2889 | 763051.2889 | 769727.4187 | 769727.4187
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
8 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 0 | 327.7772 | 315.0222 | 332.4712 | 325.6082 | 328.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | (EXCLUIDO) Conector tubo-chapa de expansão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Espaçador 2 cabos | unid. | 0 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Tubo diâmetro 6" | kg | 657 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 71180.471 | 68410.584 | 72199.8457 | 70709.4496 | 71328.1046 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71180.471 | 71180.471 | 68410.584 | 68410.584 | 72199.8457 | 72199.8457 | 70709.4496 | 70709.4496 | 71328.1046 | 71328.1046
13 | Cabos de controle e potência | m | 18468 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1550847.6385 | 1490498.6045 | 1573057.3084 | 1540585.2394 | 1554064.2114 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550847.6385 | 1550847.6385 | 1490498.6045 | 1490498.6045 | 1573057.3084 | 1573057.3084 | 1540585.2394 | 1540585.2394 | 1554064.2114 | 1554064.2114
14 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 9000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 826438.0071 | 794278.3454 | 838273.4156 | 820969.2321 | 828152.1007 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826438.0071 | 826438.0071 | 794278.3454 | 794278.3454 | 838273.4156 | 838273.4156 | 820969.2321 | 820969.2321 | 828152.1007 | 828152.1007
15 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
16 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
17 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
18 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
19 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 41000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764884.2544 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 3772692.9032
20 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
21 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4703.0955 | 4520.0812 | 4770.4484 | 4671.9738 | 4712.85 | 28218.5729 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28277.1003 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28218.5729 | 28218.5729 | 27120.4872 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28031.8426 | 28277.1003 | 28277.1003
22 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 127948.8868 | 122969.9376 | 129781.2413 | 127102.2127 | 128214.2623 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127948.8868 | 127948.8868 | 122969.9376 | 122969.9376 | 129781.2413 | 129781.2413 | 127102.2127 | 127102.2127 | 128214.2623 | 128214.2623
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 36 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 209370.9057 | 201223.5342 | 212369.3039 | 207985.439 | 209805.1565 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209370.9057 | 209370.9057 | 201223.5342 | 201223.5342 | 212369.3039 | 212369.3039 | 207985.439 | 207985.439 | 209805.1565 | 209805.1565
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
28 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
29 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 70 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 407110.0944 | 391267.9831 | 412940.3131 | 404416.1313 | 407954.4709 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407110.0944 | 407110.0944 | 391267.9831 | 391267.9831 | 412940.3131 | 412940.3131 | 404416.1313 | 404416.1313 | 407954.4709 | 407954.4709
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 12925587.6099 | 12422606.7192 | 13110694.7905 | 12840055.3265 | 12952396.2361 |  |  | 12925587.6099 | 12422606.7192 | 13110694.7905 | 12840055.3265 | 12952396.2361
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 12925587.6099 | 12422606.7192 | 13110694.7905 | 12840055.3265 | 12952396.2361
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 19648185.7259 | 18883604.4739 | 19929567.1511 | 19518168.1018 | 19688937.5185 | [7 empty] | 12925587.6099 | 12422606.7192 | 13110694.7905 | 12840055.3265 | 12952396.2361
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## CRB
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 01/2026
Módulos de Manobra - Conexão de Reator de Barra
| Conexão de reator de barra - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3512965.3351 | 3376263.2766 | 3563274.4683 | 3489719.046 | 3520251.4854
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299605.2199 | 299605.2199 | 287946.5081 | 287946.5081 | 303895.8625 | 303895.8625 | 297622.6471 | 297622.6471 | 300226.6233 | 300226.6233
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 113452.103 | 109037.2755 | 115076.8492 | 112701.3582 | 113687.4111 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113452.103 | 113452.103 | 109037.2755 | 109037.2755 | 115076.8492 | 115076.8492 | 112701.3582 | 112701.3582 | 113687.4111 | 113687.4111
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 58529.0578 | 56251.4826 | 59367.2517 | 58141.7544 | 58650.4514 | 175587.1733 | 168754.4477 | 178101.755 | 174425.2631 | 175951.3541 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175587.1733 | 175587.1733 | 168754.4477 | 168754.4477 | 178101.755 | 178101.755 | 174425.2631 | 174425.2631 | 175951.3541 | 175951.3541
4 | Para-raios | unid. | 3 | 14906.0758 | 14326.027 | 15119.5455 | 14807.4381 | 14936.9921 | 44718.2274 | 42978.081 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44810.9763 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44718.2274 | 44718.2274 | 42978.081 | 42978.081 | 45358.6366 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44422.3142 | 44810.9763 | 44810.9763
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 15 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 4842.1473 | 4653.722 | 4911.4916 | 4810.1054 | 4852.1902 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4842.1473 | 4842.1473 | 4653.722 | 4653.722 | 4911.4916 | 4911.4916 | 4810.1054 | 4810.1054 | 4852.1902 | 4852.1902
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 60 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 8067.2248 | 7753.3002 | 8182.7554 | 8013.8416 | 8083.9568 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067.2248 | 8067.2248 | 7753.3002 | 7753.3002 | 8182.7554 | 8182.7554 | 8013.8416 | 8013.8416 | 8083.9568 | 8083.9568
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 4258 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 357564.9364 | 343650.8045 | 362685.6194 | 355198.8277 | 358306.5525 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357564.9364 | 357564.9364 | 343650.8045 | 343650.8045 | 362685.6194 | 362685.6194 | 355198.8277 | 355198.8277 | 358306.5525 | 358306.5525
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 122129.1722 | 117376.6888 | 123878.1825 | 121321.0087 | 122382.4771 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122129.1722 | 122129.1722 | 117376.6888 | 117376.6888 | 123878.1825 | 123878.1825 | 121321.0087 | 121321.0087 | 122382.4771 | 122382.4771
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 4600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 422401.6481 | 405964.4876 | 428450.8568 | 419606.4964 | 423277.7404 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422401.6481 | 422401.6481 | 405964.4876 | 405964.4876 | 428450.8568 | 428450.8568 | 419606.4964 | 419606.4964 | 423277.7404 | 423277.7404
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 0 | 378.4646 | 363.7372 | 383.8846 | 375.9602 | 379.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9674.3489 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654.3251 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9590.4397 | 9674.3489 | 9674.3489
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 60950.197 | 58578.4066 | 61823.064 | 60546.8722 | 61076.6122 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60950.197 | 60950.197 | 58578.4066 | 58578.4066 | 61823.064 | 61823.064 | 60546.8722 | 60546.8722 | 61076.6122 | 61076.6122
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 13.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 77409.0765 | 74396.8122 | 78517.651 | 76896.8387 | 77569.6287 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77409.0765 | 77409.0765 | 74396.8122 | 74396.8122 | 78517.651 | 78517.651 | 76896.8387 | 76896.8387 | 77569.6287 | 77569.6287
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
28 | Painel de RDP | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2196839.0564 | 2111352.1835 | 2228299.9614 | 2182301.9486 | 2201395.4633 |  |  | 2196839.0564 | 2111352.1835 | 2228299.9614 | 2182301.9486 | 2201395.4633
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3512965.3351 | 3376263.2766 | 3563274.4683 | 3489719.046 | 3520251.4854 | [7 empty] | 2196839.0564 | 2111352.1835 | 2228299.9614 | 2182301.9486 | 2201395.4633
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3750057.0737 | 3604128.9268 | 3803761.5947 | 3725241.8812 | 3757834.9698
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299605.2199 | 299605.2199 | 287946.5081 | 287946.5081 | 303895.8625 | 303895.8625 | 297622.6471 | 297622.6471 | 300226.6233 | 300226.6233
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 170178.1545 | 163555.9132 | 172615.2738 | 169052.0373 | 170531.1166 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170178.1545 | 170178.1545 | 163555.9132 | 163555.9132 | 172615.2738 | 172615.2738 | 169052.0373 | 169052.0373 | 170531.1166 | 170531.1166
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 58529.0578 | 56251.4826 | 59367.2517 | 58141.7544 | 58650.4514 | 175587.1733 | 168754.4477 | 178101.755 | 174425.2631 | 175951.3541 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175587.1733 | 175587.1733 | 168754.4477 | 168754.4477 | 178101.755 | 178101.755 | 174425.2631 | 174425.2631 | 175951.3541 | 175951.3541
4 | Para-raios | unid. | 3 | 14906.0758 | 14326.027 | 15119.5455 | 14807.4381 | 14936.9921 | 44718.2274 | 42978.081 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44810.9763 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44718.2274 | 44718.2274 | 42978.081 | 42978.081 | 45358.6366 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44422.3142 | 44810.9763 | 44810.9763
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 15 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 4842.1473 | 4653.722 | 4911.4916 | 4810.1054 | 4852.1902 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4842.1473 | 4842.1473 | 4653.722 | 4653.722 | 4911.4916 | 4911.4916 | 4810.1054 | 4810.1054 | 4852.1902 | 4852.1902
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 60 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 8067.2248 | 7753.3002 | 8182.7554 | 8013.8416 | 8083.9568 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067.2248 | 8067.2248 | 7753.3002 | 7753.3002 | 8182.7554 | 8182.7554 | 8013.8416 | 8013.8416 | 8083.9568 | 8083.9568
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 4258 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 357564.9364 | 343650.8045 | 362685.6194 | 355198.8277 | 358306.5525 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357564.9364 | 357564.9364 | 343650.8045 | 343650.8045 | 362685.6194 | 362685.6194 | 355198.8277 | 355198.8277 | 358306.5525 | 358306.5525
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1995 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 183193.7582 | 176065.0332 | 185817.2738 | 181981.5131 | 183573.7157 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183193.7582 | 183193.7582 | 176065.0332 | 176065.0332 | 185817.2738 | 185817.2738 | 181981.5131 | 181981.5131 | 183573.7157 | 183573.7157
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 4600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 422401.6481 | 405964.4876 | 428450.8568 | 419606.4964 | 423277.7404 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422401.6481 | 422401.6481 | 405964.4876 | 405964.4876 | 428450.8568 | 428450.8568 | 419606.4964 | 419606.4964 | 423277.7404 | 423277.7404
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 0 | 378.4646 | 363.7372 | 383.8846 | 375.9602 | 379.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9674.3489 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654.3251 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9590.4397 | 9674.3489 | 9674.3489
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 15.72 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 91425.2955 | 87867.6099 | 92734.596 | 90820.3084 | 91614.9183 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91425.2955 | 91425.2955 | 87867.6099 | 87867.6099 | 92734.596 | 92734.596 | 90820.3084 | 90820.3084 | 91614.9183 | 91614.9183
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 13.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 77409.0765 | 74396.8122 | 78517.651 | 76896.8387 | 77569.6287 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77409.0765 | 77409.0765 | 74396.8122 | 74396.8122 | 78517.651 | 78517.651 | 76896.8387 | 76896.8387 | 77569.6287 | 77569.6287
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
28 | Painel de RDP | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2345104.7925 | 2253848.369 | 2378689.0093 | 2329586.5682 | 2349968.7135 |  |  | 2345104.7925 | 2253848.369 | 2378689.0093 | 2329586.5682 | 2349968.7135
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3750057.0737 | 3604128.9268 | 3803761.5947 | 3725241.8812 | 3757834.9698 | [7 empty] | 2345104.7925 | 2253848.369 | 2378689.0093 | 2329586.5682 | 2349968.7135
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6192106.4941 | 5951149.4612 | 6280783.5748 | 6151131.5672 | 6204949.3817
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 158792.5637 | 152613.3765 | 161066.63 | 157741.7882 | 159121.9112 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158792.5637 | 158792.5637 | 152613.3765 | 152613.3765 | 161066.63 | 161066.63 | 157741.7882 | 157741.7882 | 159121.9112 | 159121.9112
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85440.0833 | 82115.3038 | 86663.6697 | 84874.702 | 85617.2924 | 256320.2499 | 246345.9113 | 259991.009 | 254624.106 | 256851.8771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256320.2499 | 256320.2499 | 246345.9113 | 246345.9113 | 259991.009 | 259991.009 | 254624.106 | 254624.106 | 256851.8771 | 256851.8771
4 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 20659.8283 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20702.6783 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20659.8283 | 20659.8283 | 19855.8804 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20523.1164 | 20702.6783 | 20702.6783
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 5535 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 464800.8273 | 446713.763 | 471457.2343 | 461725.1083 | 465764.8587 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464800.8273 | 464800.8273 | 446713.763 | 446713.763 | 471457.2343 | 471457.2343 | 461725.1083 | 461725.1083 | 465764.8587 | 465764.8587
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 134984.8745 | 129732.1297 | 136917.9912 | 134091.6412 | 135264.8431 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134984.8745 | 134984.8745 | 129732.1297 | 129732.1297 | 136917.9912 | 136917.9912 | 134091.6412 | 134091.6412 | 135264.8431 | 135264.8431
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 115701.321 | 111198.9683 | 117358.2782 | 114935.6925 | 115941.2941 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115701.321 | 115701.321 | 111198.9683 | 111198.9683 | 117358.2782 | 117358.2782 | 114935.6925 | 114935.6925 | 115941.2941 | 115941.2941
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 12320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131301.8052 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1133648.209
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 786.9533 | 756.3302 | 798.2233 | 781.7458 | 788.5855 | 4721.72 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4690.475 | 4731.5132 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.72 | 4721.72 | 4537.9809 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4789.3397 | 4690.475 | 4690.475 | 4731.5132 | 4731.5132
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 3356.3532 | 3225.7455 | 3404.4195 | 3334.1433 | 3363.3146 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356.3532 | 3356.3532 | 3225.7455 | 3225.7455 | 3404.4195 | 3404.4195 | 3334.1433 | 3334.1433 | 3363.3146 | 3363.3146
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 13492.7917 | 12967.7389 | 13686.0218 | 13403.5061 | 13520.7768 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13492.7917 | 13492.7917 | 12967.7389 | 12967.7389 | 13686.0218 | 13686.0218 | 13403.5061 | 13403.5061 | 13520.7768 | 13520.7768
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 68.11 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 396118.1219 | 380703.7476 | 401790.9246 | 393496.8958 | 396939.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396118.1219 | 396118.1219 | 380703.7476 | 380703.7476 | 401790.9246 | 401790.9246 | 393496.8958 | 393496.8958 | 396939.7002 | 396939.7002
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3911133.4602 | 3758937.2544 | 3967144.7541 | 3885252.3795 | 3919245.4407 |  |  | 3911133.4602 | 3758937.2544 | 3967144.7541 | 3885252.3795 | 3919245.4407
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6192106.4941 | 5951149.4612 | 6280783.5748 | 6151131.5672 | 6204949.3817 | [7 empty] | 3911133.4602 | 3758937.2544 | 3967144.7541 | 3885252.3795 | 3919245.4407
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6435341.6081 | 6184919.426 | 6527502.0558 | 6392757.1253 | 6448688.9832
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 238188.8455 | 228920.0647 | 241599.945 | 236612.6823 | 238682.8668 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238188.8455 | 238188.8455 | 228920.0647 | 228920.0647 | 241599.945 | 241599.945 | 236612.6823 | 236612.6823 | 238682.8668 | 238682.8668
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85440.0833 | 82115.3038 | 86663.6697 | 84874.702 | 85617.2924 | 256320.2499 | 246345.9113 | 259991.009 | 254624.106 | 256851.8771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256320.2499 | 256320.2499 | 246345.9113 | 246345.9113 | 259991.009 | 259991.009 | 254624.106 | 254624.106 | 256851.8771 | 256851.8771
4 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 20659.8283 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20702.6783 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20659.8283 | 20659.8283 | 19855.8804 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20523.1164 | 20702.6783 | 20702.6783
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 5535 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 464800.8273 | 446713.763 | 471457.2343 | 461725.1083 | 465764.8587 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464800.8273 | 464800.8273 | 446713.763 | 446713.763 | 471457.2343 | 471457.2343 | 461725.1083 | 461725.1083 | 465764.8587 | 465764.8587
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2205 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 202477.3117 | 194598.1946 | 205376.9868 | 201137.4619 | 202897.2647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202477.3117 | 202477.3117 | 194598.1946 | 194598.1946 | 205376.9868 | 205376.9868 | 201137.4619 | 201137.4619 | 202897.2647 | 202897.2647
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 115701.321 | 111198.9683 | 117358.2782 | 114935.6925 | 115941.2941 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115701.321 | 115701.321 | 111198.9683 | 111198.9683 | 117358.2782 | 117358.2782 | 114935.6925 | 114935.6925 | 115941.2941 | 115941.2941
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 12320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131301.8052 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1133648.209
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 786.9533 | 756.3302 | 798.2233 | 781.7458 | 788.5855 | 4721.72 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4690.475 | 4731.5132 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.72 | 4721.72 | 4537.9809 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4789.3397 | 4690.475 | 4690.475 | 4731.5132 | 4731.5132
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 3356.3532 | 3225.7455 | 3404.4195 | 3334.1433 | 3363.3146 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356.3532 | 3356.3532 | 3225.7455 | 3225.7455 | 3404.4195 | 3404.4195 | 3334.1433 | 3334.1433 | 3363.3146 | 3363.3146
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 68.11 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 396118.1219 | 380703.7476 | 401790.9246 | 393496.8958 | 396939.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396118.1219 | 396118.1219 | 380703.7476 | 380703.7476 | 401790.9246 | 401790.9246 | 393496.8958 | 393496.8958 | 396939.7002 | 396939.7002
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4064768.5751 | 3906593.8769 | 4122980.0757 | 4037870.8472 | 4073199.2062 |  |  | 4064768.5751 | 3906593.8769 | 4122980.0757 | 4037870.8472 | 4073199.2062
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6435341.6081 | 6184919.426 | 6527502.0558 | 6392757.1253 | 6448688.9832 | [7 empty] | 4064768.5751 | 3906593.8769 | 4122980.0757 | 4037870.8472 | 4073199.2062
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6678576.722 | 6418689.3908 | 6774220.5368 | 6634382.6835 | 6692428.5848
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 317585.1273 | 305226.753 | 322133.26 | 315483.5764 | 318243.8224 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317585.1273 | 317585.1273 | 305226.753 | 305226.753 | 322133.26 | 322133.26 | 315483.5764 | 315483.5764 | 318243.8224 | 318243.8224
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85440.0833 | 82115.3038 | 86663.6697 | 84874.702 | 85617.2924 | 256320.2499 | 246345.9113 | 259991.009 | 254624.106 | 256851.8771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256320.2499 | 256320.2499 | 246345.9113 | 246345.9113 | 259991.009 | 259991.009 | 254624.106 | 254624.106 | 256851.8771 | 256851.8771
4 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 64 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 20659.8283 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20702.6783 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20659.8283 | 20659.8283 | 19855.8804 | 19855.8804 | 20955.6975 | 20955.6975 | 20523.1164 | 20523.1164 | 20702.6783 | 20702.6783
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 5535 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 464800.8273 | 446713.763 | 471457.2343 | 461725.1083 | 465764.8587 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464800.8273 | 464800.8273 | 446713.763 | 446713.763 | 471457.2343 | 471457.2343 | 461725.1083 | 461725.1083 | 465764.8587 | 465764.8587
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2940 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 269969.749 | 259464.2595 | 273835.9824 | 268183.2825 | 270529.6862 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269969.749 | 269969.749 | 259464.2595 | 259464.2595 | 273835.9824 | 273835.9824 | 268183.2825 | 268183.2825 | 270529.6862 | 270529.6862
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 115701.321 | 111198.9683 | 117358.2782 | 114935.6925 | 115941.2941 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115701.321 | 115701.321 | 111198.9683 | 111198.9683 | 117358.2782 | 117358.2782 | 114935.6925 | 114935.6925 | 115941.2941 | 115941.2941
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 12320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131301.8052 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1133648.209
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 786.9533 | 756.3302 | 798.2233 | 781.7458 | 788.5855 | 4721.72 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4690.475 | 4731.5132 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.72 | 4721.72 | 4537.9809 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4789.3397 | 4690.475 | 4690.475 | 4731.5132 | 4731.5132
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 3356.3532 | 3225.7455 | 3404.4195 | 3334.1433 | 3363.3146 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356.3532 | 3356.3532 | 3225.7455 | 3225.7455 | 3404.4195 | 3404.4195 | 3334.1433 | 3334.1433 | 3363.3146 | 3363.3146
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 4.64 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 26985.5834 | 25935.4777 | 27372.0436 | 26807.0121 | 27041.5535 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26985.5834 | 26985.5834 | 25935.4777 | 25935.4777 | 27372.0436 | 27372.0436 | 26807.0121 | 26807.0121 | 27041.5535 | 27041.5535
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 68.11 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 396118.1219 | 380703.7476 | 401790.9246 | 393496.8958 | 396939.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396118.1219 | 396118.1219 | 380703.7476 | 380703.7476 | 401790.9246 | 401790.9246 | 393496.8958 | 393496.8958 | 396939.7002 | 396939.7002
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4218403.69 | 4054250.4995 | 4278815.3972 | 4190489.315 | 4227152.9717 |  |  | 4218403.69 | 4054250.4995 | 4278815.3972 | 4190489.315 | 4227152.9717
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6678576.722 | 6418689.3908 | 6774220.5368 | 6634382.6835 | 6692428.5848 | [7 empty] | 4218403.69 | 4054250.4995 | 4278815.3972 | 4190489.315 | 4227152.9717
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 8701271.0683 | 8362673.4584 | 8825881.8639 | 8643692.2869 | 8719318.1491
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666860.9191 | 666860.9191 | 640910.9732 | 640910.9732 | 676411.0261 | 676411.0261 | 662448.111 | 662448.111 | 668244.038 | 668244.038
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 451299.5506 | 433737.8693 | 457762.6059 | 448313.1733 | 452235.5793 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451299.5506 | 451299.5506 | 433737.8693 | 433737.8693 | 457762.6059 | 457762.6059 | 448313.1733 | 448313.1733 | 452235.5793 | 452235.5793
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 112930.9242 | 108536.3776 | 114548.2065 | 112183.6282 | 113165.1513 | 338792.7725 | 325609.1328 | 343644.6196 | 336550.8845 | 339495.4538 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338792.7725 | 338792.7725 | 325609.1328 | 325609.1328 | 343644.6196 | 343644.6196 | 336550.8845 | 336550.8845 | 339495.4538 | 339495.4538
4 | Para-raios | unid. | 3 | 47947.9549 | 46082.1283 | 48634.617 | 47630.6697 | 48047.4025 | 143843.8647 | 138246.385 | 145903.851 | 142892.009 | 144142.2076 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143843.8647 | 143843.8647 | 138246.385 | 138246.385 | 145903.851 | 145903.851 | 142892.009 | 142892.009 | 144142.2076 | 144142.2076
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 24210.7363 | 23268.6099 | 24557.458 | 24050.527 | 24260.9512 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24210.7363 | 24210.7363 | 23268.6099 | 23268.6099 | 24557.458 | 24557.458 | 24050.527 | 24050.527 | 24260.9512 | 24260.9512
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 147899.1207 | 142143.8364 | 150017.1822 | 146920.4302 | 148205.8744 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147899.1207 | 147899.1207 | 142143.8364 | 142143.8364 | 150017.1822 | 150017.1822 | 146920.4302 | 146920.4302 | 148205.8744 | 148205.8744
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 7195 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 604199.0881 | 580687.5384 | 612851.8158 | 600200.9312 | 605452.2418 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604199.0881 | 604199.0881 | 580687.5384 | 580687.5384 | 612851.8158 | 612851.8158 | 600200.9312 | 600200.9312 | 605452.2418 | 605452.2418
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 363632.7231 | 349482.472 | 368840.3028 | 361226.4621 | 364386.9243 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363632.7231 | 363632.7231 | 349482.472 | 349482.472 | 368840.3028 | 368840.3028 | 361226.4621 | 361226.4621 | 364386.9243 | 364386.9243
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 121210.9077 | 116494.1573 | 122946.7676 | 120408.8207 | 121462.3081 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121210.9077 | 121210.9077 | 116494.1573 | 116494.1573 | 122946.7676 | 122946.7676 | 120408.8207 | 120408.8207 | 121462.3081 | 121462.3081
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 17960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649202.9563 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1652623.5254
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1349.7378 | 1297.2147 | 1369.0674 | 1340.8062 | 1352.5373 | 8098.427 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8115.2237 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098.427 | 8098.427 | 7783.2882 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8044.8374 | 8115.2237 | 8115.2237
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 4641.795 | 4461.1662 | 4708.2701 | 4611.0789 | 4651.4224 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641.795 | 4641.795 | 4461.1662 | 4461.1662 | 4708.2701 | 4708.2701 | 4611.0789 | 4611.0789 | 4651.4224 | 4651.4224
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 19715.7603 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19756.6522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715.7603 | 19715.7603 | 18948.5495 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19585.2955 | 19756.6522 | 19756.6522
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.44 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 60717.5627 | 58354.8249 | 61587.0981 | 60315.7773 | 60843.4954 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60717.5627 | 60717.5627 | 58354.8249 | 58354.8249 | 61587.0981 | 61587.0981 | 60315.7773 | 60315.7773 | 60843.4954 | 60843.4954
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 51.04 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 296841.4174 | 285290.2551 | 301092.4797 | 294877.1335 | 297457.0885 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296841.4174 | 296841.4174 | 285290.2551 | 285290.2551 | 301092.4797 | 301092.4797 | 294877.1335 | 294877.1335 | 297457.0885 | 297457.0885
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5549987.9247 | 5334018.0242 | 5629469.2332 | 5513262.0787 | 5561499.0108 |  |  | 5549987.9247 | 5334018.0242 | 5629469.2332 | 5513262.0787 | 5561499.0108
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8701271.0683 | 8362673.4584 | 8825881.8639 | 8643692.2869 | 8719318.1491 | [7 empty] | 5549987.9247 | 5334018.0242 | 5629469.2332 | 5513262.0787 | 5561499.0108
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 9158885.6728 | 8802480.6402 | 9290049.9614 | 9098278.7256 | 9177881.8801
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666860.9191 | 666860.9191 | 640910.9732 | 640910.9732 | 676411.0261 | 676411.0261 | 662448.111 | 662448.111 | 668244.038 | 668244.038
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 601732.7341 | 578317.1591 | 610350.1412 | 597750.8977 | 602980.7724 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601732.7341 | 601732.7341 | 578317.1591 | 578317.1591 | 610350.1412 | 610350.1412 | 597750.8977 | 597750.8977 | 602980.7724 | 602980.7724
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 112930.9242 | 108536.3776 | 114548.2065 | 112183.6282 | 113165.1513 | 338792.7725 | 325609.1328 | 343644.6196 | 336550.8845 | 339495.4538 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338792.7725 | 338792.7725 | 325609.1328 | 325609.1328 | 343644.6196 | 343644.6196 | 336550.8845 | 336550.8845 | 339495.4538 | 339495.4538
4 | Para-raios | unid. | 3 | 47947.9549 | 46082.1283 | 48634.617 | 47630.6697 | 48047.4025 | 143843.8647 | 138246.385 | 145903.851 | 142892.009 | 144142.2076 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143843.8647 | 143843.8647 | 138246.385 | 138246.385 | 145903.851 | 145903.851 | 142892.009 | 142892.009 | 144142.2076 | 144142.2076
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 75 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 24210.7363 | 23268.6099 | 24557.458 | 24050.527 | 24260.9512 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24210.7363 | 24210.7363 | 23268.6099 | 23268.6099 | 24557.458 | 24557.458 | 24050.527 | 24050.527 | 24260.9512 | 24260.9512
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1100 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 147899.1207 | 142143.8364 | 150017.1822 | 146920.4302 | 148205.8744 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147899.1207 | 147899.1207 | 142143.8364 | 142143.8364 | 150017.1822 | 150017.1822 | 146920.4302 | 146920.4302 | 148205.8744 | 148205.8744
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos de controle e potência | m | 7195 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 604199.0881 | 580687.5384 | 612851.8158 | 600200.9312 | 605452.2418 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604199.0881 | 604199.0881 | 580687.5384 | 580687.5384 | 612851.8158 | 612851.8158 | 600200.9312 | 600200.9312 | 605452.2418 | 605452.2418
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5280 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 484843.6308 | 465976.6293 | 491787.0705 | 481635.2828 | 485849.2324 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484843.6308 | 484843.6308 | 465976.6293 | 465976.6293 | 491787.0705 | 491787.0705 | 481635.2828 | 481635.2828 | 485849.2324 | 485849.2324
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 121210.9077 | 116494.1573 | 122946.7676 | 120408.8207 | 121462.3081 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121210.9077 | 121210.9077 | 116494.1573 | 116494.1573 | 122946.7676 | 122946.7676 | 120408.8207 | 120408.8207 | 121462.3081 | 121462.3081
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 17960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649202.9563 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1652623.5254
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1349.7378 | 1297.2147 | 1369.0674 | 1340.8062 | 1352.5373 | 8098.427 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8115.2237 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098.427 | 8098.427 | 7783.2882 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8044.8374 | 8115.2237 | 8115.2237
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 4641.795 | 4461.1662 | 4708.2701 | 4611.0789 | 4651.4224 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641.795 | 4641.795 | 4461.1662 | 4461.1662 | 4708.2701 | 4708.2701 | 4611.0789 | 4611.0789 | 4651.4224 | 4651.4224
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 19715.7603 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19756.6522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715.7603 | 19715.7603 | 18948.5495 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19585.2955 | 19756.6522 | 19756.6522
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 13.92 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 80956.7502 | 77806.4332 | 82116.1308 | 80421.0364 | 81124.6605 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80956.7502 | 80956.7502 | 77806.4332 | 77806.4332 | 82116.1308 | 82116.1308 | 80421.0364 | 80421.0364 | 81124.6605 | 81124.6605
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 51.04 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 296841.4174 | 285290.2551 | 301092.4797 | 294877.1335 | 297457.0885 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296841.4174 | 296841.4174 | 285290.2551 | 285290.2551 | 301092.4797 | 301092.4797 | 294877.1335 | 294877.1335 | 297457.0885 | 297457.0885
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5841871.2035 | 5614543.0796 | 5925532.5688 | 5803213.8829 | 5853987.6771 |  |  | 5841871.2035 | 5614543.0796 | 5925532.5688 | 5803213.8829 | 5853987.6771
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9158885.6728 | 8802480.6402 | 9290049.9614 | 9098278.7256 | 9177881.8801 | [7 empty] | 5841871.2035 | 5614543.0796 | 5925532.5688 | 5803213.8829 | 5853987.6771
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 10959908.6769 | 10533419.3911 | 11116865.3937 | 10887383.8491 | 10982640.3393
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 899883.2212 | 864865.5433 | 912770.4377 | 893928.4384 | 901749.6457 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899883.2212 | 899883.2212 | 864865.5433 | 864865.5433 | 912770.4377 | 912770.4377 | 893928.4384 | 893928.4384 | 901749.6457 | 901749.6457
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 140914.5746 | 135431.084 | 142932.6105 | 139982.1029 | 141206.8419 | 422743.7239 | 406293.2521 | 428797.8316 | 419946.3087 | 423620.5257 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422743.7239 | 422743.7239 | 406293.2521 | 406293.2521 | 428797.8316 | 428797.8316 | 419946.3087 | 419946.3087 | 423620.5257 | 423620.5257
4 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 126109.6929 | 121202.3133 | 127915.7083 | 125275.1893 | 126371.2538 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126109.6929 | 126109.6929 | 121202.3133 | 121202.3133 | 127915.7083 | 127915.7083 | 125275.1893 | 125275.1893 | 126371.2538 | 126371.2538
8 | Cabos de controle e potência | m | 9477.5 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 795871.6967 | 764901.4795 | 807269.3654 | 790605.1877 | 797522.3935 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795871.6967 | 795871.6967 | 764901.4795 | 764901.4795 | 807269.3654 | 807269.3654 | 790605.1877 | 790605.1877 | 797522.3935 | 797522.3935
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6240 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 572997.0182 | 550699.6528 | 581202.9015 | 569205.3343 | 574185.4565 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572997.0182 | 572997.0182 | 550699.6528 | 550699.6528 | 581202.9015 | 581202.9015 | 569205.3343 | 569205.3343 | 574185.4565 | 574185.4565
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 10000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 918264.4523 | 882531.4948 | 931414.9062 | 912188.0357 | 920169.0008 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918264.4523 | 918264.4523 | 882531.4948 | 882531.4948 | 931414.9062 | 931414.9062 | 912188.0357 | 912188.0357 | 920169.0008 | 920169.0008
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 244266.0567 | 234760.7899 | 247764.1878 | 242649.6788 | 244772.6826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244266.0567 | 244266.0567 | 234760.7899 | 234760.7899 | 247764.1878 | 247764.1878 | 242649.6788 | 242649.6788 | 244772.6826 | 244772.6826
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 45 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 261713.6321 | 251529.4177 | 265461.6298 | 259981.7987 | 262256.4456 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261713.6321 | 261713.6321 | 251529.4177 | 251529.4177 | 265461.6298 | 265461.6298 | 259981.7987 | 259981.7987 | 262256.4456 | 262256.4456
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7060886.9198 | 6786122.53 | 7162005.7942 | 7014163.0261 | 7075531.7223 |  |  | 7060886.9198 | 6786122.53 | 7162005.7942 | 7014163.0261 | 7075531.7223
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 10959908.6769 | 10533419.3911 | 11116865.3937 | 10887383.8491 | 10982640.3393 | [7 empty] | 7060886.9198 | 6786122.53 | 7162005.7942 | 7014163.0261 | 7075531.7223
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 10293570.0566 | 9893010.3922 | 10440984.1463 | 10225454.5807 | 10314919.6834
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 674912.4159 | 648649.1575 | 684577.8283 | 670446.3288 | 676312.2343 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674912.4159 | 674912.4159 | 648649.1575 | 648649.1575 | 684577.8283 | 684577.8283 | 670446.3288 | 670446.3288 | 676312.2343 | 676312.2343
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 140914.5746 | 135431.084 | 142932.6105 | 139982.1029 | 141206.8419 | 422743.7239 | 406293.2521 | 428797.8316 | 419946.3087 | 423620.5257 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422743.7239 | 422743.7239 | 406293.2521 | 406293.2521 | 428797.8316 | 428797.8316 | 419946.3087 | 419946.3087 | 423620.5257 | 423620.5257
4 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 126109.6929 | 121202.3133 | 127915.7083 | 125275.1893 | 126371.2538 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126109.6929 | 126109.6929 | 121202.3133 | 121202.3133 | 127915.7083 | 127915.7083 | 125275.1893 | 125275.1893 | 126371.2538 | 126371.2538
8 | Cabos de controle e potência | m | 9477.5 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 795871.6967 | 764901.4795 | 807269.3654 | 790605.1877 | 797522.3935 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795871.6967 | 795871.6967 | 764901.4795 | 764901.4795 | 807269.3654 | 807269.3654 | 790605.1877 | 790605.1877 | 797522.3935 | 797522.3935
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 429747.7637 | 413024.7396 | 435902.1761 | 426904.0007 | 430639.0924 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429747.7637 | 429747.7637 | 413024.7396 | 413024.7396 | 435902.1761 | 435902.1761 | 426904.0007 | 426904.0007 | 430639.0924 | 430639.0924
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 10000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 918264.4523 | 882531.4948 | 931414.9062 | 912188.0357 | 920169.0008 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918264.4523 | 918264.4523 | 882531.4948 | 882531.4948 | 931414.9062 | 931414.9062 | 912188.0357 | 912188.0357 | 920169.0008 | 920169.0008
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 45 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 261713.6321 | 251529.4177 | 265461.6298 | 259981.7987 | 262256.4456 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261713.6321 | 261713.6321 | 251529.4177 | 251529.4177 | 265461.6298 | 265461.6298 | 259981.7987 | 259981.7987 | 262256.4456 | 262256.4456
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6631600.3457 | 6373541.0335 | 6726571.4124 | 6587717.1632 | 6645354.7761 |  |  | 6631600.3457 | 6373541.0335 | 6726571.4124 | 6587717.1632 | 6645354.7761
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 10293570.0566 | 9893010.3922 | 10440984.1463 | 10225454.5807 | 10314919.6834 | [7 empty] | 6631600.3457 | 6373541.0335 | 6726571.4124 | 6587717.1632 | 6645354.7761
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 10293570.0566 | 9893010.3922 | 10440984.1463 | 10225454.5807 | 10314919.6834
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 674912.4159 | 648649.1575 | 684577.8283 | 670446.3288 | 676312.2343 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674912.4159 | 674912.4159 | 648649.1575 | 648649.1575 | 684577.8283 | 684577.8283 | 670446.3288 | 670446.3288 | 676312.2343 | 676312.2343
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 140914.5746 | 135431.084 | 142932.6105 | 139982.1029 | 141206.8419 | 422743.7239 | 406293.2521 | 428797.8316 | 419946.3087 | 423620.5257 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422743.7239 | 422743.7239 | 406293.2521 | 406293.2521 | 428797.8316 | 428797.8316 | 419946.3087 | 419946.3087 | 423620.5257 | 423620.5257
4 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 126109.6929 | 121202.3133 | 127915.7083 | 125275.1893 | 126371.2538 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126109.6929 | 126109.6929 | 121202.3133 | 121202.3133 | 127915.7083 | 127915.7083 | 125275.1893 | 125275.1893 | 126371.2538 | 126371.2538
8 | Cabos de controle e potência | m | 9477.5 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 795871.6967 | 764901.4795 | 807269.3654 | 790605.1877 | 797522.3935 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795871.6967 | 795871.6967 | 764901.4795 | 764901.4795 | 807269.3654 | 807269.3654 | 790605.1877 | 790605.1877 | 797522.3935 | 797522.3935
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 429747.7637 | 413024.7396 | 435902.1761 | 426904.0007 | 430639.0924 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429747.7637 | 429747.7637 | 413024.7396 | 413024.7396 | 435902.1761 | 435902.1761 | 426904.0007 | 426904.0007 | 430639.0924 | 430639.0924
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 10000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 918264.4523 | 882531.4948 | 931414.9062 | 912188.0357 | 920169.0008 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918264.4523 | 918264.4523 | 882531.4948 | 882531.4948 | 931414.9062 | 931414.9062 | 912188.0357 | 912188.0357 | 920169.0008 | 920169.0008
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 45 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 261713.6321 | 251529.4177 | 265461.6298 | 259981.7987 | 262256.4456 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261713.6321 | 261713.6321 | 251529.4177 | 251529.4177 | 265461.6298 | 265461.6298 | 259981.7987 | 259981.7987 | 262256.4456 | 262256.4456
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6631600.3457 | 6373541.0335 | 6726571.4124 | 6587717.1632 | 6645354.7761 |  |  | 6631600.3457 | 6373541.0335 | 6726571.4124 | 6587717.1632 | 6645354.7761
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 10293570.0566 | 9893010.3922 | 10440984.1463 | 10225454.5807 | 10314919.6834 | [7 empty] | 6631600.3457 | 6373541.0335 | 6726571.4124 | 6587717.1632 | 6645354.7761
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 14836635.0817 | 14259288.4918 | 15049110.3495 | 14738456.8545 | 14867407.3619
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 2202104.1853 | 2116412.4273 | 2233640.4921 | 2187532.2366 | 2206671.5125 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202104.1853 | 2202104.1853 | 2116412.4273 | 2116412.4273 | 2233640.4921 | 2233640.4921 | 2187532.2366 | 2187532.2366 | 2206671.5125 | 2206671.5125
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 1077343.0499 | 1035419.7747 | 1092771.6664 | 1070213.965 | 1079577.5392 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077343.0499 | 1077343.0499 | 1035419.7747 | 1035419.7747 | 1092771.6664 | 1092771.6664 | 1070213.965 | 1070213.965 | 1079577.5392 | 1079577.5392
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 172546.2934 | 165831.8994 | 175017.3267 | 171404.5056 | 172904.1672 | 517638.8802 | 497495.6981 | 525051.9802 | 514213.5167 | 518712.5015 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517638.8802 | 517638.8802 | 497495.6981 | 497495.6981 | 525051.9802 | 525051.9802 | 514213.5167 | 514213.5167 | 518712.5015 | 518712.5015
4 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 126109.6929 | 121202.3133 | 127915.7083 | 125275.1893 | 126371.2538 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126109.6929 | 126109.6929 | 121202.3133 | 121202.3133 | 127915.7083 | 127915.7083 | 125275.1893 | 125275.1893 | 126371.2538 | 126371.2538
8 | Cabos de controle e potência | m | 11760 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 987544.3052 | 949115.4207 | 1001686.9151 | 981009.4442 | 989592.5453 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987544.3052 | 987544.3052 | 949115.4207 | 949115.4207 | 1001686.9151 | 1001686.9151 | 981009.4442 | 981009.4442 | 989592.5453 | 989592.5453
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 7200 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 661150.4056 | 635422.6763 | 670618.7324 | 656775.3857 | 662521.6806 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661150.4056 | 661150.4056 | 635422.6763 | 635422.6763 | 670618.7324 | 670618.7324 | 656775.3857 | 656775.3857 | 662521.6806 | 662521.6806
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 165287.6014 | 158855.6691 | 167654.6831 | 164193.8464 | 165630.4201 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165287.6014 | 165287.6014 | 158855.6691 | 158855.6691 | 167654.6831 | 167654.6831 | 164193.8464 | 164193.8464 | 165630.4201 | 165630.4201
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 15000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377396.6784 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1380253.5012
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 36 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 209370.9057 | 201223.5342 | 212369.3039 | 207985.439 | 209805.1565 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209370.9057 | 209370.9057 | 201223.5342 | 201223.5342 | 212369.3039 | 212369.3039 | 207985.439 | 207985.439 | 209805.1565 | 209805.1565
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 244266.0567 | 234760.7899 | 247764.1878 | 242649.6788 | 244772.6826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244266.0567 | 244266.0567 | 234760.7899 | 234760.7899 | 247764.1878 | 247764.1878 | 242649.6788 | 242649.6788 | 244772.6826 | 244772.6826
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 60 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 348951.5095 | 335372.557 | 353948.8398 | 346642.3983 | 349675.2608 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348951.5095 | 348951.5095 | 335372.557 | 335372.557 | 353948.8398 | 353948.8398 | 346642.3983 | 346642.3983 | 349675.2608 | 349675.2608
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 9657381.424 | 9281578.137 | 9795684.6641 | 9593475.7889 | 9677411.5484 |  |  | 9657381.424 | 9281578.137 | 9795684.6641 | 9593475.7889 | 9677411.5484
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 14836635.0817 | 14259288.4918 | 15049110.3495 | 14738456.8545 | 14867407.3619 | [7 empty] | 9657381.424 | 9281578.137 | 9795684.6641 | 9593475.7889 | 9677411.5484
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 12222732.1309 | 11747101.8633 | 12397773.7269 | 12141850.8417 | 12248082.9827
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101052.0926 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1103335.7562
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 808007.2874 | 776564.831 | 819578.7498 | 802660.4738 | 809683.1544 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808007.2874 | 808007.2874 | 776564.831 | 776564.831 | 819578.7498 | 819578.7498 | 802660.4738 | 802660.4738 | 809683.1544 | 809683.1544
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 172546.2934 | 165831.8994 | 175017.3267 | 171404.5056 | 172904.1672 | 517638.8802 | 497495.6981 | 525051.9802 | 514213.5167 | 518712.5015 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517638.8802 | 517638.8802 | 497495.6981 | 497495.6981 | 525051.9802 | 525051.9802 | 514213.5167 | 514213.5167 | 518712.5015 | 518712.5015
4 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 126109.6929 | 121202.3133 | 127915.7083 | 125275.1893 | 126371.2538 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126109.6929 | 126109.6929 | 121202.3133 | 121202.3133 | 127915.7083 | 127915.7083 | 125275.1893 | 125275.1893 | 126371.2538 | 126371.2538
8 | Cabos de controle e potência | m | 11760 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 987544.3052 | 949115.4207 | 1001686.9151 | 981009.4442 | 989592.5453 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987544.3052 | 987544.3052 | 949115.4207 | 949115.4207 | 1001686.9151 | 1001686.9151 | 981009.4442 | 981009.4442 | 989592.5453 | 989592.5453
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 495862.8042 | 476567.0072 | 502964.0493 | 492581.5393 | 496891.2604 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495862.8042 | 495862.8042 | 476567.0072 | 476567.0072 | 502964.0493 | 502964.0493 | 492581.5393 | 492581.5393 | 496891.2604 | 496891.2604
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 165287.6014 | 158855.6691 | 167654.6831 | 164193.8464 | 165630.4201 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165287.6014 | 165287.6014 | 158855.6691 | 158855.6691 | 167654.6831 | 167654.6831 | 164193.8464 | 164193.8464 | 165630.4201 | 165630.4201
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 15000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377396.6784 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1380253.5012
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 104685.4529 | 100611.7671 | 106184.6519 | 103992.7195 | 104902.5782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104685.4529 | 104685.4529 | 100611.7671 | 100611.7671 | 106184.6519 | 106184.6519 | 103992.7195 | 103992.7195 | 104902.5782 | 104902.5782
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 60 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 348951.5095 | 335372.557 | 353948.8398 | 346642.3983 | 349675.2608 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348951.5095 | 348951.5095 | 335372.557 | 335372.557 | 353948.8398 | 353948.8398 | 346642.3983 | 346642.3983 | 349675.2608 | 349675.2608
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7955954.0005 | 7646359.346 | 8069891.1195 | 7903307.1937 | 7972455.2384 |  |  | 7955954.0005 | 7646359.346 | 8069891.1195 | 7903307.1937 | 7972455.2384
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 12222732.1309 | 11747101.8633 | 12397773.7269 | 12141850.8417 | 12248082.9827 | [7 empty] | 7955954.0005 | 7646359.346 | 8069891.1195 | 7903307.1937 | 7972455.2384
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 12222732.1309 | 11747101.8633 | 12397773.7269 | 12141850.8417 | 12248082.9827
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101052.0926 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1103335.7562
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 808007.2874 | 776564.831 | 819578.7498 | 802660.4738 | 809683.1544 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808007.2874 | 808007.2874 | 776564.831 | 776564.831 | 819578.7498 | 819578.7498 | 802660.4738 | 802660.4738 | 809683.1544 | 809683.1544
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 172546.2934 | 165831.8994 | 175017.3267 | 171404.5056 | 172904.1672 | 517638.8802 | 497495.6981 | 525051.9802 | 514213.5167 | 518712.5015 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517638.8802 | 517638.8802 | 497495.6981 | 497495.6981 | 525051.9802 | 525051.9802 | 514213.5167 | 514213.5167 | 518712.5015 | 518712.5015
4 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1164 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 126109.6929 | 121202.3133 | 127915.7083 | 125275.1893 | 126371.2538 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126109.6929 | 126109.6929 | 121202.3133 | 121202.3133 | 127915.7083 | 127915.7083 | 125275.1893 | 125275.1893 | 126371.2538 | 126371.2538
8 | Cabos de controle e potência | m | 11760 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 987544.3052 | 949115.4207 | 1001686.9151 | 981009.4442 | 989592.5453 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987544.3052 | 987544.3052 | 949115.4207 | 949115.4207 | 1001686.9151 | 1001686.9151 | 981009.4442 | 981009.4442 | 989592.5453 | 989592.5453
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 495862.8042 | 476567.0072 | 502964.0493 | 492581.5393 | 496891.2604 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495862.8042 | 495862.8042 | 476567.0072 | 476567.0072 | 502964.0493 | 502964.0493 | 492581.5393 | 492581.5393 | 496891.2604 | 496891.2604
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 165287.6014 | 158855.6691 | 167654.6831 | 164193.8464 | 165630.4201 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165287.6014 | 165287.6014 | 158855.6691 | 158855.6691 | 167654.6831 | 167654.6831 | 164193.8464 | 164193.8464 | 165630.4201 | 165630.4201
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 15000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377396.6784 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1380253.5012
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 104685.4529 | 100611.7671 | 106184.6519 | 103992.7195 | 104902.5782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104685.4529 | 104685.4529 | 100611.7671 | 100611.7671 | 106184.6519 | 106184.6519 | 103992.7195 | 103992.7195 | 104902.5782 | 104902.5782
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 60 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 348951.5095 | 335372.557 | 353948.8398 | 346642.3983 | 349675.2608 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348951.5095 | 348951.5095 | 335372.557 | 335372.557 | 353948.8398 | 353948.8398 | 346642.3983 | 346642.3983 | 349675.2608 | 349675.2608
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7955954.0005 | 7646359.346 | 8069891.1195 | 7903307.1937 | 7972455.2384 |  |  | 7955954.0005 | 7646359.346 | 8069891.1195 | 7903307.1937 | 7972455.2384
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 12222732.1309 | 11747101.8633 | 12397773.7269 | 12141850.8417 | 12248082.9827 | [7 empty] | 7955954.0005 | 7646359.346 | 8069891.1195 | 7903307.1937 | 7972455.2384
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 21123358.0342 | 20301372.5463 | 21425865.3838 | 20983578.7761 | 21167169.4435
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 2532753.1755 | 2434194.6815 | 2569024.7024 | 2515993.2285 | 2538006.2932 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532753.1755 | 2532753.1755 | 2434194.6815 | 2434194.6815 | 2569024.7024 | 2569024.7024 | 2515993.2285 | 2515993.2285 | 2538006.2932 | 2538006.2932
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 327875.4118 | 315116.6057 | 332570.9116 | 325705.7671 | 328555.4497 | 1311501.6473 | 1260466.4227 | 1330283.6462 | 1302823.0685 | 1314221.7989 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311501.6473 | 1311501.6473 | 1260466.4227 | 1260466.4227 | 1330283.6462 | 1330283.6462 | 1302823.0685 | 1302823.0685 | 1314221.7989 | 1314221.7989
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 215282.7338 | 206905.3119 | 218365.7952 | 213858.1469 | 215729.2462 | 645848.2015 | 620715.9357 | 655097.3856 | 641574.4406 | 647187.7385 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645848.2015 | 645848.2015 | 620715.9357 | 620715.9357 | 655097.3856 | 655097.3856 | 641574.4406 | 641574.4406 | 647187.7385 | 647187.7385
4 | Para-raios | unid. | 3 | 150978.1083 | 145103.0096 | 153140.2639 | 149979.0433 | 151291.2481 | 452934.3249 | 435309.0287 | 459420.7918 | 449937.1299 | 453873.7443 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452934.3249 | 452934.3249 | 435309.0287 | 435309.0287 | 459420.7918 | 459420.7918 | 449937.1299 | 449937.1299 | 453873.7443 | 453873.7443
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1752 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 189814.5894 | 182428.2241 | 192532.9218 | 188558.5323 | 190208.2789 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189814.5894 | 189814.5894 | 182428.2241 | 182428.2241 | 192532.9218 | 192532.9218 | 188558.5323 | 188558.5323 | 190208.2789 | 190208.2789
8 | Cabos de controle e potência | m | 12901.25 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1083380.6095 | 1041222.3912 | 1098895.6899 | 1076211.5724 | 1085627.6212 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083380.6095 | 1083380.6095 | 1041222.3912 | 1041222.3912 | 1098895.6899 | 1098895.6899 | 1076211.5724 | 1076211.5724 | 1085627.6212 | 1085627.6212
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 12000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1101917.3427 | 1059037.7938 | 1117697.8874 | 1094625.6428 | 1104202.8009 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101917.3427 | 1101917.3427 | 1059037.7938 | 1059037.7938 | 1117697.8874 | 1117697.8874 | 1094625.6428 | 1094625.6428 | 1104202.8009 | 1104202.8009
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 275479.3357 | 264759.4485 | 279424.4719 | 273656.4107 | 276050.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275479.3357 | 275479.3357 | 264759.4485 | 264759.4485 | 279424.4719 | 279424.4719 | 273656.4107 | 273656.4107 | 276050.7002 | 276050.7002
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 41000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764884.2544 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 3772692.9032
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4703.0955 | 4520.0812 | 4770.4484 | 4671.9738 | 4712.85 | 28218.5729 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28277.1003 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28218.5729 | 28218.5729 | 27120.4872 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28031.8426 | 28277.1003 | 28277.1003
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 44 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 255897.7737 | 245939.8751 | 259562.4825 | 254204.4254 | 256428.5246 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255897.7737 | 255897.7737 | 245939.8751 | 245939.8751 | 259562.4825 | 259562.4825 | 254204.4254 | 254204.4254 | 256428.5246 | 256428.5246
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 279161.2076 | 268298.0456 | 283159.0718 | 277313.9186 | 279740.2086 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279161.2076 | 279161.2076 | 268298.0456 | 268298.0456 | 283159.0718 | 283159.0718 | 277313.9186 | 277313.9186 | 279740.2086 | 279740.2086
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 14 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 81422.0189 | 78253.5966 | 82588.0626 | 80883.2263 | 81590.8942 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81422.0189 | 81422.0189 | 78253.5966 | 78253.5966 | 82588.0626 | 82588.0626 | 80883.2263 | 80883.2263 | 81590.8942 | 81590.8942
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 70 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 407110.0944 | 391267.9831 | 412940.3131 | 404416.1313 | 407954.4709 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407110.0944 | 407110.0944 | 391267.9831 | 391267.9831 | 412940.3131 | 412940.3131 | 404416.1313 | 404416.1313 | 407954.4709 | 407954.4709
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 13896031.8625 | 13355287.5115 | 14095036.7633 | 13804077.8739 | 13924853.2619 |  |  | 13896031.8625 | 13355287.5115 | 14095036.7633 | 13804077.8739 | 13924853.2619
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 21123358.0342 | 20301372.5463 | 21425865.3838 | 20983578.7761 | 21167169.4435 | [7 empty] | 13896031.8625 | 13355287.5115 | 14095036.7633 | 13804077.8739 | 13924853.2619
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de barra - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 17980596.0907 | 17280906.7219 | 18238095.9854 | 17861613.3808 | 18017889.1789
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266376.5877 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1269003.1466
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 327875.4118 | 315116.6057 | 332570.9116 | 325705.7671 | 328555.4497 | 983626.2355 | 945349.817 | 997712.7347 | 977117.3014 | 985666.3492 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983626.2355 | 983626.2355 | 945349.817 | 945349.817 | 997712.7347 | 997712.7347 | 977117.3014 | 977117.3014 | 985666.3492 | 985666.3492
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 215282.7338 | 206905.3119 | 218365.7952 | 213858.1469 | 215729.2462 | 645848.2015 | 620715.9357 | 655097.3856 | 641574.4406 | 647187.7385 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645848.2015 | 645848.2015 | 620715.9357 | 620715.9357 | 655097.3856 | 655097.3856 | 641574.4406 | 641574.4406 | 647187.7385 | 647187.7385
4 | Para-raios | unid. | 3 | 150978.1083 | 145103.0096 | 153140.2639 | 149979.0433 | 151291.2481 | 452934.3249 | 435309.0287 | 459420.7918 | 449937.1299 | 453873.7443 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452934.3249 | 452934.3249 | 435309.0287 | 435309.0287 | 459420.7918 | 459420.7918 | 449937.1299 | 449937.1299 | 453873.7443 | 453873.7443
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
7 | Tubo diâmetro 8" | kg | 1752 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 189814.5894 | 182428.2241 | 192532.9218 | 188558.5323 | 190208.2789 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189814.5894 | 189814.5894 | 182428.2241 | 182428.2241 | 192532.9218 | 192532.9218 | 188558.5323 | 188558.5323 | 190208.2789 | 190208.2789
8 | Cabos de controle e potência | m | 12901.25 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1083380.6095 | 1041222.3912 | 1098895.6899 | 1076211.5724 | 1085627.6212 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083380.6095 | 1083380.6095 | 1041222.3912 | 1041222.3912 | 1098895.6899 | 1098895.6899 | 1076211.5724 | 1076211.5724 | 1085627.6212 | 1085627.6212
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 9000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 826438.0071 | 794278.3454 | 838273.4156 | 820969.2321 | 828152.1007 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826438.0071 | 826438.0071 | 794278.3454 | 794278.3454 | 838273.4156 | 838273.4156 | 820969.2321 | 820969.2321 | 828152.1007 | 828152.1007
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 275479.3357 | 264759.4485 | 279424.4719 | 273656.4107 | 276050.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275479.3357 | 275479.3357 | 264759.4485 | 264759.4485 | 279424.4719 | 279424.4719 | 273656.4107 | 273656.4107 | 276050.7002 | 276050.7002
13 | Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 41000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764884.2544 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 3772692.9032
14 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4703.0955 | 4520.0812 | 4770.4484 | 4671.9738 | 4712.85 | 28218.5729 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28277.1003 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28218.5729 | 28218.5729 | 27120.4872 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28031.8426 | 28277.1003 | 28277.1003
15 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
17 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 127948.8868 | 122969.9376 | 129781.2413 | 127102.2127 | 128214.2623 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127948.8868 | 127948.8868 | 122969.9376 | 122969.9376 | 129781.2413 | 129781.2413 | 127102.2127 | 127102.2127 | 128214.2623 | 128214.2623
18 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 36 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 209370.9057 | 201223.5342 | 212369.3039 | 207985.439 | 209805.1565 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209370.9057 | 209370.9057 | 201223.5342 | 201223.5342 | 212369.3039 | 212369.3039 | 207985.439 | 207985.439 | 209805.1565 | 209805.1565
19 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
20 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
21 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 14 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 81422.0189 | 78253.5966 | 82588.0626 | 80883.2263 | 81590.8942 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81422.0189 | 81422.0189 | 78253.5966 | 78253.5966 | 82588.0626 | 82588.0626 | 80883.2263 | 80883.2263 | 81590.8942 | 81590.8942
22 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 70 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 407110.0944 | 391267.9831 | 412940.3131 | 404416.1313 | 407954.4709 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407110.0944 | 407110.0944 | 391267.9831 | 391267.9831 | 412940.3131 | 412940.3131 | 404416.1313 | 404416.1313 | 407954.4709 | 407954.4709
23 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
25 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
26 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
28 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 11828561.3385 | 11368269.6677 | 11997958.0194 | 11750288.3894 | 11853094.651 |  |  | 11828561.3385 | 11368269.6677 | 11997958.0194 | 11750288.3894 | 11853094.651
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 17980596.0907 | 17280906.7219 | 18238095.9854 | 17861613.3808 | 18017889.1789 | [7 empty] | 11828561.3385 | 11368269.6677 | 11997958.0194 | 11750288.3894 | 11853094.651
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## CRL
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 01/2026
Módulos de Manobra - Conexão de Reator de Linha
| Conexão de reator de linha - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2075051.258 | 1994303.5844 | 2104768.0415 | 2061320.0546 | 2079355.068
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299605.2199 | 299605.2199 | 287946.5081 | 287946.5081 | 303895.8625 | 303895.8625 | 297622.6471 | 297622.6471 | 300226.6233 | 300226.6233
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56726.0515 | 56726.0515 | 54518.6377 | 54518.6377 | 57538.4246 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56350.6791 | 56843.7055 | 56843.7055
3 | Para-raios | unid. | 3 | 14906.0758 | 14326.027 | 15119.5455 | 14807.4381 | 14936.9921 | 44718.2274 | 42978.081 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44810.9763 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44718.2274 | 44718.2274 | 42978.081 | 42978.081 | 45358.6366 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44422.3142 | 44810.9763 | 44810.9763
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8733.9424 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8715.8651 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8658.1897 | 8733.9424 | 8733.9424
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 4756 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 399384.4146 | 383842.9371 | 405103.9939 | 396741.5745 | 400212.7675 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399384.4146 | 399384.4146 | 383842.9371 | 383842.9371 | 405103.9939 | 405103.9939 | 396741.5745 | 396741.5745 | 400212.7675 | 400212.7675
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 61064.5861 | 58688.3444 | 61939.0913 | 60660.5044 | 61191.2386 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61064.5861 | 61064.5861 | 58688.3444 | 58688.3444 | 61939.0913 | 61939.0913 | 60660.5044 | 60660.5044 | 61191.2386 | 61191.2386
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1297636.957 | 1247141.2572 | 1316220.3999 | 1289050.1248 | 1300328.3522 |  |  | 1297636.957 | 1247141.2572 | 1316220.3999 | 1289050.1248 | 1300328.3522
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2075051.258 | 1994303.5844 | 2104768.0415 | 2061320.0546 | 2079355.068 | [7 empty] | 1297636.957 | 1247141.2572 | 1316220.3999 | 1289050.1248 | 1300328.3522
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2075051.258 | 1994303.5844 | 2104768.0415 | 2061320.0546 | 2079355.068
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299605.2199 | 299605.2199 | 287946.5081 | 287946.5081 | 303895.8625 | 303895.8625 | 297622.6471 | 297622.6471 | 300226.6233 | 300226.6233
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56726.0515 | 56726.0515 | 54518.6377 | 54518.6377 | 57538.4246 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56350.6791 | 56843.7055 | 56843.7055
3 | Para-raios | unid. | 3 | 14906.0758 | 14326.027 | 15119.5455 | 14807.4381 | 14936.9921 | 44718.2274 | 42978.081 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44810.9763 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44718.2274 | 44718.2274 | 42978.081 | 42978.081 | 45358.6366 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44422.3142 | 44810.9763 | 44810.9763
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8733.9424 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8715.8651 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8658.1897 | 8733.9424 | 8733.9424
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 4756 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 399384.4146 | 383842.9371 | 405103.9939 | 396741.5745 | 400212.7675 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399384.4146 | 399384.4146 | 383842.9371 | 383842.9371 | 405103.9939 | 405103.9939 | 396741.5745 | 396741.5745 | 400212.7675 | 400212.7675
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 61064.5861 | 58688.3444 | 61939.0913 | 60660.5044 | 61191.2386 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61064.5861 | 61064.5861 | 58688.3444 | 58688.3444 | 61939.0913 | 61939.0913 | 60660.5044 | 60660.5044 | 61191.2386 | 61191.2386
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1297636.957 | 1247141.2572 | 1316220.3999 | 1289050.1248 | 1300328.3522 |  |  | 1297636.957 | 1247141.2572 | 1316220.3999 | 1289050.1248 | 1300328.3522
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2075051.258 | 1994303.5844 | 2104768.0415 | 2061320.0546 | 2079355.068 | [7 empty] | 1297636.957 | 1247141.2572 | 1316220.3999 | 1289050.1248 | 1300328.3522
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3808184.0932 | 3659994.0159 | 3862721.0506 | 3782984.2577 | 3816082.5491
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79396.2818 | 79396.2818 | 76306.6882 | 76306.6882 | 80533.315 | 80533.315 | 78870.8941 | 78870.8941 | 79560.9556 | 79560.9556
3 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8733.9424 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8715.8651 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8658.1897 | 8733.9424 | 8733.9424
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 580938.053 | 558331.6735 | 589257.6597 | 577093.821 | 582142.9616 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580938.053 | 580938.053 | 558331.6735 | 558331.6735 | 589257.6597 | 589257.6597 | 577093.821 | 577093.821 | 582142.9616 | 582142.9616
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 444439.9949 | 427145.2435 | 450804.8146 | 441499.0093 | 445361.7964 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444439.9949 | 444439.9949 | 427145.2435 | 427145.2435 | 450804.8146 | 450804.8146 | 441499.0093 | 441499.0093 | 445361.7964 | 445361.7964
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 67492.4372 | 64866.0649 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67632.4216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67492.4372 | 67492.4372 | 64866.0649 | 64866.0649 | 68458.9956 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67045.8206 | 67632.4216 | 67632.4216
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 6712.7065 | 6451.491 | 6808.8391 | 6668.2866 | 6726.6291 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6712.7065 | 6712.7065 | 6451.491 | 6451.491 | 6808.8391 | 6808.8391 | 6668.2866 | 6668.2866 | 6726.6291 | 6726.6291
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6701.753 | 6760.3884 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.3959 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6843.0109 | 6701.753 | 6701.753 | 6760.3884 | 6760.3884
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 99044.0701 | 95189.9107 | 100462.479 | 98388.6674 | 99249.4949 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99044.0701 | 99044.0701 | 95189.9107 | 95189.9107 | 100462.479 | 100462.479 | 98388.6674 | 98388.6674 | 99249.4949 | 99249.4949
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2405371.4585 | 2311769.8433 | 2439818.7535 | 2389454.4326 | 2410360.3771 |  |  | 2405371.4585 | 2311769.8433 | 2439818.7535 | 2389454.4326 | 2410360.3771
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3808184.0932 | 3659994.0159 | 3862721.0506 | 3782984.2577 | 3816082.5491 | [7 empty] | 2405371.4585 | 2311769.8433 | 2439818.7535 | 2389454.4326 | 2410360.3771
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3808184.0932 | 3659994.0159 | 3862721.0506 | 3782984.2577 | 3816082.5491
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79396.2818 | 79396.2818 | 76306.6882 | 76306.6882 | 80533.315 | 80533.315 | 78870.8941 | 78870.8941 | 79560.9556 | 79560.9556
3 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8733.9424 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8715.8651 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8658.1897 | 8733.9424 | 8733.9424
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 580938.053 | 558331.6735 | 589257.6597 | 577093.821 | 582142.9616 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580938.053 | 580938.053 | 558331.6735 | 558331.6735 | 589257.6597 | 589257.6597 | 577093.821 | 577093.821 | 582142.9616 | 582142.9616
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 444439.9949 | 427145.2435 | 450804.8146 | 441499.0093 | 445361.7964 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444439.9949 | 444439.9949 | 427145.2435 | 427145.2435 | 450804.8146 | 450804.8146 | 441499.0093 | 441499.0093 | 445361.7964 | 445361.7964
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 67492.4372 | 64866.0649 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67632.4216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67492.4372 | 67492.4372 | 64866.0649 | 64866.0649 | 68458.9956 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67045.8206 | 67632.4216 | 67632.4216
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 6712.7065 | 6451.491 | 6808.8391 | 6668.2866 | 6726.6291 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6712.7065 | 6712.7065 | 6451.491 | 6451.491 | 6808.8391 | 6808.8391 | 6668.2866 | 6668.2866 | 6726.6291 | 6726.6291
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6701.753 | 6760.3884 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.3959 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6843.0109 | 6701.753 | 6701.753 | 6760.3884 | 6760.3884
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 99044.0701 | 95189.9107 | 100462.479 | 98388.6674 | 99249.4949 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99044.0701 | 99044.0701 | 95189.9107 | 95189.9107 | 100462.479 | 100462.479 | 98388.6674 | 98388.6674 | 99249.4949 | 99249.4949
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2405371.4585 | 2311769.8433 | 2439818.7535 | 2389454.4326 | 2410360.3771 |  |  | 2405371.4585 | 2311769.8433 | 2439818.7535 | 2389454.4326 | 2410360.3771
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3808184.0932 | 3659994.0159 | 3862721.0506 | 3782984.2577 | 3816082.5491 | [7 empty] | 2405371.4585 | 2311769.8433 | 2439818.7535 | 2389454.4326 | 2410360.3771
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3808184.0932 | 3659994.0159 | 3862721.0506 | 3782984.2577 | 3816082.5491
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79396.2818 | 79396.2818 | 76306.6882 | 76306.6882 | 80533.315 | 80533.315 | 78870.8941 | 78870.8941 | 79560.9556 | 79560.9556
3 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8733.9424 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8715.8651 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8658.1897 | 8733.9424 | 8733.9424
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 580938.053 | 558331.6735 | 589257.6597 | 577093.821 | 582142.9616 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580938.053 | 580938.053 | 558331.6735 | 558331.6735 | 589257.6597 | 589257.6597 | 577093.821 | 577093.821 | 582142.9616 | 582142.9616
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 444439.9949 | 427145.2435 | 450804.8146 | 441499.0093 | 445361.7964 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444439.9949 | 444439.9949 | 427145.2435 | 427145.2435 | 450804.8146 | 450804.8146 | 441499.0093 | 441499.0093 | 445361.7964 | 445361.7964
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 67492.4372 | 64866.0649 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67632.4216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67492.4372 | 67492.4372 | 64866.0649 | 64866.0649 | 68458.9956 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67045.8206 | 67632.4216 | 67632.4216
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 6712.7065 | 6451.491 | 6808.8391 | 6668.2866 | 6726.6291 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6712.7065 | 6712.7065 | 6451.491 | 6451.491 | 6808.8391 | 6808.8391 | 6668.2866 | 6668.2866 | 6726.6291 | 6726.6291
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6701.753 | 6760.3884 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.3959 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6843.0109 | 6701.753 | 6701.753 | 6760.3884 | 6760.3884
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 99044.0701 | 95189.9107 | 100462.479 | 98388.6674 | 99249.4949 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99044.0701 | 99044.0701 | 95189.9107 | 95189.9107 | 100462.479 | 100462.479 | 98388.6674 | 98388.6674 | 99249.4949 | 99249.4949
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2405371.4585 | 2311769.8433 | 2439818.7535 | 2389454.4326 | 2410360.3771 |  |  | 2405371.4585 | 2311769.8433 | 2439818.7535 | 2389454.4326 | 2410360.3771
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3808184.0932 | 3659994.0159 | 3862721.0506 | 3782984.2577 | 3816082.5491 | [7 empty] | 2405371.4585 | 2311769.8433 | 2439818.7535 | 2389454.4326 | 2410360.3771
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5183966.1893 | 4982239.505 | 5258205.7051 | 5149662.4131 | 5194718.1192
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666860.9191 | 666860.9191 | 640910.9732 | 640910.9732 | 676411.0261 | 676411.0261 | 662448.111 | 662448.111 | 668244.038 | 668244.038
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150433.1835 | 150433.1835 | 144579.2898 | 144579.2898 | 152587.5353 | 152587.5353 | 149437.7244 | 149437.7244 | 150745.1931 | 150745.1931
3 | Para-raios | unid. | 3 | 47947.9549 | 46082.1283 | 48634.617 | 47630.6697 | 48047.4025 | 143843.8647 | 138246.385 | 145903.851 | 142892.009 | 144142.2076 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143843.8647 | 143843.8647 | 138246.385 | 138246.385 | 145903.851 | 145903.851 | 142892.009 | 142892.009 | 144142.2076 | 144142.2076
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 6779.0062 | 6515.2108 | 6876.0882 | 6734.1476 | 6793.0663 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6779.0062 | 6779.0062 | 6515.2108 | 6515.2108 | 6876.0882 | 6876.0882 | 6734.1476 | 6734.1476 | 6793.0663 | 6793.0663
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 298 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 40067.2163 | 38508.0575 | 40641.0184 | 39802.0802 | 40150.3187 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40067.2163 | 40067.2163 | 38508.0575 | 38508.0575 | 40641.0184 | 40641.0184 | 39802.0802 | 39802.0802 | 40150.3187 | 40150.3187
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 766858.384 | 737017.1787 | 777840.5534 | 761783.8643 | 768448.9051 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766858.384 | 766858.384 | 737017.1787 | 737017.1787 | 777840.5534 | 777840.5534 | 761783.8643 | 761783.8643 | 768448.9051 | 768448.9051
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 7220 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 662986.9346 | 637187.7393 | 672481.5623 | 658599.7618 | 664362.0186 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662986.9346 | 662986.9346 | 637187.7393 | 637187.7393 | 672481.5623 | 672481.5623 | 658599.7618 | 658599.7618 | 664362.0186 | 664362.0186
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 121210.9077 | 116494.1573 | 122946.7676 | 120408.8207 | 121462.3081 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121210.9077 | 121210.9077 | 116494.1573 | 116494.1573 | 122946.7676 | 122946.7676 | 120408.8207 | 120408.8207 | 121462.3081 | 121462.3081
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 9283.59 | 8922.3323 | 9416.5402 | 9222.1579 | 9302.8449 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283.59 | 9283.59 | 8922.3323 | 8922.3323 | 9416.5402 | 9416.5402 | 9222.1579 | 9222.1579 | 9302.8449 | 9302.8449
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 19715.7603 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19756.6522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715.7603 | 19715.7603 | 18948.5495 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19585.2955 | 19756.6522 | 19756.6522
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 25.52 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 148420.7087 | 142645.1276 | 150546.2399 | 147438.5667 | 148728.5443 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148420.7087 | 148420.7087 | 142645.1276 | 142645.1276 | 150546.2399 | 150546.2399 | 147438.5667 | 147438.5667 | 148728.5443 | 148728.5443
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3306522.6364 | 3177854.0024 | 3353875.3062 | 3284642.4372 | 3313380.6093 |  |  | 3306522.6364 | 3177854.0024 | 3353875.3062 | 3284642.4372 | 3313380.6093
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5183966.1893 | 4982239.505 | 5258205.7051 | 5149662.4131 | 5194718.1192 | [7 empty] | 3306522.6364 | 3177854.0024 | 3353875.3062 | 3284642.4372 | 3313380.6093
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 5183966.1893 | 4982239.505 | 5258205.7051 | 5149662.4131 | 5194718.1192
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666860.9191 | 666860.9191 | 640910.9732 | 640910.9732 | 676411.0261 | 676411.0261 | 662448.111 | 662448.111 | 668244.038 | 668244.038
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150433.1835 | 150433.1835 | 144579.2898 | 144579.2898 | 152587.5353 | 152587.5353 | 149437.7244 | 149437.7244 | 150745.1931 | 150745.1931
3 | Para-raios | unid. | 3 | 47947.9549 | 46082.1283 | 48634.617 | 47630.6697 | 48047.4025 | 143843.8647 | 138246.385 | 145903.851 | 142892.009 | 144142.2076 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143843.8647 | 143843.8647 | 138246.385 | 138246.385 | 145903.851 | 145903.851 | 142892.009 | 142892.009 | 144142.2076 | 144142.2076
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 6779.0062 | 6515.2108 | 6876.0882 | 6734.1476 | 6793.0663 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6779.0062 | 6779.0062 | 6515.2108 | 6515.2108 | 6876.0882 | 6876.0882 | 6734.1476 | 6734.1476 | 6793.0663 | 6793.0663
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 298 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 40067.2163 | 38508.0575 | 40641.0184 | 39802.0802 | 40150.3187 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40067.2163 | 40067.2163 | 38508.0575 | 38508.0575 | 40641.0184 | 40641.0184 | 39802.0802 | 39802.0802 | 40150.3187 | 40150.3187
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 766858.384 | 737017.1787 | 777840.5534 | 761783.8643 | 768448.9051 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766858.384 | 766858.384 | 737017.1787 | 737017.1787 | 777840.5534 | 777840.5534 | 761783.8643 | 761783.8643 | 768448.9051 | 768448.9051
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 7220 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 662986.9346 | 637187.7393 | 672481.5623 | 658599.7618 | 664362.0186 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662986.9346 | 662986.9346 | 637187.7393 | 637187.7393 | 672481.5623 | 672481.5623 | 658599.7618 | 658599.7618 | 664362.0186 | 664362.0186
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 121210.9077 | 116494.1573 | 122946.7676 | 120408.8207 | 121462.3081 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121210.9077 | 121210.9077 | 116494.1573 | 116494.1573 | 122946.7676 | 122946.7676 | 120408.8207 | 120408.8207 | 121462.3081 | 121462.3081
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 9283.59 | 8922.3323 | 9416.5402 | 9222.1579 | 9302.8449 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283.59 | 9283.59 | 8922.3323 | 8922.3323 | 9416.5402 | 9416.5402 | 9222.1579 | 9222.1579 | 9302.8449 | 9302.8449
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 19715.7603 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19756.6522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715.7603 | 19715.7603 | 18948.5495 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19585.2955 | 19756.6522 | 19756.6522
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 25.52 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 148420.7087 | 142645.1276 | 150546.2399 | 147438.5667 | 148728.5443 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148420.7087 | 148420.7087 | 142645.1276 | 142645.1276 | 150546.2399 | 150546.2399 | 147438.5667 | 147438.5667 | 148728.5443 | 148728.5443
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3306522.6364 | 3177854.0024 | 3353875.3062 | 3284642.4372 | 3313380.6093 |  |  | 3306522.6364 | 3177854.0024 | 3353875.3062 | 3284642.4372 | 3313380.6093
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5183966.1893 | 4982239.505 | 5258205.7051 | 5149662.4131 | 5194718.1192 | [7 empty] | 3306522.6364 | 3177854.0024 | 3353875.3062 | 3284642.4372 | 3313380.6093
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5269998.5077 | 5064923.9979 | 5345470.0913 | 5235125.4312 | 5280928.875
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224970.8053 | 224970.8053 | 216216.3858 | 216216.3858 | 228192.6094 | 228192.6094 | 223482.1096 | 223482.1096 | 225437.4114 | 225437.4114
3 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 156504.1604 | 150414.0232 | 158745.4546 | 155468.528 | 156828.7617 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156504.1604 | 156504.1604 | 150414.0232 | 150414.0232 | 158745.4546 | 158745.4546 | 155468.528 | 155468.528 | 156828.7617 | 156828.7617
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 10930 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 917845.1749 | 882128.533 | 930989.6243 | 911771.5327 | 919748.8537 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917845.1749 | 917845.1749 | 882128.533 | 882128.533 | 930989.6243 | 930989.6243 | 911771.5327 | 911771.5327 | 919748.8537 | 919748.8537
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj |  | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3395180.072 | 3263061.4598 | 3443802.4039 | 3372713.2014 | 3402221.9269 |  |  | 3395180.072 | 3263061.4598 | 3443802.4039 | 3372713.2014 | 3402221.9269
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5269998.5077 | 5064923.9979 | 5345470.0913 | 5235125.4312 | 5280928.875 | [7 empty] | 3395180.072 | 3263061.4598 | 3443802.4039 | 3372713.2014 | 3402221.9269
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5269998.5077 | 5064923.9979 | 5345470.0913 | 5235125.4312 | 5280928.875
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224970.8053 | 224970.8053 | 216216.3858 | 216216.3858 | 228192.6094 | 228192.6094 | 223482.1096 | 223482.1096 | 225437.4114 | 225437.4114
3 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 156504.1604 | 150414.0232 | 158745.4546 | 155468.528 | 156828.7617 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156504.1604 | 156504.1604 | 150414.0232 | 150414.0232 | 158745.4546 | 158745.4546 | 155468.528 | 155468.528 | 156828.7617 | 156828.7617
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 10930 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 917845.1749 | 882128.533 | 930989.6243 | 911771.5327 | 919748.8537 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917845.1749 | 917845.1749 | 882128.533 | 882128.533 | 930989.6243 | 930989.6243 | 911771.5327 | 911771.5327 | 919748.8537 | 919748.8537
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj |  | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3395180.072 | 3263061.4598 | 3443802.4039 | 3372713.2014 | 3402221.9269 |  |  | 3395180.072 | 3263061.4598 | 3443802.4039 | 3372713.2014 | 3402221.9269
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5269998.5077 | 5064923.9979 | 5345470.0913 | 5235125.4312 | 5280928.875 | [7 empty] | 3395180.072 | 3263061.4598 | 3443802.4039 | 3372713.2014 | 3402221.9269
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5955890.4443 | 5724125.4235 | 6041184.6778 | 5916478.626 | 5968243.4022
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101052.0926 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1103335.7562
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269335.7625 | 269335.7625 | 258854.9437 | 258854.9437 | 273192.9166 | 273192.9166 | 267553.4913 | 267553.4913 | 269894.3848 | 269894.3848
3 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 156504.1604 | 150414.0232 | 158745.4546 | 155468.528 | 156828.7617 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156504.1604 | 156504.1604 | 150414.0232 | 150414.0232 | 158745.4546 | 158745.4546 | 155468.528 | 155468.528 | 156828.7617 | 156828.7617
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 12728 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1068831.9657 | 1027239.8873 | 1084138.6951 | 1061759.2011 | 1071048.8024 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068831.9657 | 1068831.9657 | 1027239.8873 | 1027239.8873 | 1084138.6951 | 1084138.6951 | 1061759.2011 | 1061759.2011 | 1071048.8024 | 1071048.8024
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 165287.6014 | 158855.6691 | 167654.6831 | 164193.8464 | 165630.4201 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165287.6014 | 165287.6014 | 158855.6691 | 158855.6691 | 167654.6831 | 167654.6831 | 164193.8464 | 164193.8464 | 165630.4201 | 165630.4201
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj |  | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 104685.4529 | 100611.7671 | 106184.6519 | 103992.7195 | 104902.5782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104685.4529 | 104685.4529 | 100611.7671 | 100611.7671 | 106184.6519 | 106184.6519 | 103992.7195 | 103992.7195 | 104902.5782 | 104902.5782
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3876775.6586 | 3725916.4379 | 3932294.9149 | 3851121.9332 | 3884816.3785 |  |  | 3876775.6586 | 3725916.4379 | 3932294.9149 | 3851121.9332 | 3884816.3785
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5955890.4443 | 5724125.4235 | 6041184.6778 | 5916478.626 | 5968243.4022 | [7 empty] | 3876775.6586 | 3725916.4379 | 3932294.9149 | 3851121.9332 | 3884816.3785
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5955890.4443 | 5724125.4235 | 6041184.6778 | 5916478.626 | 5968243.4022
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101052.0926 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1103335.7562
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269335.7625 | 269335.7625 | 258854.9437 | 258854.9437 | 273192.9166 | 273192.9166 | 267553.4913 | 267553.4913 | 269894.3848 | 269894.3848
3 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 156504.1604 | 150414.0232 | 158745.4546 | 155468.528 | 156828.7617 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156504.1604 | 156504.1604 | 150414.0232 | 150414.0232 | 158745.4546 | 158745.4546 | 155468.528 | 155468.528 | 156828.7617 | 156828.7617
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 12728 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1068831.9657 | 1027239.8873 | 1084138.6951 | 1061759.2011 | 1071048.8024 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068831.9657 | 1068831.9657 | 1027239.8873 | 1027239.8873 | 1084138.6951 | 1084138.6951 | 1061759.2011 | 1061759.2011 | 1071048.8024 | 1071048.8024
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 165287.6014 | 158855.6691 | 167654.6831 | 164193.8464 | 165630.4201 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165287.6014 | 165287.6014 | 158855.6691 | 158855.6691 | 167654.6831 | 167654.6831 | 164193.8464 | 164193.8464 | 165630.4201 | 165630.4201
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj |  | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 104685.4529 | 100611.7671 | 106184.6519 | 103992.7195 | 104902.5782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104685.4529 | 104685.4529 | 100611.7671 | 100611.7671 | 106184.6519 | 106184.6519 | 103992.7195 | 103992.7195 | 104902.5782 | 104902.5782
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3876775.6586 | 3725916.4379 | 3932294.9149 | 3851121.9332 | 3884816.3785 |  |  | 3876775.6586 | 3725916.4379 | 3932294.9149 | 3851121.9332 | 3884816.3785
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5955890.4443 | 5724125.4235 | 6041184.6778 | 5916478.626 | 5968243.4022 | [7 empty] | 3876775.6586 | 3725916.4379 | 3932294.9149 | 3851121.9332 | 3884816.3785
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6986672.8244 | 6714796.3708 | 7086728.8797 | 6940440.0265 | 7001163.7014
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266376.5877 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1269003.1466
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 327875.4118 | 315116.6057 | 332570.9116 | 325705.7671 | 328555.4497 | 327875.4118 | 315116.6057 | 332570.9116 | 325705.7671 | 328555.4497 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327875.4118 | 327875.4118 | 315116.6057 | 315116.6057 | 332570.9116 | 332570.9116 | 325705.7671 | 325705.7671 | 328555.4497 | 328555.4497
3 | Para-raios | unid. | 3 | 150978.1083 | 145103.0096 | 153140.2639 | 149979.0433 | 151291.2481 | 452934.3249 | 435309.0287 | 459420.7918 | 449937.1299 | 453873.7443 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452934.3249 | 452934.3249 | 435309.0287 | 435309.0287 | 459420.7918 | 459420.7918 | 449937.1299 | 449937.1299 | 453873.7443 | 453873.7443
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 156504.1604 | 150414.0232 | 158745.4546 | 155468.528 | 156828.7617 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156504.1604 | 156504.1604 | 150414.0232 | 150414.0232 | 158745.4546 | 158745.4546 | 155468.528 | 155468.528 | 156828.7617 | 156828.7617
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 13627 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1144325.3612 | 1099795.5644 | 1160713.2306 | 1136753.0353 | 1146698.7768 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144325.3612 | 1144325.3612 | 1099795.5644 | 1099795.5644 | 1160713.2306 | 1160713.2306 | 1136753.0353 | 1136753.0353 | 1146698.7768 | 1146698.7768
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 275479.3357 | 264759.4485 | 279424.4719 | 273656.4107 | 276050.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275479.3357 | 275479.3357 | 264759.4485 | 264759.4485 | 279424.4719 | 279424.4719 | 273656.4107 | 273656.4107 | 276050.7002 | 276050.7002
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj |  | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 127948.8868 | 122969.9376 | 129781.2413 | 127102.2127 | 128214.2623 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127948.8868 | 127948.8868 | 122969.9376 | 122969.9376 | 129781.2413 | 129781.2413 | 127102.2127 | 127102.2127 | 128214.2623 | 128214.2623
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 12 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 69790.3019 | 67074.5114 | 70789.768 | 69328.4797 | 69935.0522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69790.3019 | 69790.3019 | 67074.5114 | 67074.5114 | 70789.768 | 70789.768 | 69328.4797 | 69328.4797 | 69935.0522 | 69935.0522
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4596192.8981 | 4417338.577 | 4662014.9199 | 4565778.5846 | 4605725.7427 |  |  | 4596192.8981 | 4417338.577 | 4662014.9199 | 4565778.5846 | 4605725.7427
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6986672.8244 | 6714796.3708 | 7086728.8797 | 6940440.0265 | 7001163.7014 | [7 empty] | 4596192.8981 | 4417338.577 | 4662014.9199 | 4565778.5846 | 4605725.7427
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6986672.8244 | 6714796.3708 | 7086728.8797 | 6940440.0265 | 7001163.7014
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266376.5877 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1269003.1466
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 327875.4118 | 315116.6057 | 332570.9116 | 325705.7671 | 328555.4497 | 327875.4118 | 315116.6057 | 332570.9116 | 325705.7671 | 328555.4497 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327875.4118 | 327875.4118 | 315116.6057 | 315116.6057 | 332570.9116 | 332570.9116 | 325705.7671 | 325705.7671 | 328555.4497 | 328555.4497
3 | Para-raios | unid. | 3 | 150978.1083 | 145103.0096 | 153140.2639 | 149979.0433 | 151291.2481 | 452934.3249 | 435309.0287 | 459420.7918 | 449937.1299 | 453873.7443 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452934.3249 | 452934.3249 | 435309.0287 | 435309.0287 | 459420.7918 | 459420.7918 | 449937.1299 | 449937.1299 | 453873.7443 | 453873.7443
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 156504.1604 | 150414.0232 | 158745.4546 | 155468.528 | 156828.7617 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156504.1604 | 156504.1604 | 150414.0232 | 150414.0232 | 158745.4546 | 158745.4546 | 155468.528 | 155468.528 | 156828.7617 | 156828.7617
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 13627 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1144325.3612 | 1099795.5644 | 1160713.2306 | 1136753.0353 | 1146698.7768 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144325.3612 | 1144325.3612 | 1099795.5644 | 1099795.5644 | 1160713.2306 | 1160713.2306 | 1136753.0353 | 1136753.0353 | 1146698.7768 | 1146698.7768
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 275479.3357 | 264759.4485 | 279424.4719 | 273656.4107 | 276050.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275479.3357 | 275479.3357 | 264759.4485 | 264759.4485 | 279424.4719 | 279424.4719 | 273656.4107 | 273656.4107 | 276050.7002 | 276050.7002
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj |  | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 127948.8868 | 122969.9376 | 129781.2413 | 127102.2127 | 128214.2623 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127948.8868 | 127948.8868 | 122969.9376 | 122969.9376 | 129781.2413 | 129781.2413 | 127102.2127 | 127102.2127 | 128214.2623 | 128214.2623
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 12 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 69790.3019 | 67074.5114 | 70789.768 | 69328.4797 | 69935.0522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69790.3019 | 69790.3019 | 67074.5114 | 67074.5114 | 70789.768 | 70789.768 | 69328.4797 | 69328.4797 | 69935.0522 | 69935.0522
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4596192.8981 | 4417338.577 | 4662014.9199 | 4565778.5846 | 4605725.7427 |  |  | 4596192.8981 | 4417338.577 | 4662014.9199 | 4565778.5846 | 4605725.7427
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6986672.8244 | 6714796.3708 | 7086728.8797 | 6940440.0265 | 7001163.7014 | [7 empty] | 4596192.8981 | 4417338.577 | 4662014.9199 | 4565778.5846 | 4605725.7427
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## CRL-Fixo
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 01/2026
Módulos de Manobra - Conexão de Reator de Linha
| Conexão de reator de linha - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 1443562.6776 | 1387388.4855 | 1464235.9209 | 1434010.2135 | 1446556.7335
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56726.0515 | 56726.0515 | 54518.6377 | 54518.6377 | 57538.4246 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56350.6791 | 56843.7055 | 56843.7055
3 | Para-raios | unid. | 3 | 14906.0758 | 14326.027 | 15119.5455 | 14807.4381 | 14936.9921 | 44718.2274 | 42978.081 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44810.9763 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44718.2274 | 44718.2274 | 42978.081 | 42978.081 | 45358.6366 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44422.3142 | 44810.9763 | 44810.9763
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8733.9424 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8715.8651 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8658.1897 | 8733.9424 | 8733.9424
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 4756 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 399384.4146 | 383842.9371 | 405103.9939 | 396741.5745 | 400212.7675 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399384.4146 | 399384.4146 | 383842.9371 | 383842.9371 | 405103.9939 | 405103.9939 | 396741.5745 | 396741.5745 | 400212.7675 | 400212.7675
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 61064.5861 | 58688.3444 | 61939.0913 | 60660.5044 | 61191.2386 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61064.5861 | 61064.5861 | 58688.3444 | 58688.3444 | 61939.0913 | 61939.0913 | 60660.5044 | 60660.5044 | 61191.2386 | 61191.2386
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 902734.4616 | 867605.8317 | 915662.5107 | 896760.8114 | 904606.7998 |  |  | 902734.4616 | 867605.8317 | 915662.5107 | 896760.8114 | 904606.7998
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1443562.6776 | 1387388.4855 | 1464235.9209 | 1434010.2135 | 1446556.7335 | [7 empty] | 902734.4616 | 867605.8317 | 915662.5107 | 896760.8114 | 904606.7998
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 1443562.6776 | 1387388.4855 | 1464235.9209 | 1434010.2135 | 1446556.7335
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56726.0515 | 56726.0515 | 54518.6377 | 54518.6377 | 57538.4246 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56350.6791 | 56843.7055 | 56843.7055
3 | Para-raios | unid. | 3 | 14906.0758 | 14326.027 | 15119.5455 | 14807.4381 | 14936.9921 | 44718.2274 | 42978.081 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44810.9763 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44718.2274 | 44718.2274 | 42978.081 | 42978.081 | 45358.6366 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44422.3142 | 44810.9763 | 44810.9763
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8733.9424 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8715.8651 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8658.1897 | 8733.9424 | 8733.9424
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 4756 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 399384.4146 | 383842.9371 | 405103.9939 | 396741.5745 | 400212.7675 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399384.4146 | 399384.4146 | 383842.9371 | 383842.9371 | 405103.9939 | 405103.9939 | 396741.5745 | 396741.5745 | 400212.7675 | 400212.7675
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 61064.5861 | 58688.3444 | 61939.0913 | 60660.5044 | 61191.2386 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61064.5861 | 61064.5861 | 58688.3444 | 58688.3444 | 61939.0913 | 61939.0913 | 60660.5044 | 60660.5044 | 61191.2386 | 61191.2386
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 0 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 902734.4616 | 867605.8317 | 915662.5107 | 896760.8114 | 904606.7998 |  |  | 902734.4616 | 867605.8317 | 915662.5107 | 896760.8114 | 904606.7998
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1443562.6776 | 1387388.4855 | 1464235.9209 | 1434010.2135 | 1446556.7335 | [7 empty] | 902734.4616 | 867605.8317 | 915662.5107 | 896760.8114 | 904606.7998
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3008141.1757 | 2891083.6327 | 3051220.7284 | 2988235.4514 | 3014380.2834
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79396.2818 | 79396.2818 | 76306.6882 | 76306.6882 | 80533.315 | 80533.315 | 78870.8941 | 78870.8941 | 79560.9556 | 79560.9556
3 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8733.9424 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8715.8651 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8658.1897 | 8733.9424 | 8733.9424
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 580938.053 | 558331.6735 | 589257.6597 | 577093.821 | 582142.9616 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580938.053 | 580938.053 | 558331.6735 | 558331.6735 | 589257.6597 | 589257.6597 | 577093.821 | 577093.821 | 582142.9616 | 582142.9616
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 444439.9949 | 427145.2435 | 450804.8146 | 441499.0093 | 445361.7964 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444439.9949 | 444439.9949 | 427145.2435 | 427145.2435 | 450804.8146 | 450804.8146 | 441499.0093 | 441499.0093 | 445361.7964 | 445361.7964
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 67492.4372 | 64866.0649 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67632.4216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67492.4372 | 67492.4372 | 64866.0649 | 64866.0649 | 68458.9956 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67045.8206 | 67632.4216 | 67632.4216
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 6712.7065 | 6451.491 | 6808.8391 | 6668.2866 | 6726.6291 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6712.7065 | 6712.7065 | 6451.491 | 6451.491 | 6808.8391 | 6808.8391 | 6668.2866 | 6668.2866 | 6726.6291 | 6726.6291
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6701.753 | 6760.3884 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.3959 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6843.0109 | 6701.753 | 6701.753 | 6760.3884 | 6760.3884
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 99044.0701 | 95189.9107 | 100462.479 | 98388.6674 | 99249.4949 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99044.0701 | 99044.0701 | 95189.9107 | 95189.9107 | 100462.479 | 100462.479 | 98388.6674 | 98388.6674 | 99249.4949 | 99249.4949
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1900038.6406 | 1826101.3345 | 1927249.0705 | 1887465.5454 | 1903979.4615 |  |  | 1900038.6406 | 1826101.3345 | 1927249.0705 | 1887465.5454 | 1903979.4615
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3008141.1757 | 2891083.6327 | 3051220.7284 | 2988235.4514 | 3014380.2834 | [7 empty] | 1900038.6406 | 1826101.3345 | 1927249.0705 | 1887465.5454 | 1903979.4615
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3008141.1757 | 2891083.6327 | 3051220.7284 | 2988235.4514 | 3014380.2834
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79396.2818 | 79396.2818 | 76306.6882 | 76306.6882 | 80533.315 | 80533.315 | 78870.8941 | 78870.8941 | 79560.9556 | 79560.9556
3 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8733.9424 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8715.8651 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8658.1897 | 8733.9424 | 8733.9424
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 580938.053 | 558331.6735 | 589257.6597 | 577093.821 | 582142.9616 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580938.053 | 580938.053 | 558331.6735 | 558331.6735 | 589257.6597 | 589257.6597 | 577093.821 | 577093.821 | 582142.9616 | 582142.9616
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 444439.9949 | 427145.2435 | 450804.8146 | 441499.0093 | 445361.7964 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444439.9949 | 444439.9949 | 427145.2435 | 427145.2435 | 450804.8146 | 450804.8146 | 441499.0093 | 441499.0093 | 445361.7964 | 445361.7964
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 67492.4372 | 64866.0649 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67632.4216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67492.4372 | 67492.4372 | 64866.0649 | 64866.0649 | 68458.9956 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67045.8206 | 67632.4216 | 67632.4216
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 6712.7065 | 6451.491 | 6808.8391 | 6668.2866 | 6726.6291 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6712.7065 | 6712.7065 | 6451.491 | 6451.491 | 6808.8391 | 6808.8391 | 6668.2866 | 6668.2866 | 6726.6291 | 6726.6291
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6701.753 | 6760.3884 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.3959 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6843.0109 | 6701.753 | 6701.753 | 6760.3884 | 6760.3884
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 99044.0701 | 95189.9107 | 100462.479 | 98388.6674 | 99249.4949 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99044.0701 | 99044.0701 | 95189.9107 | 95189.9107 | 100462.479 | 100462.479 | 98388.6674 | 98388.6674 | 99249.4949 | 99249.4949
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1900038.6406 | 1826101.3345 | 1927249.0705 | 1887465.5454 | 1903979.4615 |  |  | 1900038.6406 | 1826101.3345 | 1927249.0705 | 1887465.5454 | 1903979.4615
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3008141.1757 | 2891083.6327 | 3051220.7284 | 2988235.4514 | 3014380.2834 | [7 empty] | 1900038.6406 | 1826101.3345 | 1927249.0705 | 1887465.5454 | 1903979.4615
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3008141.1757 | 2891083.6327 | 3051220.7284 | 2988235.4514 | 3014380.2834
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79396.2818 | 79396.2818 | 76306.6882 | 76306.6882 | 80533.315 | 80533.315 | 78870.8941 | 78870.8941 | 79560.9556 | 79560.9556
3 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8733.9424 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8715.8651 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8658.1897 | 8733.9424 | 8733.9424
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 580938.053 | 558331.6735 | 589257.6597 | 577093.821 | 582142.9616 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580938.053 | 580938.053 | 558331.6735 | 558331.6735 | 589257.6597 | 589257.6597 | 577093.821 | 577093.821 | 582142.9616 | 582142.9616
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 4840 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 444439.9949 | 427145.2435 | 450804.8146 | 441499.0093 | 445361.7964 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444439.9949 | 444439.9949 | 427145.2435 | 427145.2435 | 450804.8146 | 450804.8146 | 441499.0093 | 441499.0093 | 445361.7964 | 445361.7964
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 67492.4372 | 64866.0649 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67632.4216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67492.4372 | 67492.4372 | 64866.0649 | 64866.0649 | 68458.9956 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67045.8206 | 67632.4216 | 67632.4216
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 6 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 6712.7065 | 6451.491 | 6808.8391 | 6668.2866 | 6726.6291 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6712.7065 | 6712.7065 | 6451.491 | 6451.491 | 6808.8391 | 6808.8391 | 6668.2866 | 6668.2866 | 6726.6291 | 6726.6291
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6701.753 | 6760.3884 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.3959 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6843.0109 | 6701.753 | 6701.753 | 6760.3884 | 6760.3884
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 17.03 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 99044.0701 | 95189.9107 | 100462.479 | 98388.6674 | 99249.4949 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99044.0701 | 99044.0701 | 95189.9107 | 95189.9107 | 100462.479 | 100462.479 | 98388.6674 | 98388.6674 | 99249.4949 | 99249.4949
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1900038.6406 | 1826101.3345 | 1927249.0705 | 1887465.5454 | 1903979.4615 |  |  | 1900038.6406 | 1826101.3345 | 1927249.0705 | 1887465.5454 | 1903979.4615
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3008141.1757 | 2891083.6327 | 3051220.7284 | 2988235.4514 | 3014380.2834 | [7 empty] | 1900038.6406 | 1826101.3345 | 1927249.0705 | 1887465.5454 | 1903979.4615
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3958144.2029 | 3804118.6408 | 4014828.7371 | 3931952.0388 | 3966353.6871
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150433.1835 | 150433.1835 | 144579.2898 | 144579.2898 | 152587.5353 | 152587.5353 | 149437.7244 | 149437.7244 | 150745.1931 | 150745.1931
3 | Para-raios | unid. | 3 | 47947.9549 | 46082.1283 | 48634.617 | 47630.6697 | 48047.4025 | 143843.8647 | 138246.385 | 145903.851 | 142892.009 | 144142.2076 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143843.8647 | 143843.8647 | 138246.385 | 138246.385 | 145903.851 | 145903.851 | 142892.009 | 142892.009 | 144142.2076 | 144142.2076
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 6779.0062 | 6515.2108 | 6876.0882 | 6734.1476 | 6793.0663 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6779.0062 | 6779.0062 | 6515.2108 | 6515.2108 | 6876.0882 | 6876.0882 | 6734.1476 | 6734.1476 | 6793.0663 | 6793.0663
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 298 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 40067.2163 | 38508.0575 | 40641.0184 | 39802.0802 | 40150.3187 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40067.2163 | 40067.2163 | 38508.0575 | 38508.0575 | 40641.0184 | 40641.0184 | 39802.0802 | 39802.0802 | 40150.3187 | 40150.3187
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 766858.384 | 737017.1787 | 777840.5534 | 761783.8643 | 768448.9051 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766858.384 | 766858.384 | 737017.1787 | 737017.1787 | 777840.5534 | 777840.5534 | 761783.8643 | 761783.8643 | 768448.9051 | 768448.9051
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 7220 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 662986.9346 | 637187.7393 | 672481.5623 | 658599.7618 | 664362.0186 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662986.9346 | 662986.9346 | 637187.7393 | 637187.7393 | 672481.5623 | 672481.5623 | 658599.7618 | 658599.7618 | 664362.0186 | 664362.0186
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 121210.9077 | 116494.1573 | 122946.7676 | 120408.8207 | 121462.3081 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121210.9077 | 121210.9077 | 116494.1573 | 116494.1573 | 122946.7676 | 122946.7676 | 120408.8207 | 120408.8207 | 121462.3081 | 121462.3081
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 9283.59 | 8922.3323 | 9416.5402 | 9222.1579 | 9302.8449 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283.59 | 9283.59 | 8922.3323 | 8922.3323 | 9416.5402 | 9416.5402 | 9222.1579 | 9222.1579 | 9302.8449 | 9302.8449
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 25.52 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 148420.7087 | 142645.1276 | 150546.2399 | 147438.5667 | 148728.5443 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148420.7087 | 148420.7087 | 142645.1276 | 142645.1276 | 150546.2399 | 150546.2399 | 147438.5667 | 147438.5667 | 148728.5443 | 148728.5443
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2524648.6815 | 2426405.5624 | 2560804.1441 | 2507942.3643 | 2529884.9899 |  |  | 2524648.6815 | 2426405.5624 | 2560804.1441 | 2507942.3643 | 2529884.9899
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3958144.2029 | 3804118.6408 | 4014828.7371 | 3931952.0388 | 3966353.6871 | [7 empty] | 2524648.6815 | 2426405.5624 | 2560804.1441 | 2507942.3643 | 2529884.9899
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 3958144.2029 | 3804118.6408 | 4014828.7371 | 3931952.0388 | 3966353.6871
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150433.1835 | 150433.1835 | 144579.2898 | 144579.2898 | 152587.5353 | 152587.5353 | 149437.7244 | 149437.7244 | 150745.1931 | 150745.1931
3 | Para-raios | unid. | 3 | 47947.9549 | 46082.1283 | 48634.617 | 47630.6697 | 48047.4025 | 143843.8647 | 138246.385 | 145903.851 | 142892.009 | 144142.2076 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143843.8647 | 143843.8647 | 138246.385 | 138246.385 | 145903.851 | 145903.851 | 142892.009 | 142892.009 | 144142.2076 | 144142.2076
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 6779.0062 | 6515.2108 | 6876.0882 | 6734.1476 | 6793.0663 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6779.0062 | 6779.0062 | 6515.2108 | 6515.2108 | 6876.0882 | 6876.0882 | 6734.1476 | 6734.1476 | 6793.0663 | 6793.0663
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 298 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 40067.2163 | 38508.0575 | 40641.0184 | 39802.0802 | 40150.3187 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40067.2163 | 40067.2163 | 38508.0575 | 38508.0575 | 40641.0184 | 40641.0184 | 39802.0802 | 39802.0802 | 40150.3187 | 40150.3187
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 766858.384 | 737017.1787 | 777840.5534 | 761783.8643 | 768448.9051 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766858.384 | 766858.384 | 737017.1787 | 737017.1787 | 777840.5534 | 777840.5534 | 761783.8643 | 761783.8643 | 768448.9051 | 768448.9051
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 7220 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 662986.9346 | 637187.7393 | 672481.5623 | 658599.7618 | 664362.0186 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662986.9346 | 662986.9346 | 637187.7393 | 637187.7393 | 672481.5623 | 672481.5623 | 658599.7618 | 658599.7618 | 664362.0186 | 664362.0186
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 121210.9077 | 116494.1573 | 122946.7676 | 120408.8207 | 121462.3081 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121210.9077 | 121210.9077 | 116494.1573 | 116494.1573 | 122946.7676 | 122946.7676 | 120408.8207 | 120408.8207 | 121462.3081 | 121462.3081
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 9283.59 | 8922.3323 | 9416.5402 | 9222.1579 | 9302.8449 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283.59 | 9283.59 | 8922.3323 | 8922.3323 | 9416.5402 | 9416.5402 | 9222.1579 | 9222.1579 | 9302.8449 | 9302.8449
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 25.52 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 148420.7087 | 142645.1276 | 150546.2399 | 147438.5667 | 148728.5443 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148420.7087 | 148420.7087 | 142645.1276 | 142645.1276 | 150546.2399 | 150546.2399 | 147438.5667 | 147438.5667 | 148728.5443 | 148728.5443
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2524648.6815 | 2426405.5624 | 2560804.1441 | 2507942.3643 | 2529884.9899 |  |  | 2524648.6815 | 2426405.5624 | 2560804.1441 | 2507942.3643 | 2529884.9899
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3958144.2029 | 3804118.6408 | 4014828.7371 | 3931952.0388 | 3966353.6871 | [7 empty] | 2524648.6815 | 2426405.5624 | 2560804.1441 | 2507942.3643 | 2529884.9899
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3482988.0122 | 3347452.4787 | 3532867.8405 | 3459940.0915 | 3490211.9874
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224970.8053 | 224970.8053 | 216216.3858 | 216216.3858 | 228192.6094 | 228192.6094 | 223482.1096 | 223482.1096 | 225437.4114 | 225437.4114
3 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 156504.1604 | 150414.0232 | 158745.4546 | 155468.528 | 156828.7617 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156504.1604 | 156504.1604 | 150414.0232 | 150414.0232 | 158745.4546 | 158745.4546 | 155468.528 | 155468.528 | 156828.7617 | 156828.7617
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 10930 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 917845.1749 | 882128.533 | 930989.6243 | 911771.5327 | 919748.8537 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917845.1749 | 917845.1749 | 882128.533 | 882128.533 | 930989.6243 | 930989.6243 | 911771.5327 | 911771.5327 | 919748.8537 | 919748.8537
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj |  | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2243904.1439 | 2156585.8 | 2276039.0675 | 2229055.5931 | 2248558.1673 |  |  | 2243904.1439 | 2156585.8 | 2276039.0675 | 2229055.5931 | 2248558.1673
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3482988.0122 | 3347452.4787 | 3532867.8405 | 3459940.0915 | 3490211.9874 | [7 empty] | 2243904.1439 | 2156585.8 | 2276039.0675 | 2229055.5931 | 2248558.1673
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3482988.0122 | 3347452.4787 | 3532867.8405 | 3459940.0915 | 3490211.9874
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224970.8053 | 224970.8053 | 216216.3858 | 216216.3858 | 228192.6094 | 228192.6094 | 223482.1096 | 223482.1096 | 225437.4114 | 225437.4114
3 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 156504.1604 | 150414.0232 | 158745.4546 | 155468.528 | 156828.7617 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156504.1604 | 156504.1604 | 150414.0232 | 150414.0232 | 158745.4546 | 158745.4546 | 155468.528 | 155468.528 | 156828.7617 | 156828.7617
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 10930 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 917845.1749 | 882128.533 | 930989.6243 | 911771.5327 | 919748.8537 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917845.1749 | 917845.1749 | 882128.533 | 882128.533 | 930989.6243 | 930989.6243 | 911771.5327 | 911771.5327 | 919748.8537 | 919748.8537
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj |  | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2243904.1439 | 2156585.8 | 2276039.0675 | 2229055.5931 | 2248558.1673 |  |  | 2243904.1439 | 2156585.8 | 2276039.0675 | 2229055.5931 | 2248558.1673
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3482988.0122 | 3347452.4787 | 3532867.8405 | 3459940.0915 | 3490211.9874 | [7 empty] | 2243904.1439 | 2156585.8 | 2276039.0675 | 2229055.5931 | 2248558.1673
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3957110.6487 | 3803125.3059 | 4013780.3815 | 3930925.3239 | 3965317.9893
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269335.7625 | 269335.7625 | 258854.9437 | 258854.9437 | 273192.9166 | 273192.9166 | 267553.4913 | 267553.4913 | 269894.3848 | 269894.3848
3 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 156504.1604 | 150414.0232 | 158745.4546 | 155468.528 | 156828.7617 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156504.1604 | 156504.1604 | 150414.0232 | 150414.0232 | 158745.4546 | 158745.4546 | 155468.528 | 155468.528 | 156828.7617 | 156828.7617
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 12728 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1068831.9657 | 1027239.8873 | 1084138.6951 | 1061759.2011 | 1071048.8024 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068831.9657 | 1068831.9657 | 1027239.8873 | 1027239.8873 | 1084138.6951 | 1084138.6951 | 1061759.2011 | 1061759.2011 | 1071048.8024 | 1071048.8024
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 165287.6014 | 158855.6691 | 167654.6831 | 164193.8464 | 165630.4201 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165287.6014 | 165287.6014 | 158855.6691 | 158855.6691 | 167654.6831 | 167654.6831 | 164193.8464 | 164193.8464 | 165630.4201 | 165630.4201
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj |  | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2575740.8375 | 2475509.5398 | 2612627.9903 | 2558696.429 | 2581083.1148 |  |  | 2575740.8375 | 2475509.5398 | 2612627.9903 | 2558696.429 | 2581083.1148
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3957110.6487 | 3803125.3059 | 4013780.3815 | 3930925.3239 | 3965317.9893 | [7 empty] | 2575740.8375 | 2475509.5398 | 2612627.9903 | 2558696.429 | 2581083.1148
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3957110.6487 | 3803125.3059 | 4013780.3815 | 3930925.3239 | 3965317.9893
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269335.7625 | 269335.7625 | 258854.9437 | 258854.9437 | 273192.9166 | 273192.9166 | 267553.4913 | 267553.4913 | 269894.3848 | 269894.3848
3 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 156504.1604 | 150414.0232 | 158745.4546 | 155468.528 | 156828.7617 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156504.1604 | 156504.1604 | 150414.0232 | 150414.0232 | 158745.4546 | 158745.4546 | 155468.528 | 155468.528 | 156828.7617 | 156828.7617
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 12728 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1068831.9657 | 1027239.8873 | 1084138.6951 | 1061759.2011 | 1071048.8024 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068831.9657 | 1068831.9657 | 1027239.8873 | 1027239.8873 | 1084138.6951 | 1084138.6951 | 1061759.2011 | 1061759.2011 | 1071048.8024 | 1071048.8024
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 165287.6014 | 158855.6691 | 167654.6831 | 164193.8464 | 165630.4201 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165287.6014 | 165287.6014 | 158855.6691 | 158855.6691 | 167654.6831 | 167654.6831 | 164193.8464 | 164193.8464 | 165630.4201 | 165630.4201
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj |  | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2575740.8375 | 2475509.5398 | 2612627.9903 | 2558696.429 | 2581083.1148 |  |  | 2575740.8375 | 2475509.5398 | 2612627.9903 | 2558696.429 | 2581083.1148
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3957110.6487 | 3803125.3059 | 4013780.3815 | 3930925.3239 | 3965317.9893 | [7 empty] | 2575740.8375 | 2475509.5398 | 2612627.9903 | 2558696.429 | 2581083.1148
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4722297.282 | 4538535.7878 | 4789925.2431 | 4691048.5 | 4732091.6764
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 327875.4118 | 315116.6057 | 332570.9116 | 325705.7671 | 328555.4497 | 327875.4118 | 315116.6057 | 332570.9116 | 325705.7671 | 328555.4497 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327875.4118 | 327875.4118 | 315116.6057 | 315116.6057 | 332570.9116 | 332570.9116 | 325705.7671 | 325705.7671 | 328555.4497 | 328555.4497
3 | Para-raios | unid. | 3 | 150978.1083 | 145103.0096 | 153140.2639 | 149979.0433 | 151291.2481 | 452934.3249 | 435309.0287 | 459420.7918 | 449937.1299 | 453873.7443 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452934.3249 | 452934.3249 | 435309.0287 | 435309.0287 | 459420.7918 | 459420.7918 | 449937.1299 | 449937.1299 | 453873.7443 | 453873.7443
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 156504.1604 | 150414.0232 | 158745.4546 | 155468.528 | 156828.7617 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156504.1604 | 156504.1604 | 150414.0232 | 150414.0232 | 158745.4546 | 158745.4546 | 155468.528 | 155468.528 | 156828.7617 | 156828.7617
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 13627 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1144325.3612 | 1099795.5644 | 1160713.2306 | 1136753.0353 | 1146698.7768 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144325.3612 | 1144325.3612 | 1099795.5644 | 1099795.5644 | 1160713.2306 | 1160713.2306 | 1136753.0353 | 1136753.0353 | 1146698.7768 | 1146698.7768
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 275479.3357 | 264759.4485 | 279424.4719 | 273656.4107 | 276050.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275479.3357 | 275479.3357 | 264759.4485 | 264759.4485 | 279424.4719 | 279424.4719 | 273656.4107 | 273656.4107 | 276050.7002 | 276050.7002
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj |  | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 12 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 69790.3019 | 67074.5114 | 70789.768 | 69328.4797 | 69935.0522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69790.3019 | 69790.3019 | 67074.5114 | 67074.5114 | 70789.768 | 70789.768 | 69328.4797 | 69328.4797 | 69935.0522 | 69935.0522
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3106570.148 | 2985682.3813 | 3151059.3008 | 3086013.0913 | 3113013.4046 |  |  | 3106570.148 | 2985682.3813 | 3151059.3008 | 3086013.0913 | 3113013.4046
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4722297.282 | 4538535.7878 | 4789925.2431 | 4691048.5 | 4732091.6764 | [7 empty] | 3106570.148 | 2985682.3813 | 3151059.3008 | 3086013.0913 | 3113013.4046
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de reator de linha - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4722297.282 | 4538535.7878 | 4789925.2431 | 4691048.5 | 4732091.6764
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 0 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 327875.4118 | 315116.6057 | 332570.9116 | 325705.7671 | 328555.4497 | 327875.4118 | 315116.6057 | 332570.9116 | 325705.7671 | 328555.4497 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327875.4118 | 327875.4118 | 315116.6057 | 315116.6057 | 332570.9116 | 332570.9116 | 325705.7671 | 325705.7671 | 328555.4497 | 328555.4497
3 | Para-raios | unid. | 3 | 150978.1083 | 145103.0096 | 153140.2639 | 149979.0433 | 151291.2481 | 452934.3249 | 435309.0287 | 459420.7918 | 449937.1299 | 453873.7443 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452934.3249 | 452934.3249 | 435309.0287 | 435309.0287 | 459420.7918 | 459420.7918 | 449937.1299 | 449937.1299 | 453873.7443 | 453873.7443
4 | Conectores / Espaçadores | unid. | 30 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 9684.2945 | 9307.444 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9704.3805 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9684.2945 | 9684.2945 | 9307.444 | 9307.444 | 9822.9832 | 9822.9832 | 9620.2108 | 9620.2108 | 9704.3805 | 9704.3805
5 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1164 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 156504.1604 | 150414.0232 | 158745.4546 | 155468.528 | 156828.7617 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156504.1604 | 156504.1604 | 150414.0232 | 150414.0232 | 158745.4546 | 158745.4546 | 155468.528 | 155468.528 | 156828.7617 | 156828.7617
6 | Tubo diâmetro 8" | kg | 0 | 108.3417 | 104.1257 | 109.8932 | 107.6247 | 108.5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos de controle e potência | m | 13627 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1144325.3612 | 1099795.5644 | 1160713.2306 | 1136753.0353 | 1146698.7768 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144325.3612 | 1144325.3612 | 1099795.5644 | 1099795.5644 | 1160713.2306 | 1160713.2306 | 1136753.0353 | 1136753.0353 | 1146698.7768 | 1146698.7768
8 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 275479.3357 | 264759.4485 | 279424.4719 | 273656.4107 | 276050.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275479.3357 | 275479.3357 | 264759.4485 | 264759.4485 | 279424.4719 | 279424.4719 | 273656.4107 | 273656.4107 | 276050.7002 | 276050.7002
10 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg |  | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
12 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
13 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
14 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj |  | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 12 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 69790.3019 | 67074.5114 | 70789.768 | 69328.4797 | 69935.0522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69790.3019 | 69790.3019 | 67074.5114 | 67074.5114 | 70789.768 | 70789.768 | 69328.4797 | 69328.4797 | 69935.0522 | 69935.0522
17 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
19 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
21 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
22 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
23 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
24 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3106570.148 | 2985682.3813 | 3151059.3008 | 3086013.0913 | 3113013.4046 |  |  | 3106570.148 | 2985682.3813 | 3151059.3008 | 3086013.0913 | 3113013.4046
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 4722297.282 | 4538535.7878 | 4789925.2431 | 4691048.5 | 4732091.6764 | [7 empty] | 3106570.148 | 2985682.3813 | 3151059.3008 | 3086013.0913 | 3113013.4046
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## CT
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 01/2026
Módulos de Manobra - Conexão de Transformador
| Conexão de transformador - 13,8 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2706513.3046 | 2601193.1819 | 2745273.2482 | 2688603.5375 | 2712126.8137
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 128698.5474 | 123690.4261 | 130541.6377 | 127846.9126 | 128965.4777 | 128698.5474 | 123690.4261 | 130541.6377 | 127846.9126 | 128965.4777 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128698.5474 | 128698.5474 | 123690.4261 | 123690.4261 | 130541.6377 | 130541.6377 | 127846.9126 | 127846.9126 | 128965.4777 | 128965.4777
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 17334.6586 | 16660.105 | 17582.9081 | 17219.9503 | 17370.612 | 34669.3173 | 33320.21 | 35165.8162 | 34439.9006 | 34741.224 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34669.3173 | 34669.3173 | 33320.21 | 33320.21 | 35165.8162 | 35165.8162 | 34439.9006 | 34439.9006 | 34741.224 | 34741.224
3 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 14030.5857 | 13484.6054 | 14231.5176 | 13937.7414 | 14059.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 24312.1863 | 23366.1121 | 24660.3609 | 24151.3057 | 24362.6116 | 72936.559 | 70098.3364 | 73981.0826 | 72453.9171 | 73087.8349 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72936.559 | 72936.559 | 70098.3364 | 70098.3364 | 73981.0826 | 73981.0826 | 72453.9171 | 72453.9171 | 73087.8349 | 73087.8349
5 | Para-raios | unid. | 3 | 3126.6253 | 3004.9572 | 3171.4017 | 3105.9356 | 3133.1102 | 9379.876 | 9014.8715 | 9514.2051 | 9317.8067 | 9399.3306 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9379.876 | 9379.876 | 9014.8715 | 9014.8715 | 9514.2051 | 9514.2051 | 9317.8067 | 9317.8067 | 9399.3306 | 9399.3306
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 20168.0619 | 19383.2504 | 20456.8885 | 20034.6041 | 20209.892 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20168.0619 | 20168.0619 | 19383.2504 | 19383.2504 | 20456.8885 | 20456.8885 | 20034.6041 | 20034.6041 | 20209.892 | 20209.892
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 17431.7302 | 16753.3991 | 17681.3697 | 17316.3794 | 17467.8849 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17431.7302 | 17431.7302 | 16753.3991 | 16753.3991 | 17681.3697 | 17681.3697 | 17316.3794 | 17316.3794 | 17467.8849 | 17467.8849
8 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 290636.9762 | 279327.2509 | 294799.1848 | 288713.7488 | 291239.7788 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290636.9762 | 290636.9762 | 279327.2509 | 279327.2509 | 294799.1848 | 294799.1848 | 288713.7488 | 288713.7488 | 291239.7788 | 291239.7788
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 422401.6481 | 405964.4876 | 428450.8568 | 419606.4964 | 423277.7404 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422401.6481 | 422401.6481 | 405964.4876 | 405964.4876 | 428450.8568 | 428450.8568 | 419606.4964 | 419606.4964 | 423277.7404 | 423277.7404
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 122129.1722 | 117376.6888 | 123878.1825 | 121321.0087 | 122382.4771 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122129.1722 | 122129.1722 | 117376.6888 | 117376.6888 | 123878.1825 | 123878.1825 | 121321.0087 | 121321.0087 | 122382.4771 | 122382.4771
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | cj | 6 | 378.4646 | 363.7372 | 383.8846 | 375.9602 | 379.2495 | 2270.7875 | 2182.423 | 2303.3074 | 2255.761 | 2275.4972 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.7875 | 2270.7875 | 2182.423 | 2182.423 | 2303.3074 | 2303.3074 | 2255.761 | 2255.761 | 2275.4972 | 2275.4972
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9674.3489 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654.3251 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9590.4397 | 9674.3489 | 9674.3489
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 60950.197 | 58578.4066 | 61823.064 | 60546.8722 | 61076.6122 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60950.197 | 60950.197 | 58578.4066 | 58578.4066 | 61823.064 | 61823.064 | 60546.8722 | 60546.8722 | 61076.6122 | 61076.6122
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 13.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 77409.0765 | 74396.8122 | 78517.651 | 76896.8387 | 77569.6287 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77409.0765 | 77409.0765 | 74396.8122 | 74396.8122 | 78517.651 | 78517.651 | 76896.8387 | 76896.8387 | 77569.6287 | 77569.6287
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de RDP | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1675548.3839 | 1610346.7974 | 1699543.8917 | 1664460.8045 | 1679023.5954 |  |  | 1675548.3839 | 1610346.7974 | 1699543.8917 | 1664460.8045 | 1679023.5954
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2706513.3046 | 2601193.1819 | 2745273.2482 | 2688603.5375 | 2712126.8137 | [7 empty] | 1675548.3839 | 1610346.7974 | 1699543.8917 | 1664460.8045 | 1679023.5954
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 13,8 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2882378.0312 | 2770214.3824 | 2923656.5314 | 2863304.5173 | 2888356.2967
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 128698.5474 | 123690.4261 | 130541.6377 | 127846.9126 | 128965.4777 | 128698.5474 | 123690.4261 | 130541.6377 | 127846.9126 | 128965.4777 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128698.5474 | 128698.5474 | 123690.4261 | 123690.4261 | 130541.6377 | 130541.6377 | 127846.9126 | 127846.9126 | 128965.4777 | 128965.4777
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 17334.6586 | 16660.105 | 17582.9081 | 17219.9503 | 17370.612 | 52003.9759 | 49980.3151 | 52748.7242 | 51659.8509 | 52111.836 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52003.9759 | 52003.9759 | 49980.3151 | 49980.3151 | 52748.7242 | 52748.7242 | 51659.8509 | 51659.8509 | 52111.836 | 52111.836
3 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 14030.5857 | 13484.6054 | 14231.5176 | 13937.7414 | 14059.6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 24312.1863 | 23366.1121 | 24660.3609 | 24151.3057 | 24362.6116 | 72936.559 | 70098.3364 | 73981.0826 | 72453.9171 | 73087.8349 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72936.559 | 72936.559 | 70098.3364 | 70098.3364 | 73981.0826 | 73981.0826 | 72453.9171 | 72453.9171 | 73087.8349 | 73087.8349
5 | Para-raios | unid. | 3 | 3126.6253 | 3004.9572 | 3171.4017 | 3105.9356 | 3133.1102 | 9379.876 | 9014.8715 | 9514.2051 | 9317.8067 | 9399.3306 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9379.876 | 9379.876 | 9014.8715 | 9014.8715 | 9514.2051 | 9514.2051 | 9317.8067 | 9317.8067 | 9399.3306 | 9399.3306
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 20168.0619 | 19383.2504 | 20456.8885 | 20034.6041 | 20209.892 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20168.0619 | 20168.0619 | 19383.2504 | 19383.2504 | 20456.8885 | 20456.8885 | 20034.6041 | 20034.6041 | 20209.892 | 20209.892
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 17431.7302 | 16753.3991 | 17681.3697 | 17316.3794 | 17467.8849 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17431.7302 | 17431.7302 | 16753.3991 | 16753.3991 | 17681.3697 | 17681.3697 | 17316.3794 | 17316.3794 | 17467.8849 | 17467.8849
8 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 290636.9762 | 279327.2509 | 294799.1848 | 288713.7488 | 291239.7788 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290636.9762 | 290636.9762 | 279327.2509 | 279327.2509 | 294799.1848 | 294799.1848 | 288713.7488 | 288713.7488 | 291239.7788 | 291239.7788
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 422401.6481 | 405964.4876 | 428450.8568 | 419606.4964 | 423277.7404 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422401.6481 | 422401.6481 | 405964.4876 | 405964.4876 | 428450.8568 | 428450.8568 | 419606.4964 | 419606.4964 | 423277.7404 | 423277.7404
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1995 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 183193.7582 | 176065.0332 | 185817.2738 | 181981.5131 | 183573.7157 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183193.7582 | 183193.7582 | 176065.0332 | 176065.0332 | 185817.2738 | 185817.2738 | 181981.5131 | 181981.5131 | 183573.7157 | 183573.7157
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | cj | 6 | 378.4646 | 363.7372 | 383.8846 | 375.9602 | 379.2495 | 2270.7875 | 2182.423 | 2303.3074 | 2255.761 | 2275.4972 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.7875 | 2270.7875 | 2182.423 | 2182.423 | 2303.3074 | 2303.3074 | 2255.761 | 2255.761 | 2275.4972 | 2275.4972
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9674.3489 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654.3251 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9590.4397 | 9674.3489 | 9674.3489
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 15.72 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 91425.2955 | 87867.6099 | 92734.596 | 90820.3084 | 91614.9183 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91425.2955 | 91425.2955 | 87867.6099 | 87867.6099 | 92734.596 | 92734.596 | 90820.3084 | 90820.3084 | 91614.9183 | 91614.9183
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 13.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 77409.0765 | 74396.8122 | 78517.651 | 76896.8387 | 77569.6287 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77409.0765 | 77409.0765 | 74396.8122 | 74396.8122 | 78517.651 | 78517.651 | 76896.8387 | 76896.8387 | 77569.6287 | 77569.6287
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de RDP | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1784422.7272 | 1714984.4502 | 1809977.423 | 1772614.6953 | 1788123.7521 |  |  | 1784422.7272 | 1714984.4502 | 1809977.423 | 1772614.6953 | 1788123.7521
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2882378.0312 | 2770214.3824 | 2923656.5314 | 2863304.5173 | 2888356.2967 | [7 empty] | 1784422.7272 | 1714984.4502 | 1809977.423 | 1772614.6953 | 1788123.7521
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3299305.9883 | 3170918.1799 | 3346555.3086 | 3277473.5437 | 3306148.9933
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299605.2199 | 299605.2199 | 287946.5081 | 287946.5081 | 303895.8625 | 303895.8625 | 297622.6471 | 297622.6471 | 300226.6233 | 300226.6233
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 113452.103 | 109037.2755 | 115076.8492 | 112701.3582 | 113687.4111 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113452.103 | 113452.103 | 109037.2755 | 109037.2755 | 115076.8492 | 115076.8492 | 112701.3582 | 112701.3582 | 113687.4111 | 113687.4111
3 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 39781.3804 | 38233.3444 | 40351.089 | 39518.1357 | 39863.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 58529.0578 | 56251.4826 | 59367.2517 | 58141.7544 | 58650.4514 | 175587.1733 | 168754.4477 | 178101.755 | 174425.2631 | 175951.3541 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175587.1733 | 175587.1733 | 168754.4477 | 168754.4477 | 178101.755 | 178101.755 | 174425.2631 | 174425.2631 | 175951.3541 | 175951.3541
5 | Para-raios | unid. | 3 | 14906.0758 | 14326.027 | 15119.5455 | 14807.4381 | 14936.9921 | 44718.2274 | 42978.081 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44810.9763 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44718.2274 | 44718.2274 | 42978.081 | 42978.081 | 45358.6366 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44422.3142 | 44810.9763 | 44810.9763
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 20168.0619 | 19383.2504 | 20456.8885 | 20034.6041 | 20209.892 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20168.0619 | 20168.0619 | 19383.2504 | 19383.2504 | 20456.8885 | 20456.8885 | 20034.6041 | 20034.6041 | 20209.892 | 20209.892
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 17431.7302 | 16753.3991 | 17681.3697 | 17316.3794 | 17467.8849 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17431.7302 | 17431.7302 | 16753.3991 | 16753.3991 | 17681.3697 | 17681.3697 | 17316.3794 | 17316.3794 | 17467.8849 | 17467.8849
8 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 290636.9762 | 279327.2509 | 294799.1848 | 288713.7488 | 291239.7788 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290636.9762 | 290636.9762 | 279327.2509 | 279327.2509 | 294799.1848 | 294799.1848 | 288713.7488 | 288713.7488 | 291239.7788 | 291239.7788
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 422401.6481 | 405964.4876 | 428450.8568 | 419606.4964 | 423277.7404 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422401.6481 | 422401.6481 | 405964.4876 | 405964.4876 | 428450.8568 | 428450.8568 | 419606.4964 | 419606.4964 | 423277.7404 | 423277.7404
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 122129.1722 | 117376.6888 | 123878.1825 | 121321.0087 | 122382.4771 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122129.1722 | 122129.1722 | 117376.6888 | 117376.6888 | 123878.1825 | 123878.1825 | 121321.0087 | 121321.0087 | 122382.4771 | 122382.4771
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 6 | 378.4646 | 363.7372 | 383.8846 | 375.9602 | 379.2495 | 2270.7875 | 2182.423 | 2303.3074 | 2255.761 | 2275.4972 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.7875 | 2270.7875 | 2182.423 | 2182.423 | 2303.3074 | 2303.3074 | 2255.761 | 2255.761 | 2275.4972 | 2275.4972
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9674.3489 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654.3251 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9590.4397 | 9674.3489 | 9674.3489
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 60950.197 | 58578.4066 | 61823.064 | 60546.8722 | 61076.6122 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60950.197 | 60950.197 | 58578.4066 | 58578.4066 | 61823.064 | 61823.064 | 60546.8722 | 60546.8722 | 61076.6122 | 61076.6122
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 13.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 77409.0765 | 74396.8122 | 78517.651 | 76896.8387 | 77569.6287 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77409.0765 | 77409.0765 | 74396.8122 | 74396.8122 | 78517.651 | 78517.651 | 76896.8387 | 76896.8387 | 77569.6287 | 77569.6287
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de RDP | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2063226.8078 | 1982939.2658 | 2092774.2534 | 2049573.8501 | 2067506.093 |  |  | 2063226.8078 | 1982939.2658 | 2092774.2534 | 2049573.8501 | 2067506.093
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3299305.9883 | 3170918.1799 | 3346555.3086 | 3277473.5437 | 3306148.9933 | [7 empty] | 2063226.8078 | 1982939.2658 | 2092774.2534 | 2049573.8501 | 2067506.093
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 3536397.7269 | 3398783.8301 | 3587042.435 | 3512996.3789 | 3543732.4777
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299605.2199 | 299605.2199 | 287946.5081 | 287946.5081 | 303895.8625 | 303895.8625 | 297622.6471 | 297622.6471 | 300226.6233 | 300226.6233
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 170178.1545 | 163555.9132 | 172615.2738 | 169052.0373 | 170531.1166 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170178.1545 | 170178.1545 | 163555.9132 | 163555.9132 | 172615.2738 | 172615.2738 | 169052.0373 | 169052.0373 | 170531.1166 | 170531.1166
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 39781.3804 | 38233.3444 | 40351.089 | 39518.1357 | 39863.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 58529.0578 | 56251.4826 | 59367.2517 | 58141.7544 | 58650.4514 | 175587.1733 | 168754.4477 | 178101.755 | 174425.2631 | 175951.3541 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175587.1733 | 175587.1733 | 168754.4477 | 168754.4477 | 178101.755 | 178101.755 | 174425.2631 | 174425.2631 | 175951.3541 | 175951.3541
5 | Para-raios | unid. | 3 | 14906.0758 | 14326.027 | 15119.5455 | 14807.4381 | 14936.9921 | 44718.2274 | 42978.081 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44810.9763 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44718.2274 | 44718.2274 | 42978.081 | 42978.081 | 45358.6366 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44422.3142 | 44810.9763 | 44810.9763
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 150 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 20168.0619 | 19383.2504 | 20456.8885 | 20034.6041 | 20209.892 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20168.0619 | 20168.0619 | 19383.2504 | 19383.2504 | 20456.8885 | 20456.8885 | 20034.6041 | 20034.6041 | 20209.892 | 20209.892
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 17431.7302 | 16753.3991 | 17681.3697 | 17316.3794 | 17467.8849 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17431.7302 | 17431.7302 | 16753.3991 | 16753.3991 | 17681.3697 | 17681.3697 | 17316.3794 | 17316.3794 | 17467.8849 | 17467.8849
8 | Cabos de controle e potência | m | 3461 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 290636.9762 | 279327.2509 | 294799.1848 | 288713.7488 | 291239.7788 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290636.9762 | 290636.9762 | 279327.2509 | 279327.2509 | 294799.1848 | 294799.1848 | 288713.7488 | 288713.7488 | 291239.7788 | 291239.7788
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 4600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 422401.6481 | 405964.4876 | 428450.8568 | 419606.4964 | 423277.7404 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422401.6481 | 422401.6481 | 405964.4876 | 405964.4876 | 428450.8568 | 428450.8568 | 419606.4964 | 419606.4964 | 423277.7404 | 423277.7404
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1995 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 183193.7582 | 176065.0332 | 185817.2738 | 181981.5131 | 183573.7157 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183193.7582 | 183193.7582 | 176065.0332 | 176065.0332 | 185817.2738 | 185817.2738 | 181981.5131 | 181981.5131 | 183573.7157 | 183573.7157
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 6 | 378.4646 | 363.7372 | 383.8846 | 375.9602 | 379.2495 | 2270.7875 | 2182.423 | 2303.3074 | 2255.761 | 2275.4972 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.7875 | 2270.7875 | 2182.423 | 2182.423 | 2303.3074 | 2303.3074 | 2255.761 | 2255.761 | 2275.4972 | 2275.4972
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9674.3489 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654.3251 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9590.4397 | 9674.3489 | 9674.3489
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 15.72 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 91425.2955 | 87867.6099 | 92734.596 | 90820.3084 | 91614.9183 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91425.2955 | 91425.2955 | 87867.6099 | 87867.6099 | 92734.596 | 92734.596 | 90820.3084 | 90820.3084 | 91614.9183 | 91614.9183
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 13.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 77409.0765 | 74396.8122 | 78517.651 | 76896.8387 | 77569.6287 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77409.0765 | 77409.0765 | 74396.8122 | 74396.8122 | 78517.651 | 78517.651 | 76896.8387 | 76896.8387 | 77569.6287 | 77569.6287
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de RDP | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2211492.5438 | 2125435.4513 | 2243163.3013 | 2196858.4697 | 2216079.3432 |  |  | 2211492.5438 | 2125435.4513 | 2243163.3013 | 2196858.4697 | 2216079.3432
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3536397.7269 | 3398783.8301 | 3587042.435 | 3512996.3789 | 3543732.4777 | [7 empty] | 2211492.5438 | 2125435.4513 | 2243163.3013 | 2196858.4697 | 2216079.3432
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6542907.8732 | 6288299.9027 | 6636608.7761 | 6499611.594 | 6556478.3488
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 158792.5637 | 152613.3765 | 161066.63 | 157741.7882 | 159121.9112 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158792.5637 | 158792.5637 | 152613.3765 | 152613.3765 | 161066.63 | 161066.63 | 157741.7882 | 157741.7882 | 159121.9112 | 159121.9112
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 75889.8622 | 72936.7159 | 76976.6799 | 75387.6774 | 76047.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85440.0833 | 82115.3038 | 86663.6697 | 84874.702 | 85617.2924 | 256320.2499 | 246345.9113 | 259991.009 | 254624.106 | 256851.8771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256320.2499 | 256320.2499 | 246345.9113 | 246345.9113 | 259991.009 | 259991.009 | 254624.106 | 254624.106 | 256851.8771 | 256851.8771
5 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 618 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 83092.4151 | 79858.9917 | 84282.3805 | 82542.569 | 83264.7549 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83092.4151 | 83092.4151 | 79858.9917 | 79858.9917 | 84282.3805 | 84282.3805 | 82542.569 | 82542.569 | 83264.7549 | 83264.7549
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 65 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 20982.6382 | 20166.1286 | 21283.1303 | 20843.7901 | 21026.1577 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20982.6382 | 20982.6382 | 20166.1286 | 20166.1286 | 21283.1303 | 21283.1303 | 20843.7901 | 20843.7901 | 21026.1577 | 21026.1577
8 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 580938.053 | 558331.6735 | 589257.6597 | 577093.821 | 582142.9616 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580938.053 | 580938.053 | 558331.6735 | 558331.6735 | 589257.6597 | 589257.6597 | 577093.821 | 577093.821 | 582142.9616 | 582142.9616
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131301.8052 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1133648.209
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 134984.8745 | 129732.1297 | 136917.9912 | 134091.6412 | 135264.8431 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134984.8745 | 134984.8745 | 129732.1297 | 129732.1297 | 136917.9912 | 136917.9912 | 134091.6412 | 134091.6412 | 135264.8431 | 135264.8431
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 115701.321 | 111198.9683 | 117358.2782 | 114935.6925 | 115941.2941 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115701.321 | 115701.321 | 111198.9683 | 111198.9683 | 117358.2782 | 117358.2782 | 114935.6925 | 114935.6925 | 115941.2941 | 115941.2941
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 786.9533 | 756.3302 | 798.2233 | 781.7458 | 788.5855 | 4721.72 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4690.475 | 4731.5132 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.72 | 4721.72 | 4537.9809 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4789.3397 | 4690.475 | 4690.475 | 4731.5132 | 4731.5132
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 13492.7917 | 12967.7389 | 13686.0218 | 13403.5061 | 13520.7768 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13492.7917 | 13492.7917 | 12967.7389 | 12967.7389 | 13686.0218 | 13686.0218 | 13403.5061 | 13403.5061 | 13520.7768 | 13520.7768
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 68.11 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 396118.1219 | 380703.7476 | 401790.9246 | 393496.8958 | 396939.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396118.1219 | 396118.1219 | 380703.7476 | 380703.7476 | 401790.9246 | 401790.9246 | 393496.8958 | 393496.8958 | 396939.7002 | 396939.7002
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4132710.8851 | 3971892.3084 | 4191895.3866 | 4105363.5637 | 4141282.4336 |  |  | 4132710.8851 | 3971892.3084 | 4191895.3866 | 4105363.5637 | 4141282.4336
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6542907.8732 | 6288299.9027 | 6636608.7761 | 6499611.594 | 6556478.3488 | [7 empty] | 4132710.8851 | 3971892.3084 | 4191895.3866 | 4105363.5637 | 4141282.4336
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6786142.9872 | 6522069.8675 | 6883327.2571 | 6741237.1521 | 6800217.9504
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 238188.8455 | 228920.0647 | 241599.945 | 236612.6823 | 238682.8668 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238188.8455 | 238188.8455 | 228920.0647 | 228920.0647 | 241599.945 | 241599.945 | 236612.6823 | 236612.6823 | 238682.8668 | 238682.8668
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 75889.8622 | 72936.7159 | 76976.6799 | 75387.6774 | 76047.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85440.0833 | 82115.3038 | 86663.6697 | 84874.702 | 85617.2924 | 256320.2499 | 246345.9113 | 259991.009 | 254624.106 | 256851.8771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256320.2499 | 256320.2499 | 246345.9113 | 246345.9113 | 259991.009 | 259991.009 | 254624.106 | 254624.106 | 256851.8771 | 256851.8771
5 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 618 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 83092.4151 | 79858.9917 | 84282.3805 | 82542.569 | 83264.7549 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83092.4151 | 83092.4151 | 79858.9917 | 79858.9917 | 84282.3805 | 84282.3805 | 82542.569 | 82542.569 | 83264.7549 | 83264.7549
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 65 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 20982.6382 | 20166.1286 | 21283.1303 | 20843.7901 | 21026.1577 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20982.6382 | 20982.6382 | 20166.1286 | 20166.1286 | 21283.1303 | 21283.1303 | 20843.7901 | 20843.7901 | 21026.1577 | 21026.1577
8 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 580938.053 | 558331.6735 | 589257.6597 | 577093.821 | 582142.9616 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580938.053 | 580938.053 | 558331.6735 | 558331.6735 | 589257.6597 | 589257.6597 | 577093.821 | 577093.821 | 582142.9616 | 582142.9616
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131301.8052 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1133648.209
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2205 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 202477.3117 | 194598.1946 | 205376.9868 | 201137.4619 | 202897.2647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202477.3117 | 202477.3117 | 194598.1946 | 194598.1946 | 205376.9868 | 205376.9868 | 201137.4619 | 201137.4619 | 202897.2647 | 202897.2647
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 115701.321 | 111198.9683 | 117358.2782 | 114935.6925 | 115941.2941 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115701.321 | 115701.321 | 111198.9683 | 111198.9683 | 117358.2782 | 117358.2782 | 114935.6925 | 114935.6925 | 115941.2941 | 115941.2941
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 786.9533 | 756.3302 | 798.2233 | 781.7458 | 788.5855 | 4721.72 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4690.475 | 4731.5132 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.72 | 4721.72 | 4537.9809 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4789.3397 | 4690.475 | 4690.475 | 4731.5132 | 4731.5132
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 68.11 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 396118.1219 | 380703.7476 | 401790.9246 | 393496.8958 | 396939.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396118.1219 | 396118.1219 | 380703.7476 | 380703.7476 | 401790.9246 | 401790.9246 | 393496.8958 | 393496.8958 | 396939.7002 | 396939.7002
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4286346 | 4119548.931 | 4347730.7081 | 4257982.0314 | 4295236.1991 |  |  | 4286346 | 4119548.931 | 4347730.7081 | 4257982.0314 | 4295236.1991
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6786142.9872 | 6522069.8675 | 6883327.2571 | 6741237.1521 | 6800217.9504 | [7 empty] | 4286346 | 4119548.931 | 4347730.7081 | 4257982.0314 | 4295236.1991
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 7029378.1011 | 6755839.8323 | 7130045.7381 | 6982862.7102 | 7043957.552
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 317585.1273 | 305226.753 | 322133.26 | 315483.5764 | 318243.8224 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317585.1273 | 317585.1273 | 305226.753 | 305226.753 | 322133.26 | 322133.26 | 315483.5764 | 315483.5764 | 318243.8224 | 318243.8224
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 75889.8622 | 72936.7159 | 76976.6799 | 75387.6774 | 76047.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85440.0833 | 82115.3038 | 86663.6697 | 84874.702 | 85617.2924 | 256320.2499 | 246345.9113 | 259991.009 | 254624.106 | 256851.8771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256320.2499 | 256320.2499 | 246345.9113 | 246345.9113 | 259991.009 | 259991.009 | 254624.106 | 254624.106 | 256851.8771 | 256851.8771
5 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 618 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 83092.4151 | 79858.9917 | 84282.3805 | 82542.569 | 83264.7549 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83092.4151 | 83092.4151 | 79858.9917 | 79858.9917 | 84282.3805 | 84282.3805 | 82542.569 | 82542.569 | 83264.7549 | 83264.7549
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 65 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 20982.6382 | 20166.1286 | 21283.1303 | 20843.7901 | 21026.1577 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20982.6382 | 20982.6382 | 20166.1286 | 20166.1286 | 21283.1303 | 21283.1303 | 20843.7901 | 20843.7901 | 21026.1577 | 21026.1577
8 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 580938.053 | 558331.6735 | 589257.6597 | 577093.821 | 582142.9616 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580938.053 | 580938.053 | 558331.6735 | 558331.6735 | 589257.6597 | 589257.6597 | 577093.821 | 577093.821 | 582142.9616 | 582142.9616
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 12320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131301.8052 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1133648.209
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2940 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 269969.749 | 259464.2595 | 273835.9824 | 268183.2825 | 270529.6862 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269969.749 | 269969.749 | 259464.2595 | 259464.2595 | 273835.9824 | 273835.9824 | 268183.2825 | 268183.2825 | 270529.6862 | 270529.6862
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1260 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 115701.321 | 111198.9683 | 117358.2782 | 114935.6925 | 115941.2941 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115701.321 | 115701.321 | 111198.9683 | 111198.9683 | 117358.2782 | 117358.2782 | 114935.6925 | 114935.6925 | 115941.2941 | 115941.2941
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 786.9533 | 756.3302 | 798.2233 | 781.7458 | 788.5855 | 4721.72 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4690.475 | 4731.5132 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.72 | 4721.72 | 4537.9809 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4789.3397 | 4690.475 | 4690.475 | 4731.5132 | 4731.5132
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 4.64 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 26985.5834 | 25935.4777 | 27372.0436 | 26807.0121 | 27041.5535 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26985.5834 | 26985.5834 | 25935.4777 | 25935.4777 | 27372.0436 | 27372.0436 | 26807.0121 | 26807.0121 | 27041.5535 | 27041.5535
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 68.11 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 396118.1219 | 380703.7476 | 401790.9246 | 393496.8958 | 396939.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396118.1219 | 396118.1219 | 380703.7476 | 380703.7476 | 401790.9246 | 401790.9246 | 393496.8958 | 393496.8958 | 396939.7002 | 396939.7002
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4439981.1149 | 4267205.5535 | 4503566.0296 | 4410600.4991 | 4449189.9646 |  |  | 4439981.1149 | 4267205.5535 | 4503566.0296 | 4410600.4991 | 4449189.9646
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7029378.1011 | 6755839.8323 | 7130045.7381 | 6982862.7102 | 7043957.552 | [7 empty] | 4439981.1149 | 4267205.5535 | 4503566.0296 | 4410600.4991 | 4449189.9646
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 9119582.1411 | 8764706.5496 | 9250183.5643 | 9059235.2765 | 9138496.83
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666860.9191 | 666860.9191 | 640910.9732 | 640910.9732 | 676411.0261 | 676411.0261 | 662448.111 | 662448.111 | 668244.038 | 668244.038
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 451299.5506 | 433737.8693 | 457762.6059 | 448313.1733 | 452235.5793 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451299.5506 | 451299.5506 | 433737.8693 | 433737.8693 | 457762.6059 | 457762.6059 | 448313.1733 | 448313.1733 | 452235.5793 | 452235.5793
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 99395.9549 | 95528.1025 | 100819.4032 | 98738.2237 | 99602.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 112930.9242 | 108536.3776 | 114548.2065 | 112183.6282 | 113165.1513 | 338792.7725 | 325609.1328 | 343644.6196 | 336550.8845 | 339495.4538 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338792.7725 | 338792.7725 | 325609.1328 | 325609.1328 | 343644.6196 | 343644.6196 | 336550.8845 | 336550.8845 | 339495.4538 | 339495.4538
5 | Para-raios | unid. | 3 | 47947.9549 | 46082.1283 | 48634.617 | 47630.6697 | 48047.4025 | 143843.8647 | 138246.385 | 145903.851 | 142892.009 | 144142.2076 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143843.8647 | 143843.8647 | 138246.385 | 138246.385 | 145903.851 | 145903.851 | 142892.009 | 142892.009 | 144142.2076 | 144142.2076
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1198 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 161075.5878 | 154807.56 | 163382.3493 | 160009.7049 | 161409.6705 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161075.5878 | 161075.5878 | 154807.56 | 154807.56 | 163382.3493 | 163382.3493 | 160009.7049 | 160009.7049 | 161409.6705 | 161409.6705
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 76 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 24533.5461 | 23578.858 | 24884.8908 | 24371.2007 | 24584.4305 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24533.5461 | 24533.5461 | 23578.858 | 23578.858 | 24884.8908 | 24884.8908 | 24371.2007 | 24371.2007 | 24584.4305 | 24584.4305
8 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 766858.384 | 737017.1787 | 777840.5534 | 761783.8643 | 768448.9051 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766858.384 | 766858.384 | 737017.1787 | 737017.1787 | 777840.5534 | 777840.5534 | 761783.8643 | 761783.8643 | 768448.9051 | 768448.9051
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 17960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649202.9563 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1652623.5254
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 363632.7231 | 349482.472 | 368840.3028 | 361226.4621 | 364386.9243 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363632.7231 | 363632.7231 | 349482.472 | 349482.472 | 368840.3028 | 368840.3028 | 361226.4621 | 361226.4621 | 364386.9243 | 364386.9243
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 121210.9077 | 116494.1573 | 122946.7676 | 120408.8207 | 121462.3081 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121210.9077 | 121210.9077 | 116494.1573 | 116494.1573 | 122946.7676 | 122946.7676 | 120408.8207 | 120408.8207 | 121462.3081 | 121462.3081
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1349.7378 | 1297.2147 | 1369.0674 | 1340.8062 | 1352.5373 | 8098.427 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8115.2237 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098.427 | 8098.427 | 7783.2882 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8044.8374 | 8115.2237 | 8115.2237
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 0 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 19715.7603 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19756.6522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715.7603 | 19715.7603 | 18948.5495 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19585.2955 | 19756.6522 | 19756.6522
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.44 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 60717.5627 | 58354.8249 | 61587.0981 | 60315.7773 | 60843.4954 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60717.5627 | 60717.5627 | 58354.8249 | 58354.8249 | 61587.0981 | 61587.0981 | 60315.7773 | 60315.7773 | 60843.4954 | 60843.4954
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 51.04 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 296841.4174 | 285290.2551 | 301092.4797 | 294877.1335 | 297457.0885 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296841.4174 | 296841.4174 | 285290.2551 | 285290.2551 | 301092.4797 | 301092.4797 | 294877.1335 | 294877.1335 | 297457.0885 | 297457.0885
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5816801.978 | 5590449.3874 | 5900104.3273 | 5778310.5476 | 5828866.4562 |  |  | 5816801.978 | 5590449.3874 | 5900104.3273 | 5778310.5476 | 5828866.4562
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9119582.1411 | 8764706.5496 | 9250183.5643 | 9059235.2765 | 9138496.83 | [7 empty] | 5816801.978 | 5590449.3874 | 5900104.3273 | 5778310.5476 | 5828866.4562
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 9577196.7456 | 9204513.7315 | 9714351.6619 | 9513821.7152 | 9597060.561
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666860.9191 | 666860.9191 | 640910.9732 | 640910.9732 | 676411.0261 | 676411.0261 | 662448.111 | 662448.111 | 668244.038 | 668244.038
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 601732.7341 | 578317.1591 | 610350.1412 | 597750.8977 | 602980.7724 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601732.7341 | 601732.7341 | 578317.1591 | 578317.1591 | 610350.1412 | 610350.1412 | 597750.8977 | 597750.8977 | 602980.7724 | 602980.7724
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 99395.9549 | 95528.1025 | 100819.4032 | 98738.2237 | 99602.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 112930.9242 | 108536.3776 | 114548.2065 | 112183.6282 | 113165.1513 | 338792.7725 | 325609.1328 | 343644.6196 | 336550.8845 | 339495.4538 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338792.7725 | 338792.7725 | 325609.1328 | 325609.1328 | 343644.6196 | 343644.6196 | 336550.8845 | 336550.8845 | 339495.4538 | 339495.4538
5 | Para-raios | unid. | 3 | 47947.9549 | 46082.1283 | 48634.617 | 47630.6697 | 48047.4025 | 143843.8647 | 138246.385 | 145903.851 | 142892.009 | 144142.2076 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143843.8647 | 143843.8647 | 138246.385 | 138246.385 | 145903.851 | 145903.851 | 142892.009 | 142892.009 | 144142.2076 | 144142.2076
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1198 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 161075.5878 | 154807.56 | 163382.3493 | 160009.7049 | 161409.6705 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161075.5878 | 161075.5878 | 154807.56 | 154807.56 | 163382.3493 | 163382.3493 | 160009.7049 | 160009.7049 | 161409.6705 | 161409.6705
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 76 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 24533.5461 | 23578.858 | 24884.8908 | 24371.2007 | 24584.4305 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24533.5461 | 24533.5461 | 23578.858 | 23578.858 | 24884.8908 | 24884.8908 | 24371.2007 | 24371.2007 | 24584.4305 | 24584.4305
8 | Cabos de controle e potência | m | 9132 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 766858.384 | 737017.1787 | 777840.5534 | 761783.8643 | 768448.9051 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766858.384 | 766858.384 | 737017.1787 | 737017.1787 | 777840.5534 | 777840.5534 | 761783.8643 | 761783.8643 | 768448.9051 | 768448.9051
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 17960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649202.9563 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1652623.5254
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5280 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 484843.6308 | 465976.6293 | 491787.0705 | 481635.2828 | 485849.2324 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484843.6308 | 484843.6308 | 465976.6293 | 465976.6293 | 491787.0705 | 491787.0705 | 481635.2828 | 481635.2828 | 485849.2324 | 485849.2324
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 121210.9077 | 116494.1573 | 122946.7676 | 120408.8207 | 121462.3081 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121210.9077 | 121210.9077 | 116494.1573 | 116494.1573 | 122946.7676 | 122946.7676 | 120408.8207 | 120408.8207 | 121462.3081 | 121462.3081
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1349.7378 | 1297.2147 | 1369.0674 | 1340.8062 | 1352.5373 | 8098.427 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8115.2237 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098.427 | 8098.427 | 7783.2882 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8044.8374 | 8115.2237 | 8115.2237
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 0 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 6 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 15820.0643 | 15204.449 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15852.8763 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15820.0643 | 15820.0643 | 15204.449 | 15204.449 | 16046.6233 | 16046.6233 | 15715.3785 | 15715.3785 | 15852.8763 | 15852.8763
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 19715.7603 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19756.6522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715.7603 | 19715.7603 | 18948.5495 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19585.2955 | 19756.6522 | 19756.6522
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 13.92 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 80956.7502 | 77806.4332 | 82116.1308 | 80421.0364 | 81124.6605 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80956.7502 | 80956.7502 | 77806.4332 | 77806.4332 | 82116.1308 | 82116.1308 | 80421.0364 | 80421.0364 | 81124.6605 | 81124.6605
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 51.04 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 296841.4174 | 285290.2551 | 301092.4797 | 294877.1335 | 297457.0885 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296841.4174 | 296841.4174 | 285290.2551 | 285290.2551 | 301092.4797 | 301092.4797 | 294877.1335 | 294877.1335 | 297457.0885 | 297457.0885
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | [5 empty] | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6108685.2568 | 5870974.4428 | 6196167.6629 | 6068262.3519 | 6121355.1225 |  |  | 6108685.2568 | 5870974.4428 | 6196167.6629 | 6068262.3519 | 6121355.1225
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 9577196.7456 | 9204513.7315 | 9714351.6619 | 9513821.7152 | 9597060.561 | [7 empty] | 6108685.2568 | 5870974.4428 | 6196167.6629 | 6068262.3519 | 6121355.1225
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 13135066.6292 | 12623934.1599 | 13323173.7562 | 13048148.1636 | 13162309.7303
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 899883.2212 | 864865.5433 | 912770.4377 | 893928.4384 | 901749.6457 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899883.2212 | 899883.2212 | 864865.5433 | 864865.5433 | 912770.4377 | 912770.4377 | 893928.4384 | 893928.4384 | 901749.6457 | 901749.6457
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 123135.6013 | 118343.9542 | 124899.0247 | 122320.778 | 123390.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 140914.5746 | 135431.084 | 142932.6105 | 139982.1029 | 141206.8419 | 422743.7239 | 406293.2521 | 428797.8316 | 419946.3087 | 423620.5257 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422743.7239 | 422743.7239 | 406293.2521 | 406293.2521 | 428797.8316 | 428797.8316 | 419946.3087 | 419946.3087 | 423620.5257 | 423620.5257
5 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 648873.7786 | 623623.7767 | 658166.2919 | 644579.9965 | 650219.5909 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648873.7786 | 648873.7786 | 623623.7767 | 623623.7767 | 658166.2919 | 658166.2919 | 644579.9965 | 644579.9965 | 650219.5909 | 650219.5909
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 33249.4112 | 31955.5576 | 33725.5756 | 33029.3904 | 33318.373 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33249.4112 | 33249.4112 | 31955.5576 | 31955.5576 | 33725.5756 | 33725.5756 | 33029.3904 | 33029.3904 | 33318.373 | 33318.373
8 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1080420.4959 | 1038377.4662 | 1095893.1844 | 1073271.0467 | 1082661.368 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080420.4959 | 1080420.4959 | 1038377.4662 | 1038377.4662 | 1095893.1844 | 1095893.1844 | 1073271.0467 | 1073271.0467 | 1082661.368 | 1082661.368
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1836528.9046 | 1765062.9897 | 1862829.8123 | 1824376.0713 | 1840338.0016 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836528.9046 | 1836528.9046 | 1765062.9897 | 1765062.9897 | 1862829.8123 | 1862829.8123 | 1824376.0713 | 1824376.0713 | 1840338.0016 | 1840338.0016
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6240 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 572997.0182 | 550699.6528 | 581202.9015 | 569205.3343 | 574185.4565 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572997.0182 | 572997.0182 | 550699.6528 | 550699.6528 | 581202.9015 | 581202.9015 | 569205.3343 | 569205.3343 | 574185.4565 | 574185.4565
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 244266.0567 | 234760.7899 | 247764.1878 | 242649.6788 | 244772.6826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244266.0567 | 244266.0567 | 234760.7899 | 234760.7899 | 247764.1878 | 247764.1878 | 242649.6788 | 242649.6788 | 244772.6826 | 244772.6826
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 90 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 523427.2643 | 503058.8354 | 530923.2597 | 519963.5974 | 524512.8912 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523427.2643 | 523427.2643 | 503058.8354 | 503058.8354 | 530923.2597 | 530923.2597 | 519963.5974 | 519963.5974 | 524512.8912 | 524512.8912
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8462225.6341 | 8132930.1378 | 8583413.0629 | 8406228.6842 | 8479776.9169 |  |  | 8462225.6341 | 8132930.1378 | 8583413.0629 | 8406228.6842 | 8479776.9169
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 13135066.6292 | 12623934.1599 | 13323173.7562 | 13048148.1636 | 13162309.7303 | [7 empty] | 8462225.6341 | 8132930.1378 | 8583413.0629 | 8406228.6842 | 8479776.9169
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 12468728.009 | 11983525.161 | 12647292.5089 | 12386218.8952 | 12494589.0745
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 674912.4159 | 648649.1575 | 684577.8283 | 670446.3288 | 676312.2343 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674912.4159 | 674912.4159 | 648649.1575 | 648649.1575 | 684577.8283 | 684577.8283 | 670446.3288 | 670446.3288 | 676312.2343 | 676312.2343
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 123135.6013 | 118343.9542 | 124899.0247 | 122320.778 | 123390.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 140914.5746 | 135431.084 | 142932.6105 | 139982.1029 | 141206.8419 | 422743.7239 | 406293.2521 | 428797.8316 | 419946.3087 | 423620.5257 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422743.7239 | 422743.7239 | 406293.2521 | 406293.2521 | 428797.8316 | 428797.8316 | 419946.3087 | 419946.3087 | 423620.5257 | 423620.5257
5 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 648873.7786 | 623623.7767 | 658166.2919 | 644579.9965 | 650219.5909 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648873.7786 | 648873.7786 | 623623.7767 | 623623.7767 | 658166.2919 | 658166.2919 | 644579.9965 | 644579.9965 | 650219.5909 | 650219.5909
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 33249.4112 | 31955.5576 | 33725.5756 | 33029.3904 | 33318.373 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33249.4112 | 33249.4112 | 31955.5576 | 31955.5576 | 33725.5756 | 33725.5756 | 33029.3904 | 33029.3904 | 33318.373 | 33318.373
8 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1080420.4959 | 1038377.4662 | 1095893.1844 | 1073271.0467 | 1082661.368 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080420.4959 | 1080420.4959 | 1038377.4662 | 1038377.4662 | 1095893.1844 | 1095893.1844 | 1073271.0467 | 1073271.0467 | 1082661.368 | 1082661.368
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1836528.9046 | 1765062.9897 | 1862829.8123 | 1824376.0713 | 1840338.0016 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836528.9046 | 1836528.9046 | 1765062.9897 | 1765062.9897 | 1862829.8123 | 1862829.8123 | 1824376.0713 | 1824376.0713 | 1840338.0016 | 1840338.0016
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 429747.7637 | 413024.7396 | 435902.1761 | 426904.0007 | 430639.0924 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429747.7637 | 429747.7637 | 413024.7396 | 413024.7396 | 435902.1761 | 435902.1761 | 426904.0007 | 426904.0007 | 430639.0924 | 430639.0924
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 90 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 523427.2643 | 503058.8354 | 530923.2597 | 519963.5974 | 524512.8912 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523427.2643 | 523427.2643 | 503058.8354 | 503058.8354 | 530923.2597 | 530923.2597 | 519963.5974 | 519963.5974 | 524512.8912 | 524512.8912
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8032939.06 | 7720348.6413 | 8147978.6811 | 7979782.8213 | 8049599.9707 |  |  | 8032939.06 | 7720348.6413 | 8147978.6811 | 7979782.8213 | 8049599.9707
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 12468728.009 | 11983525.161 | 12647292.5089 | 12386218.8952 | 12494589.0745 | [7 empty] | 8032939.06 | 7720348.6413 | 8147978.6811 | 7979782.8213 | 8049599.9707
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 12468728.009 | 11983525.161 | 12647292.5089 | 12386218.8952 | 12494589.0745
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 674912.4159 | 648649.1575 | 684577.8283 | 670446.3288 | 676312.2343 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674912.4159 | 674912.4159 | 648649.1575 | 648649.1575 | 684577.8283 | 684577.8283 | 670446.3288 | 670446.3288 | 676312.2343 | 676312.2343
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 123135.6013 | 118343.9542 | 124899.0247 | 122320.778 | 123390.9936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 140914.5746 | 135431.084 | 142932.6105 | 139982.1029 | 141206.8419 | 422743.7239 | 406293.2521 | 428797.8316 | 419946.3087 | 423620.5257 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422743.7239 | 422743.7239 | 406293.2521 | 406293.2521 | 428797.8316 | 428797.8316 | 419946.3087 | 419946.3087 | 423620.5257 | 423620.5257
5 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 648873.7786 | 623623.7767 | 658166.2919 | 644579.9965 | 650219.5909 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648873.7786 | 648873.7786 | 623623.7767 | 623623.7767 | 658166.2919 | 658166.2919 | 644579.9965 | 644579.9965 | 650219.5909 | 650219.5909
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 33249.4112 | 31955.5576 | 33725.5756 | 33029.3904 | 33318.373 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33249.4112 | 33249.4112 | 31955.5576 | 31955.5576 | 33725.5756 | 33725.5756 | 33029.3904 | 33029.3904 | 33318.373 | 33318.373
13 | Cabos de controle e potência | m | 12866 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1080420.4959 | 1038377.4662 | 1095893.1844 | 1073271.0467 | 1082661.368 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080420.4959 | 1080420.4959 | 1038377.4662 | 1038377.4662 | 1095893.1844 | 1095893.1844 | 1073271.0467 | 1073271.0467 | 1082661.368 | 1082661.368
14 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 20000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1836528.9046 | 1765062.9897 | 1862829.8123 | 1824376.0713 | 1840338.0016 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836528.9046 | 1836528.9046 | 1765062.9897 | 1765062.9897 | 1862829.8123 | 1862829.8123 | 1824376.0713 | 1824376.0713 | 1840338.0016 | 1840338.0016
15 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 429747.7637 | 413024.7396 | 435902.1761 | 426904.0007 | 430639.0924 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429747.7637 | 429747.7637 | 413024.7396 | 413024.7396 | 435902.1761 | 435902.1761 | 426904.0007 | 426904.0007 | 430639.0924 | 430639.0924
16 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
18 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
19 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
22 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
25 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
27 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
28 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 90 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 523427.2643 | 503058.8354 | 530923.2597 | 519963.5974 | 524512.8912 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523427.2643 | 523427.2643 | 503058.8354 | 503058.8354 | 530923.2597 | 530923.2597 | 519963.5974 | 519963.5974 | 524512.8912 | 524512.8912
29 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
35 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
38 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
39 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8032939.06 | 7720348.6413 | 8147978.6811 | 7979782.8213 | 8049599.9707 |  |  | 8032939.06 | 7720348.6413 | 8147978.6811 | 7979782.8213 | 8049599.9707
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 12468728.009 | 11983525.161 | 12647292.5089 | 12386218.8952 | 12494589.0745 | [7 empty] | 8032939.06 | 7720348.6413 | 8147978.6811 | 7979782.8213 | 8049599.9707
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 17999359.2369 | 17298939.7268 | 18257127.8383 | 17880252.3659 | 18036691.2412
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 2202104.1853 | 2116412.4273 | 2233640.4921 | 2187532.2366 | 2206671.5125 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202104.1853 | 2202104.1853 | 2116412.4273 | 2116412.4273 | 2233640.4921 | 2233640.4921 | 2187532.2366 | 2187532.2366 | 2206671.5125 | 2206671.5125
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 1077343.0499 | 1035419.7747 | 1092771.6664 | 1070213.965 | 1079577.5392 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077343.0499 | 1077343.0499 | 1035419.7747 | 1035419.7747 | 1092771.6664 | 1092771.6664 | 1070213.965 | 1070213.965 | 1079577.5392 | 1079577.5392
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 149798.26 | 143969.0733 | 151943.519 | 148807.0023 | 150108.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 172546.2934 | 165831.8994 | 175017.3267 | 171404.5056 | 172904.1672 | 517638.8802 | 497495.6981 | 525051.9802 | 514213.5167 | 518712.5015 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517638.8802 | 517638.8802 | 497495.6981 | 497495.6981 | 525051.9802 | 525051.9802 | 514213.5167 | 514213.5167 | 518712.5015 | 518712.5015
5 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 648873.7786 | 623623.7767 | 658166.2919 | 644579.9965 | 650219.5909 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648873.7786 | 648873.7786 | 623623.7767 | 623623.7767 | 658166.2919 | 658166.2919 | 644579.9965 | 644579.9965 | 650219.5909 | 650219.5909
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 33249.4112 | 31955.5576 | 33725.5756 | 33029.3904 | 33318.373 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33249.4112 | 33249.4112 | 31955.5576 | 31955.5576 | 33725.5756 | 33725.5756 | 33029.3904 | 33029.3904 | 33318.373 | 33318.373
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394066.5826 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1396957.98
14 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 30000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 2754793.3569 | 2647594.4845 | 2794244.7185 | 2736564.107 | 2760507.0024 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754793.3569 | 2754793.3569 | 2647594.4845 | 2647594.4845 | 2794244.7185 | 2794244.7185 | 2736564.107 | 2736564.107 | 2760507.0024 | 2760507.0024
15 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 7200 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 661150.4056 | 635422.6763 | 670618.7324 | 656775.3857 | 662521.6806 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661150.4056 | 661150.4056 | 635422.6763 | 635422.6763 | 670618.7324 | 670618.7324 | 656775.3857 | 656775.3857 | 662521.6806 | 662521.6806
16 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
18 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
19 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
22 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 36 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 209370.9057 | 201223.5342 | 212369.3039 | 207985.439 | 209805.1565 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209370.9057 | 209370.9057 | 201223.5342 | 201223.5342 | 212369.3039 | 212369.3039 | 207985.439 | 207985.439 | 209805.1565 | 209805.1565
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 42 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 244266.0567 | 234760.7899 | 247764.1878 | 242649.6788 | 244772.6826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244266.0567 | 244266.0567 | 234760.7899 | 234760.7899 | 247764.1878 | 247764.1878 | 242649.6788 | 242649.6788 | 244772.6826 | 244772.6826
25 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
27 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
28 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 120 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 697903.019 | 670745.1139 | 707897.6796 | 693284.7966 | 699350.5216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697903.019 | 697903.019 | 670745.1139 | 670745.1139 | 707897.6796 | 707897.6796 | 693284.7966 | 693284.7966 | 699350.5216 | 699350.5216
29 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
35 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
38 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
39 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 11716044.5466 | 11260131.3069 | 11883829.8759 | 11638516.153 | 11740344.4908 |  |  | 11716044.5466 | 11260131.3069 | 11883829.8759 | 11638516.153 | 11740344.4908
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 17999359.2369 | 17298939.7268 | 18257127.8383 | 17880252.3659 | 18036691.2412 | [7 empty] | 11716044.5466 | 11260131.3069 | 11883829.8759 | 11638516.153 | 11740344.4908
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 15385456.2861 | 14786753.0983 | 15605791.2156 | 15283646.3531 | 15417366.8621
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101052.0926 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1103335.7562
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 808007.2874 | 776564.831 | 819578.7498 | 802660.4738 | 809683.1544 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808007.2874 | 808007.2874 | 776564.831 | 776564.831 | 819578.7498 | 819578.7498 | 802660.4738 | 802660.4738 | 809683.1544 | 809683.1544
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 149798.26 | 143969.0733 | 151943.519 | 148807.0023 | 150108.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 172546.2934 | 165831.8994 | 175017.3267 | 171404.5056 | 172904.1672 | 517638.8802 | 497495.6981 | 525051.9802 | 514213.5167 | 518712.5015 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517638.8802 | 517638.8802 | 497495.6981 | 497495.6981 | 525051.9802 | 525051.9802 | 514213.5167 | 514213.5167 | 518712.5015 | 518712.5015
5 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 648873.7786 | 623623.7767 | 658166.2919 | 644579.9965 | 650219.5909 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648873.7786 | 648873.7786 | 623623.7767 | 623623.7767 | 658166.2919 | 658166.2919 | 644579.9965 | 644579.9965 | 650219.5909 | 650219.5909
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 33249.4112 | 31955.5576 | 33725.5756 | 33029.3904 | 33318.373 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33249.4112 | 33249.4112 | 31955.5576 | 31955.5576 | 33725.5756 | 33725.5756 | 33029.3904 | 33029.3904 | 33318.373 | 33318.373
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394066.5826 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1396957.98
14 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 30000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 2754793.3569 | 2647594.4845 | 2794244.7185 | 2736564.107 | 2760507.0024 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754793.3569 | 2754793.3569 | 2647594.4845 | 2647594.4845 | 2794244.7185 | 2794244.7185 | 2736564.107 | 2736564.107 | 2760507.0024 | 2760507.0024
15 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 495862.8042 | 476567.0072 | 502964.0493 | 492581.5393 | 496891.2604 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495862.8042 | 495862.8042 | 476567.0072 | 476567.0072 | 502964.0493 | 502964.0493 | 492581.5393 | 492581.5393 | 496891.2604 | 496891.2604
16 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
18 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
19 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
22 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 104685.4529 | 100611.7671 | 106184.6519 | 103992.7195 | 104902.5782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104685.4529 | 104685.4529 | 100611.7671 | 100611.7671 | 106184.6519 | 106184.6519 | 103992.7195 | 103992.7195 | 104902.5782 | 104902.5782
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
25 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
27 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
28 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 120 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 697903.019 | 670745.1139 | 707897.6796 | 693284.7966 | 699350.5216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697903.019 | 697903.019 | 670745.1139 | 670745.1139 | 707897.6796 | 707897.6796 | 693284.7966 | 693284.7966 | 699350.5216 | 699350.5216
29 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
35 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
38 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
39 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 10014617.123 | 9624912.516 | 10158036.3312 | 9948347.5579 | 10035388.1808 |  |  | 10014617.123 | 9624912.516 | 10158036.3312 | 9948347.5579 | 10035388.1808
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 15385456.2861 | 14786753.0983 | 15605791.2156 | 15283646.3531 | 15417366.8621 | [7 empty] | 10014617.123 | 9624912.516 | 10158036.3312 | 9948347.5579 | 10035388.1808
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 15385456.2861 | 14786753.0983 | 15605791.2156 | 15283646.3531 | 15417366.8621
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101052.0926 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1103335.7562
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 808007.2874 | 776564.831 | 819578.7498 | 802660.4738 | 809683.1544 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808007.2874 | 808007.2874 | 776564.831 | 776564.831 | 819578.7498 | 819578.7498 | 802660.4738 | 802660.4738 | 809683.1544 | 809683.1544
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 149798.26 | 143969.0733 | 151943.519 | 148807.0023 | 150108.9526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 172546.2934 | 165831.8994 | 175017.3267 | 171404.5056 | 172904.1672 | 517638.8802 | 497495.6981 | 525051.9802 | 514213.5167 | 518712.5015 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517638.8802 | 517638.8802 | 497495.6981 | 497495.6981 | 525051.9802 | 525051.9802 | 514213.5167 | 514213.5167 | 518712.5015 | 518712.5015
5 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4826 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 648873.7786 | 623623.7767 | 658166.2919 | 644579.9965 | 650219.5909 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648873.7786 | 648873.7786 | 623623.7767 | 623623.7767 | 658166.2919 | 658166.2919 | 644579.9965 | 644579.9965 | 650219.5909 | 650219.5909
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 33249.4112 | 31955.5576 | 33725.5756 | 33029.3904 | 33318.373 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33249.4112 | 33249.4112 | 31955.5576 | 31955.5576 | 33725.5756 | 33725.5756 | 33029.3904 | 33029.3904 | 33318.373 | 33318.373
13 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394066.5826 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1396957.98
14 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 30000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 2754793.3569 | 2647594.4845 | 2794244.7185 | 2736564.107 | 2760507.0024 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754793.3569 | 2754793.3569 | 2647594.4845 | 2647594.4845 | 2794244.7185 | 2794244.7185 | 2736564.107 | 2736564.107 | 2760507.0024 | 2760507.0024
15 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 495862.8042 | 476567.0072 | 502964.0493 | 492581.5393 | 496891.2604 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495862.8042 | 495862.8042 | 476567.0072 | 476567.0072 | 502964.0493 | 502964.0493 | 492581.5393 | 492581.5393 | 496891.2604 | 496891.2604
16 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
18 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
19 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
22 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 104685.4529 | 100611.7671 | 106184.6519 | 103992.7195 | 104902.5782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104685.4529 | 104685.4529 | 100611.7671 | 100611.7671 | 106184.6519 | 106184.6519 | 103992.7195 | 103992.7195 | 104902.5782 | 104902.5782
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
25 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
27 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
28 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 120 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 697903.019 | 670745.1139 | 707897.6796 | 693284.7966 | 699350.5216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697903.019 | 697903.019 | 670745.1139 | 670745.1139 | 707897.6796 | 707897.6796 | 693284.7966 | 693284.7966 | 699350.5216 | 699350.5216
29 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
35 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
38 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
39 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 10014617.123 | 9624912.516 | 10158036.3312 | 9948347.5579 | 10035388.1808 |  |  | 10014617.123 | 9624912.516 | 10158036.3312 | 9948347.5579 | 10035388.1808
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 15385456.2861 | 14786753.0983 | 15605791.2156 | 15283646.3531 | 15417366.8621 | [7 empty] | 10014617.123 | 9624912.516 | 10158036.3312 | 9948347.5579 | 10035388.1808
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 21866411.6841 | 21015511.3183 | 22179560.2959 | 21721715.429 | 21911764.2416
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 2532753.1755 | 2434194.6815 | 2569024.7024 | 2515993.2285 | 2538006.2932 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532753.1755 | 2532753.1755 | 2434194.6815 | 2434194.6815 | 2569024.7024 | 2569024.7024 | 2515993.2285 | 2515993.2285 | 2538006.2932 | 2538006.2932
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 4 | 327875.4118 | 315116.6057 | 332570.9116 | 325705.7671 | 328555.4497 | 1311501.6473 | 1260466.4227 | 1330283.6462 | 1302823.0685 | 1314221.7989 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311501.6473 | 1311501.6473 | 1260466.4227 | 1260466.4227 | 1330283.6462 | 1330283.6462 | 1302823.0685 | 1302823.0685 | 1314221.7989 | 1314221.7989
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 185575.9505 | 178354.5258 | 188233.5813 | 184347.9417 | 185960.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 215282.7338 | 206905.3119 | 218365.7952 | 213858.1469 | 215729.2462 | 645848.2015 | 620715.9357 | 655097.3856 | 641574.4406 | 647187.7385 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645848.2015 | 645848.2015 | 620715.9357 | 620715.9357 | 655097.3856 | 655097.3856 | 641574.4406 | 641574.4406 | 647187.7385 | 647187.7385
5 | Para-raios | unid. | 3 | 150978.1083 | 145103.0096 | 153140.2639 | 149979.0433 | 151291.2481 | 452934.3249 | 435309.0287 | 459420.7918 | 449937.1299 | 453873.7443 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452934.3249 | 452934.3249 | 435309.0287 | 435309.0287 | 459420.7918 | 459420.7918 | 449937.1299 | 449937.1299 | 453873.7443 | 453873.7443
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 6496 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 873411.5345 | 839423.9647 | 885919.6503 | 867631.9224 | 875223.0547 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873411.5345 | 873411.5345 | 839423.9647 | 839423.9647 | 885919.6503 | 885919.6503 | 867631.9224 | 867631.9224 | 875223.0547 | 875223.0547
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 33249.4112 | 31955.5576 | 33725.5756 | 33029.3904 | 33318.373 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33249.4112 | 33249.4112 | 31955.5576 | 31955.5576 | 33725.5756 | 33725.5756 | 33029.3904 | 33029.3904 | 33318.373 | 33318.373
13 | Cabos de controle e potência | m | 18468 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1550847.6385 | 1490498.6045 | 1573057.3084 | 1540585.2394 | 1554064.2114 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550847.6385 | 1550847.6385 | 1490498.6045 | 1490498.6045 | 1573057.3084 | 1573057.3084 | 1540585.2394 | 1540585.2394 | 1554064.2114 | 1554064.2114
14 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 41000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764884.2544 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 3772692.9032
15 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 12000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1101917.3427 | 1059037.7938 | 1117697.8874 | 1094625.6428 | 1104202.8009 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101917.3427 | 1101917.3427 | 1059037.7938 | 1059037.7938 | 1117697.8874 | 1117697.8874 | 1094625.6428 | 1094625.6428 | 1104202.8009 | 1104202.8009
16 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
18 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
19 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4703.0955 | 4520.0812 | 4770.4484 | 4671.9738 | 4712.85 | 28218.5729 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28277.1003 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28218.5729 | 28218.5729 | 27120.4872 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28031.8426 | 28277.1003 | 28277.1003
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
22 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
23 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 44 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 255897.7737 | 245939.8751 | 259562.4825 | 254204.4254 | 256428.5246 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255897.7737 | 255897.7737 | 245939.8751 | 245939.8751 | 259562.4825 | 259562.4825 | 254204.4254 | 254204.4254 | 256428.5246 | 256428.5246
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 279161.2076 | 268298.0456 | 283159.0718 | 277313.9186 | 279740.2086 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279161.2076 | 279161.2076 | 268298.0456 | 268298.0456 | 283159.0718 | 283159.0718 | 277313.9186 | 277313.9186 | 279740.2086 | 279740.2086
25 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
27 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
28 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 70 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 407110.0944 | 391267.9831 | 412940.3131 | 404416.1313 | 407954.4709 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407110.0944 | 407110.0944 | 391267.9831 | 391267.9831 | 412940.3131 | 412940.3131 | 404416.1313 | 404416.1313 | 407954.4709 | 407954.4709
29 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
35 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
38 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
39 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 14384850.7888 | 13825084.7433 | 14590856.0594 | 14289662.1466 | 14414686.0349 |  |  | 14384850.7888 | 13825084.7433 | 14590856.0594 | 14289662.1466 | 14414686.0349
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 21866411.6841 | 21015511.3183 | 22179560.2959 | 21721715.429 | 21911764.2416 | [7 empty] | 14384850.7888 | 13825084.7433 | 14590856.0594 | 14289662.1466 | 14414686.0349
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Conexão de transformador - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 18723649.7406 | 17995045.4939 | 18991790.8974 | 18599750.0337 | 18762483.9771
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266376.5877 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1269003.1466
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 327875.4118 | 315116.6057 | 332570.9116 | 325705.7671 | 328555.4497 | 983626.2355 | 945349.817 | 997712.7347 | 977117.3014 | 985666.3492 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983626.2355 | 983626.2355 | 945349.817 | 945349.817 | 997712.7347 | 997712.7347 | 977117.3014 | 977117.3014 | 985666.3492 | 985666.3492
3 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 185575.9505 | 178354.5258 | 188233.5813 | 184347.9417 | 185960.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 215282.7338 | 206905.3119 | 218365.7952 | 213858.1469 | 215729.2462 | 645848.2015 | 620715.9357 | 655097.3856 | 641574.4406 | 647187.7385 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645848.2015 | 645848.2015 | 620715.9357 | 620715.9357 | 655097.3856 | 655097.3856 | 641574.4406 | 641574.4406 | 647187.7385 | 647187.7385
5 | Para-raios | unid. | 3 | 150978.1083 | 145103.0096 | 153140.2639 | 149979.0433 | 151291.2481 | 452934.3249 | 435309.0287 | 459420.7918 | 449937.1299 | 453873.7443 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452934.3249 | 452934.3249 | 435309.0287 | 435309.0287 | 459420.7918 | 459420.7918 | 449937.1299 | 449937.1299 | 453873.7443 | 453873.7443
6 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 6496 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 873411.5345 | 839423.9647 | 885919.6503 | 867631.9224 | 875223.0547 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873411.5345 | 873411.5345 | 839423.9647 | 839423.9647 | 885919.6503 | 885919.6503 | 867631.9224 | 867631.9224 | 875223.0547 | 875223.0547
7 | Conectores / Espaçadores | unid. | 103 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 33249.4112 | 31955.5576 | 33725.5756 | 33029.3904 | 33318.373 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33249.4112 | 33249.4112 | 31955.5576 | 31955.5576 | 33725.5756 | 33725.5756 | 33029.3904 | 33029.3904 | 33318.373 | 33318.373
8 | Cabos de controle e potência | m | 18468 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1550847.6385 | 1490498.6045 | 1573057.3084 | 1540585.2394 | 1554064.2114 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550847.6385 | 1550847.6385 | 1490498.6045 | 1490498.6045 | 1573057.3084 | 1573057.3084 | 1540585.2394 | 1540585.2394 | 1554064.2114 | 1554064.2114
9 | Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 41000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764884.2544 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 3772692.9032
10 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 9000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 826438.0071 | 794278.3454 | 838273.4156 | 820969.2321 | 828152.1007 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826438.0071 | 826438.0071 | 794278.3454 | 794278.3454 | 838273.4156 | 838273.4156 | 820969.2321 | 820969.2321 | 828152.1007 | 828152.1007
11 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 0 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
13 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
15 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4703.0955 | 4520.0812 | 4770.4484 | 4671.9738 | 4712.85 | 28218.5729 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28277.1003 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28218.5729 | 28218.5729 | 27120.4872 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28031.8426 | 28277.1003 | 28277.1003
16 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
17 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
18 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 127948.8868 | 122969.9376 | 129781.2413 | 127102.2127 | 128214.2623 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127948.8868 | 127948.8868 | 122969.9376 | 122969.9376 | 129781.2413 | 129781.2413 | 127102.2127 | 127102.2127 | 128214.2623 | 128214.2623
19 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 36 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 209370.9057 | 201223.5342 | 212369.3039 | 207985.439 | 209805.1565 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209370.9057 | 209370.9057 | 201223.5342 | 201223.5342 | 212369.3039 | 212369.3039 | 207985.439 | 207985.439 | 209805.1565 | 209805.1565
20 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
22 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
23 | Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 70 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 407110.0944 | 391267.9831 | 412940.3131 | 404416.1313 | 407954.4709 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407110.0944 | 407110.0944 | 391267.9831 | 391267.9831 | 412940.3131 | 412940.3131 | 404416.1313 | 404416.1313 | 407954.4709 | 407954.4709
24 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
25 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
26 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
28 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
29 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
30 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
32 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
33 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
34 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 12317380.2648 | 11838066.8995 | 12493777.3155 | 12235872.6621 | 12342927.4239 |  |  | 12317380.2648 | 11838066.8995 | 12493777.3155 | 12235872.6621 | 12342927.4239
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 18723649.7406 | 17995045.4939 | 18991790.8974 | 18599750.0337 | 18762483.9771 | [7 empty] | 12317380.2648 | 11838066.8995 | 12493777.3155 | 12235872.6621 | 12342927.4239
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## CTA
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 01/2026
Módulos de Manobra - Conexão de Transformador de Aterramento
| Conexão de transformador de aterramento - 69 kV | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 2303532.6079 | 2213893.9069 | 2336521.47 | 2288289.4786 | 2308310.3052
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56726.0515 | 56726.0515 | 54518.6377 | 54518.6377 | 57538.4246 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56350.6791 | 56843.7055 | 56843.7055
2 | Conectores / Espaçadores | unid. | 15 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 4842.1473 | 4653.722 | 4911.4916 | 4810.1054 | 4852.1902 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4842.1473 | 4842.1473 | 4653.722 | 4653.722 | 4911.4916 | 4911.4916 | 4810.1054 | 4810.1054 | 4852.1902 | 4852.1902
3 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 60 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 8067.2248 | 7753.3002 | 8182.7554 | 8013.8416 | 8083.9568 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8067.2248 | 8067.2248 | 7753.3002 | 7753.3002 | 8182.7554 | 8182.7554 | 8013.8416 | 8013.8416 | 8083.9568 | 8083.9568
4 | Cabos de controle e potência | m | 1109 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 93128.1152 | 89504.1668 | 94461.8018 | 92511.86 | 93321.2698 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93128.1152 | 93128.1152 | 89504.1668 | 89504.1668 | 94461.8018 | 94461.8018 | 92511.86 | 92511.86 | 93321.2698 | 93321.2698
5 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 61064.5861 | 58688.3444 | 61939.0913 | 60660.5044 | 61191.2386 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61064.5861 | 61064.5861 | 58688.3444 | 58688.3444 | 61939.0913 | 61939.0913 | 60660.5044 | 60660.5044 | 61191.2386 | 61191.2386
6 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
7 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 9200 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 844803.2961 | 811928.9753 | 856901.7137 | 839212.9928 | 846555.4807 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844803.2961 | 844803.2961 | 811928.9753 | 811928.9753 | 856901.7137 | 856901.7137 | 839212.9928 | 839212.9928 | 846555.4807 | 846555.4807
8 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
9 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 0 | 378.4646 | 363.7372 | 383.8846 | 375.9602 | 379.2495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 5.24 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30475.0985 | 29289.2033 | 30911.532 | 30273.4361 | 30538.3061 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30475.0985 | 30475.0985 | 29289.2033 | 29289.2033 | 30911.532 | 30911.532 | 30273.4361 | 30273.4361 | 30538.3061 | 30538.3061
12 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
13 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 26.62 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 154818.1531 | 148793.6244 | 157035.3019 | 153793.6774 | 155139.2574 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154818.1531 | 154818.1531 | 148793.6244 | 148793.6244 | 157035.3019 | 157035.3019 | 153793.6774 | 153793.6774 | 155139.2574 | 155139.2574
14 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
15 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1440518.1714 | 1384462.452 | 1461147.8144 | 1430985.8536 | 1443505.9128 |  |  | 1440518.1714 | 1384462.452 | 1461147.8144 | 1430985.8536 | 1443505.9128
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2303532.6079 | 2213893.9069 | 2336521.47 | 2288289.4786 | 2308310.3052 | [7 empty] | 1440518.1714 | 1384462.452 | 1461147.8144 | 1430985.8536 | 1443505.9128
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## EL
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 01/2026
Módulos de Manobra - Entrada de Linha
| Entrada de linha - 13,8 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2826631.5543 | 2716637.2004 | 2867111.7098 | 2807926.9306 | 2832494.1975
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 128698.5474 | 123690.4261 | 130541.6377 | 127846.9126 | 128965.4777 | 128698.5474 | 123690.4261 | 130541.6377 | 127846.9126 | 128965.4777 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128698.5474 | 128698.5474 | 123690.4261 | 123690.4261 | 130541.6377 | 130541.6377 | 127846.9126 | 127846.9126 | 128965.4777 | 128965.4777
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 25122.6937 | 24145.0797 | 25482.4755 | 24956.4497 | 25174.8 | 25122.6937 | 24145.0797 | 25482.4755 | 24956.4497 | 25174.8 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25122.6937 | 25122.6937 | 24145.0797 | 24145.0797 | 25482.4755 | 25482.4755 | 24956.4497 | 24956.4497 | 25174.8 | 25174.8
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 17334.6586 | 16660.105 | 17582.9081 | 17219.9503 | 17370.612 | 17334.6586 | 16660.105 | 17582.9081 | 17219.9503 | 17370.612 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17334.6586 | 17334.6586 | 16660.105 | 16660.105 | 17582.9081 | 17582.9081 | 17219.9503 | 17219.9503 | 17370.612 | 17370.612
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 22488.6696 | 21613.555 | 22810.7296 | 22339.8557 | 22535.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 14030.5857 | 13484.6054 | 14231.5176 | 13937.7414 | 14059.6862 | 42091.7572 | 40453.8162 | 42694.5527 | 41813.2241 | 42179.0586 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42091.7572 | 42091.7572 | 40453.8162 | 40453.8162 | 42694.5527 | 42694.5527 | 41813.2241 | 41813.2241 | 42179.0586 | 42179.0586
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 24312.1863 | 23366.1121 | 24660.3609 | 24151.3057 | 24362.6116 | 72936.559 | 70098.3364 | 73981.0826 | 72453.9171 | 73087.8349 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72936.559 | 72936.559 | 70098.3364 | 70098.3364 | 73981.0826 | 73981.0826 | 72453.9171 | 72453.9171 | 73087.8349 | 73087.8349
7 | Para-raios | unid. | 3 | 3126.6253 | 3004.9572 | 3171.4017 | 3105.9356 | 3133.1102 | 9379.876 | 9014.8715 | 9514.2051 | 9317.8067 | 9399.3306 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9379.876 | 9379.876 | 9014.8715 | 9014.8715 | 9514.2051 | 9514.2051 | 9317.8067 | 9317.8067 | 9399.3306 | 9399.3306
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 260 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 34957.974 | 33597.6341 | 35458.6067 | 34726.6471 | 35030.4794 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34957.974 | 34957.974 | 33597.6341 | 33597.6341 | 35458.6067 | 35458.6067 | 34726.6471 | 34726.6471 | 35030.4794 | 35030.4794
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 60 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 19368.5891 | 18614.8879 | 19645.9664 | 19240.4216 | 19408.761 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19368.5891 | 19368.5891 | 18614.8879 | 18614.8879 | 19645.9664 | 19645.9664 | 19240.4216 | 19240.4216 | 19408.761 | 19408.761
11 | Cabos de controle e potência | m | 2769 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 232526.376 | 223477.9422 | 235856.3833 | 230987.6829 | 233008.6529 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232526.376 | 232526.376 | 223477.9422 | 223477.9422 | 235856.3833 | 235856.3833 | 230987.6829 | 230987.6829 | 233008.6529 | 233008.6529
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 61064.5861 | 58688.3444 | 61939.0913 | 60660.5044 | 61191.2386 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61064.5861 | 61064.5861 | 58688.3444 | 58688.3444 | 61939.0913 | 61939.0913 | 60660.5044 | 60660.5044 | 61191.2386 | 61191.2386
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 61064.5861 | 58688.3444 | 61939.0913 | 60660.5044 | 61191.2386 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61064.5861 | 61064.5861 | 58688.3444 | 58688.3444 | 61939.0913 | 61939.0913 | 60660.5044 | 60660.5044 | 61191.2386 | 61191.2386
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 422401.6481 | 405964.4876 | 428450.8568 | 419606.4964 | 423277.7404 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422401.6481 | 422401.6481 | 405964.4876 | 405964.4876 | 428450.8568 | 428450.8568 | 419606.4964 | 419606.4964 | 423277.7404 | 423277.7404
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | cj | 15 | 378.4646 | 363.7372 | 383.8846 | 375.9602 | 379.2495 | 5676.9687 | 5456.0575 | 5758.2685 | 5639.4025 | 5688.7431 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676.9687 | 5676.9687 | 5456.0575 | 5456.0575 | 5758.2685 | 5758.2685 | 5639.4025 | 5639.4025 | 5688.7431 | 5688.7431
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9674.3489 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654.3251 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9590.4397 | 9674.3489 | 9674.3489
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30475.0985 | 29289.2033 | 30911.532 | 30273.4361 | 30538.3061 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30475.0985 | 30475.0985 | 29289.2033 | 29289.2033 | 30911.532 | 30911.532 | 30273.4361 | 30273.4361 | 30538.3061 | 30538.3061
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 5.24 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30475.0985 | 29289.2033 | 30911.532 | 30273.4361 | 30538.3061 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30475.0985 | 30475.0985 | 29289.2033 | 29289.2033 | 30911.532 | 30911.532 | 30273.4361 | 30273.4361 | 30538.3061 | 30538.3061
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 77409.0765 | 74396.8122 | 78517.651 | 76896.8387 | 77569.6287 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77409.0765 | 77409.0765 | 74396.8122 | 74396.8122 | 78517.651 | 78517.651 | 76896.8387 | 76896.8387 | 77569.6287 | 77569.6287
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1749911.1956 | 1681815.8859 | 1774971.6522 | 1738331.5363 | 1753540.641 |  |  | 1749911.1956 | 1681815.8859 | 1774971.6522 | 1738331.5363 | 1753540.641
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2826631.5543 | 2716637.2004 | 2867111.7098 | 2807926.9306 | 2832494.1975 | [7 empty] | 1749911.1956 | 1681815.8859 | 1774971.6522 | 1738331.5363 | 1753540.641
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 13,8 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3002496.2809 | 2885658.4009 | 3045494.993 | 2982627.9104 | 3008723.6806
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 128698.5474 | 123690.4261 | 130541.6377 | 127846.9126 | 128965.4777 | 128698.5474 | 123690.4261 | 130541.6377 | 127846.9126 | 128965.4777 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128698.5474 | 128698.5474 | 123690.4261 | 123690.4261 | 130541.6377 | 130541.6377 | 127846.9126 | 127846.9126 | 128965.4777 | 128965.4777
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 25122.6937 | 24145.0797 | 25482.4755 | 24956.4497 | 25174.8 | 25122.6937 | 24145.0797 | 25482.4755 | 24956.4497 | 25174.8 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25122.6937 | 25122.6937 | 24145.0797 | 24145.0797 | 25482.4755 | 25482.4755 | 24956.4497 | 24956.4497 | 25174.8 | 25174.8
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 17334.6586 | 16660.105 | 17582.9081 | 17219.9503 | 17370.612 | 34669.3173 | 33320.21 | 35165.8162 | 34439.9006 | 34741.224 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34669.3173 | 34669.3173 | 33320.21 | 33320.21 | 35165.8162 | 35165.8162 | 34439.9006 | 34439.9006 | 34741.224 | 34741.224
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 22488.6696 | 21613.555 | 22810.7296 | 22339.8557 | 22535.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 14030.5857 | 13484.6054 | 14231.5176 | 13937.7414 | 14059.6862 | 42091.7572 | 40453.8162 | 42694.5527 | 41813.2241 | 42179.0586 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42091.7572 | 42091.7572 | 40453.8162 | 40453.8162 | 42694.5527 | 42694.5527 | 41813.2241 | 41813.2241 | 42179.0586 | 42179.0586
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 24312.1863 | 23366.1121 | 24660.3609 | 24151.3057 | 24362.6116 | 72936.559 | 70098.3364 | 73981.0826 | 72453.9171 | 73087.8349 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72936.559 | 72936.559 | 70098.3364 | 70098.3364 | 73981.0826 | 73981.0826 | 72453.9171 | 72453.9171 | 73087.8349 | 73087.8349
7 | Para-raios | unid. | 3 | 3126.6253 | 3004.9572 | 3171.4017 | 3105.9356 | 3133.1102 | 9379.876 | 9014.8715 | 9514.2051 | 9317.8067 | 9399.3306 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9379.876 | 9379.876 | 9014.8715 | 9014.8715 | 9514.2051 | 9514.2051 | 9317.8067 | 9317.8067 | 9399.3306 | 9399.3306
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 260 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 34957.974 | 33597.6341 | 35458.6067 | 34726.6471 | 35030.4794 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34957.974 | 34957.974 | 33597.6341 | 33597.6341 | 35458.6067 | 35458.6067 | 34726.6471 | 34726.6471 | 35030.4794 | 35030.4794
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 60 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 19368.5891 | 18614.8879 | 19645.9664 | 19240.4216 | 19408.761 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19368.5891 | 19368.5891 | 18614.8879 | 18614.8879 | 19645.9664 | 19645.9664 | 19240.4216 | 19240.4216 | 19408.761 | 19408.761
11 | Cabos de controle e potência | m | 2769 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 232526.376 | 223477.9422 | 235856.3833 | 230987.6829 | 233008.6529 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232526.376 | 232526.376 | 223477.9422 | 223477.9422 | 235856.3833 | 235856.3833 | 230987.6829 | 230987.6829 | 233008.6529 | 233008.6529
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 61064.5861 | 58688.3444 | 61939.0913 | 60660.5044 | 61191.2386 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61064.5861 | 61064.5861 | 58688.3444 | 58688.3444 | 61939.0913 | 61939.0913 | 60660.5044 | 60660.5044 | 61191.2386 | 61191.2386
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 122129.1722 | 117376.6888 | 123878.1825 | 121321.0087 | 122382.4771 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122129.1722 | 122129.1722 | 117376.6888 | 117376.6888 | 123878.1825 | 123878.1825 | 121321.0087 | 121321.0087 | 122382.4771 | 122382.4771
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 422401.6481 | 405964.4876 | 428450.8568 | 419606.4964 | 423277.7404 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422401.6481 | 422401.6481 | 405964.4876 | 405964.4876 | 428450.8568 | 428450.8568 | 419606.4964 | 419606.4964 | 423277.7404 | 423277.7404
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | cj | 15 | 378.4646 | 363.7372 | 383.8846 | 375.9602 | 379.2495 | 5676.9687 | 5456.0575 | 5758.2685 | 5639.4025 | 5688.7431 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676.9687 | 5676.9687 | 5456.0575 | 5456.0575 | 5758.2685 | 5758.2685 | 5639.4025 | 5639.4025 | 5688.7431 | 5688.7431
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9674.3489 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654.3251 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9590.4397 | 9674.3489 | 9674.3489
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30475.0985 | 29289.2033 | 30911.532 | 30273.4361 | 30538.3061 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30475.0985 | 30475.0985 | 29289.2033 | 29289.2033 | 30911.532 | 30911.532 | 30273.4361 | 30273.4361 | 30538.3061 | 30538.3061
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 60950.197 | 58578.4066 | 61823.064 | 60546.8722 | 61076.6122 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60950.197 | 60950.197 | 58578.4066 | 58578.4066 | 61823.064 | 61823.064 | 60546.8722 | 60546.8722 | 61076.6122 | 61076.6122
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 77409.0765 | 74396.8122 | 78517.651 | 76896.8387 | 77569.6287 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77409.0765 | 77409.0765 | 74396.8122 | 74396.8122 | 78517.651 | 78517.651 | 76896.8387 | 76896.8387 | 77569.6287 | 77569.6287
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1858785.5388 | 1786453.5386 | 1885405.1836 | 1846485.4271 | 1862640.7977 |  |  | 1858785.5388 | 1786453.5386 | 1885405.1836 | 1846485.4271 | 1862640.7977
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3002496.2809 | 2885658.4009 | 3045494.993 | 2982627.9104 | 3008723.6806 | [7 empty] | 1858785.5388 | 1786453.5386 | 1885405.1836 | 1846485.4271 | 1862640.7977
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 69 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 3570054.0513 | 3431130.4665 | 3621180.7513 | 3546429.99 | 3577458.6079
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299605.2199 | 299605.2199 | 287946.5081 | 287946.5081 | 303895.8625 | 303895.8625 | 297622.6471 | 297622.6471 | 300226.6233 | 300226.6233
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 82211.6688 | 79012.5185 | 83389.0211 | 81667.6509 | 82382.1819 | 82211.6688 | 79012.5185 | 83389.0211 | 81667.6509 | 82382.1819 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82211.6688 | 82211.6688 | 79012.5185 | 79012.5185 | 83389.0211 | 83389.0211 | 81667.6509 | 81667.6509 | 82382.1819 | 82382.1819
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56726.0515 | 56726.0515 | 54518.6377 | 54518.6377 | 57538.4246 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56350.6791 | 56843.7055 | 56843.7055
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 52622.7693 | 50575.029 | 53376.3794 | 52274.5495 | 52731.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 39781.3804 | 38233.3444 | 40351.089 | 39518.1357 | 39863.8899 | 119344.1411 | 114700.0332 | 121053.267 | 118554.407 | 119591.6696 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119344.1411 | 119344.1411 | 114700.0332 | 114700.0332 | 121053.267 | 121053.267 | 118554.407 | 118554.407 | 119591.6696 | 119591.6696
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 58529.0578 | 56251.4826 | 59367.2517 | 58141.7544 | 58650.4514 | 175587.1733 | 168754.4477 | 178101.755 | 174425.2631 | 175951.3541 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175587.1733 | 175587.1733 | 168754.4477 | 168754.4477 | 178101.755 | 178101.755 | 174425.2631 | 174425.2631 | 175951.3541 | 175951.3541
7 | Para-raios | unid. | 3 | 14906.0758 | 14326.027 | 15119.5455 | 14807.4381 | 14936.9921 | 44718.2274 | 42978.081 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44810.9763 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44718.2274 | 44718.2274 | 42978.081 | 42978.081 | 45358.6366 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44422.3142 | 44810.9763 | 44810.9763
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 260 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 34957.974 | 33597.6341 | 35458.6067 | 34726.6471 | 35030.4794 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34957.974 | 34957.974 | 33597.6341 | 33597.6341 | 35458.6067 | 35458.6067 | 34726.6471 | 34726.6471 | 35030.4794 | 35030.4794
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 60 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 19368.5891 | 18614.8879 | 19645.9664 | 19240.4216 | 19408.761 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19368.5891 | 19368.5891 | 18614.8879 | 18614.8879 | 19645.9664 | 19645.9664 | 19240.4216 | 19240.4216 | 19408.761 | 19408.761
11 | Cabos de controle e potência | m | 2769 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 232526.376 | 223477.9422 | 235856.3833 | 230987.6829 | 233008.6529 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232526.376 | 232526.376 | 223477.9422 | 223477.9422 | 235856.3833 | 235856.3833 | 230987.6829 | 230987.6829 | 233008.6529 | 233008.6529
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 61064.5861 | 58688.3444 | 61939.0913 | 60660.5044 | 61191.2386 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61064.5861 | 61064.5861 | 58688.3444 | 58688.3444 | 61939.0913 | 61939.0913 | 60660.5044 | 60660.5044 | 61191.2386 | 61191.2386
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 61064.5861 | 58688.3444 | 61939.0913 | 60660.5044 | 61191.2386 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61064.5861 | 61064.5861 | 58688.3444 | 58688.3444 | 61939.0913 | 61939.0913 | 60660.5044 | 60660.5044 | 61191.2386 | 61191.2386
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 422401.6481 | 405964.4876 | 428450.8568 | 419606.4964 | 423277.7404 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422401.6481 | 422401.6481 | 405964.4876 | 405964.4876 | 428450.8568 | 428450.8568 | 419606.4964 | 419606.4964 | 423277.7404 | 423277.7404
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 15 | 378.4646 | 363.7372 | 383.8846 | 375.9602 | 379.2495 | 5676.9687 | 5456.0575 | 5758.2685 | 5639.4025 | 5688.7431 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676.9687 | 5676.9687 | 5456.0575 | 5456.0575 | 5758.2685 | 5758.2685 | 5639.4025 | 5639.4025 | 5688.7431 | 5688.7431
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9674.3489 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654.3251 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9590.4397 | 9674.3489 | 9674.3489
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30475.0985 | 29289.2033 | 30911.532 | 30273.4361 | 30538.3061 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30475.0985 | 30475.0985 | 29289.2033 | 29289.2033 | 30911.532 | 30911.532 | 30273.4361 | 30273.4361 | 30538.3061 | 30538.3061
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 5.24 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30475.0985 | 29289.2033 | 30911.532 | 30273.4361 | 30538.3061 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30475.0985 | 30475.0985 | 29289.2033 | 29289.2033 | 30911.532 | 30911.532 | 30273.4361 | 30273.4361 | 30538.3061 | 30538.3061
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 77409.0765 | 74396.8122 | 78517.651 | 76896.8387 | 77569.6287 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77409.0765 | 77409.0765 | 74396.8122 | 74396.8122 | 78517.651 | 78517.651 | 76896.8387 | 76896.8387 | 77569.6287 | 77569.6287
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2232539.5856 | 2145663.4773 | 2264511.7575 | 2217766.2372 | 2237170.0381 |  |  | 2232539.5856 | 2145663.4773 | 2264511.7575 | 2217766.2372 | 2237170.0381
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3570054.0513 | 3431130.4665 | 3621180.7513 | 3546429.99 | 3577458.6079 | [7 empty] | 2232539.5856 | 2145663.4773 | 2264511.7575 | 2217766.2372 | 2237170.0381
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 3807145.7899 | 3658996.1167 | 3861667.8778 | 3781952.8252 | 3815042.0923
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299605.2199 | 299605.2199 | 287946.5081 | 287946.5081 | 303895.8625 | 303895.8625 | 297622.6471 | 297622.6471 | 300226.6233 | 300226.6233
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 82211.6688 | 79012.5185 | 83389.0211 | 81667.6509 | 82382.1819 | 82211.6688 | 79012.5185 | 83389.0211 | 81667.6509 | 82382.1819 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82211.6688 | 82211.6688 | 79012.5185 | 79012.5185 | 83389.0211 | 83389.0211 | 81667.6509 | 81667.6509 | 82382.1819 | 82382.1819
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 113452.103 | 109037.2755 | 115076.8492 | 112701.3582 | 113687.4111 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113452.103 | 113452.103 | 109037.2755 | 109037.2755 | 115076.8492 | 115076.8492 | 112701.3582 | 112701.3582 | 113687.4111 | 113687.4111
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 52622.7693 | 50575.029 | 53376.3794 | 52274.5495 | 52731.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 39781.3804 | 38233.3444 | 40351.089 | 39518.1357 | 39863.8899 | 119344.1411 | 114700.0332 | 121053.267 | 118554.407 | 119591.6696 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119344.1411 | 119344.1411 | 114700.0332 | 114700.0332 | 121053.267 | 121053.267 | 118554.407 | 118554.407 | 119591.6696 | 119591.6696
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 58529.0578 | 56251.4826 | 59367.2517 | 58141.7544 | 58650.4514 | 175587.1733 | 168754.4477 | 178101.755 | 174425.2631 | 175951.3541 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175587.1733 | 175587.1733 | 168754.4477 | 168754.4477 | 178101.755 | 178101.755 | 174425.2631 | 174425.2631 | 175951.3541 | 175951.3541
7 | Para-raios | unid. | 3 | 14906.0758 | 14326.027 | 15119.5455 | 14807.4381 | 14936.9921 | 44718.2274 | 42978.081 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44810.9763 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44718.2274 | 44718.2274 | 42978.081 | 42978.081 | 45358.6366 | 45358.6366 | 44422.3142 | 44422.3142 | 44810.9763 | 44810.9763
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 260 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 34957.974 | 33597.6341 | 35458.6067 | 34726.6471 | 35030.4794 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34957.974 | 34957.974 | 33597.6341 | 33597.6341 | 35458.6067 | 35458.6067 | 34726.6471 | 34726.6471 | 35030.4794 | 35030.4794
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 60 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 19368.5891 | 18614.8879 | 19645.9664 | 19240.4216 | 19408.761 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19368.5891 | 19368.5891 | 18614.8879 | 18614.8879 | 19645.9664 | 19645.9664 | 19240.4216 | 19240.4216 | 19408.761 | 19408.761
11 | Cabos de controle e potência | m | 2769 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 232526.376 | 223477.9422 | 235856.3833 | 230987.6829 | 233008.6529 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232526.376 | 232526.376 | 223477.9422 | 223477.9422 | 235856.3833 | 235856.3833 | 230987.6829 | 230987.6829 | 233008.6529 | 233008.6529
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 665 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 61064.5861 | 58688.3444 | 61939.0913 | 60660.5044 | 61191.2386 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61064.5861 | 61064.5861 | 58688.3444 | 58688.3444 | 61939.0913 | 61939.0913 | 60660.5044 | 60660.5044 | 61191.2386 | 61191.2386
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 122129.1722 | 117376.6888 | 123878.1825 | 121321.0087 | 122382.4771 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122129.1722 | 122129.1722 | 117376.6888 | 117376.6888 | 123878.1825 | 123878.1825 | 121321.0087 | 121321.0087 | 122382.4771 | 122382.4771
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 422401.6481 | 405964.4876 | 428450.8568 | 419606.4964 | 423277.7404 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422401.6481 | 422401.6481 | 405964.4876 | 405964.4876 | 428450.8568 | 428450.8568 | 419606.4964 | 419606.4964 | 423277.7404 | 423277.7404
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 15 | 378.4646 | 363.7372 | 383.8846 | 375.9602 | 379.2495 | 5676.9687 | 5456.0575 | 5758.2685 | 5639.4025 | 5688.7431 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5676.9687 | 5676.9687 | 5456.0575 | 5456.0575 | 5758.2685 | 5758.2685 | 5639.4025 | 5639.4025 | 5688.7431 | 5688.7431
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9674.3489 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654.3251 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9590.4397 | 9674.3489 | 9674.3489
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 5.24 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30475.0985 | 29289.2033 | 30911.532 | 30273.4361 | 30538.3061 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30475.0985 | 30475.0985 | 29289.2033 | 29289.2033 | 30911.532 | 30911.532 | 30273.4361 | 30273.4361 | 30538.3061 | 30538.3061
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 60950.197 | 58578.4066 | 61823.064 | 60546.8722 | 61076.6122 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60950.197 | 60950.197 | 58578.4066 | 58578.4066 | 61823.064 | 61823.064 | 60546.8722 | 60546.8722 | 61076.6122 | 61076.6122
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 77409.0765 | 74396.8122 | 78517.651 | 76896.8387 | 77569.6287 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77409.0765 | 77409.0765 | 74396.8122 | 74396.8122 | 78517.651 | 78517.651 | 76896.8387 | 76896.8387 | 77569.6287 | 77569.6287
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 0 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painel de RDP | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2380805.3217 | 2288159.6628 | 2414900.8053 | 2365050.8568 | 2385743.2883 |  |  | 2380805.3217 | 2288159.6628 | 2414900.8053 | 2365050.8568 | 2385743.2883
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3807145.7899 | 3658996.1167 | 3861667.8778 | 3781952.8252 | 3815042.0923 | [7 empty] | 2380805.3217 | 2288159.6628 | 2414900.8053 | 2365050.8568 | 2385743.2883
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 138 kV - BS | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 6851429.2104 | 6584815.57 | 6949548.4435 | 6806091.3578 | 6865639.5821
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 115067.0751 | 110589.4033 | 116714.9493 | 114305.6436 | 115305.7328 | 115067.0751 | 110589.4033 | 116714.9493 | 114305.6436 | 115305.7328 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115067.0751 | 115067.0751 | 110589.4033 | 110589.4033 | 116714.9493 | 116714.9493 | 114305.6436 | 114305.6436 | 115305.7328 | 115305.7328
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 1 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79396.2818 | 79396.2818 | 76306.6882 | 76306.6882 | 80533.315 | 80533.315 | 78870.8941 | 78870.8941 | 79560.9556 | 79560.9556
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 75889.8622 | 72936.7159 | 76976.6799 | 75387.6774 | 76047.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 62316.8943 | 59891.9209 | 63209.3338 | 61904.5258 | 62446.1442 | 186950.683 | 179675.7626 | 189628.0015 | 185713.5773 | 187338.4326 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186950.683 | 186950.683 | 179675.7626 | 179675.7626 | 189628.0015 | 189628.0015 | 185713.5773 | 185713.5773 | 187338.4326 | 187338.4326
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85440.0833 | 82115.3038 | 86663.6697 | 84874.702 | 85617.2924 | 256320.2499 | 246345.9113 | 259991.009 | 254624.106 | 256851.8771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256320.2499 | 256320.2499 | 246345.9113 | 246345.9113 | 259991.009 | 259991.009 | 254624.106 | 254624.106 | 256851.8771 | 256851.8771
7 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 870 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 116974.7591 | 112422.8524 | 118649.9532 | 116200.7039 | 117217.3734 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116974.7591 | 116974.7591 | 112422.8524 | 112422.8524 | 118649.9532 | 118649.9532 | 116200.7039 | 116200.7039 | 117217.3734 | 117217.3734
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 71 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 22919.4971 | 22027.6174 | 23247.7269 | 22767.8322 | 22967.0338 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22919.4971 | 22919.4971 | 22027.6174 | 22027.6174 | 23247.7269 | 23247.7269 | 22767.8322 | 22767.8322 | 22967.0338 | 22967.0338
11 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 580938.053 | 558331.6735 | 589257.6597 | 577093.821 | 582142.9616 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580938.053 | 580938.053 | 558331.6735 | 558331.6735 | 589257.6597 | 589257.6597 | 577093.821 | 577093.821 | 582142.9616 | 582142.9616
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 67492.4372 | 64866.0649 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67632.4216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67492.4372 | 67492.4372 | 64866.0649 | 64866.0649 | 68458.9956 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67045.8206 | 67632.4216 | 67632.4216
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 67492.4372 | 64866.0649 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67632.4216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67492.4372 | 67492.4372 | 64866.0649 | 64866.0649 | 68458.9956 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67045.8206 | 67632.4216 | 67632.4216
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 12320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131301.8052 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1133648.209
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 24 | 786.9533 | 756.3302 | 798.2233 | 781.7458 | 788.5855 | 18886.8799 | 18151.9237 | 19157.3586 | 18761.9 | 18926.0526 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18886.8799 | 18886.8799 | 18151.9237 | 18151.9237 | 19157.3586 | 19157.3586 | 18761.9 | 18761.9 | 18926.0526 | 18926.0526
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6701.753 | 6760.3884 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.3959 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6843.0109 | 6701.753 | 6701.753 | 6760.3884 | 6760.3884
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 1.16 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6701.753 | 6760.3884 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.3959 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6843.0109 | 6701.753 | 6701.753 | 6760.3884 | 6760.3884
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 68.11 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 396118.1219 | 380703.7476 | 401790.9246 | 393496.8958 | 396939.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396118.1219 | 396118.1219 | 380703.7476 | 380703.7476 | 401790.9246 | 401790.9246 | 393496.8958 | 393496.8958 | 396939.7002 | 396939.7002
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4327582.8767 | 4159181.1332 | 4389558.1377 | 4298946.032 | 4336558.6042 |  |  | 4327582.8767 | 4159181.1332 | 4389558.1377 | 4298946.032 | 4336558.6042
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6851429.2104 | 6584815.57 | 6949548.4435 | 6806091.3578 | 6865639.5821 | [7 empty] | 4327582.8767 | 4159181.1332 | 4389558.1377 | 4298946.032 | 4336558.6042
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7094664.3243 | 6818585.5348 | 7196266.9245 | 7047716.916 | 7109379.1837
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 115067.0751 | 110589.4033 | 116714.9493 | 114305.6436 | 115305.7328 | 115067.0751 | 110589.4033 | 116714.9493 | 114305.6436 | 115305.7328 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115067.0751 | 115067.0751 | 110589.4033 | 110589.4033 | 116714.9493 | 116714.9493 | 114305.6436 | 114305.6436 | 115305.7328 | 115305.7328
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 158792.5637 | 152613.3765 | 161066.63 | 157741.7882 | 159121.9112 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158792.5637 | 158792.5637 | 152613.3765 | 152613.3765 | 161066.63 | 161066.63 | 157741.7882 | 157741.7882 | 159121.9112 | 159121.9112
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 75889.8622 | 72936.7159 | 76976.6799 | 75387.6774 | 76047.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 62316.8943 | 59891.9209 | 63209.3338 | 61904.5258 | 62446.1442 | 186950.683 | 179675.7626 | 189628.0015 | 185713.5773 | 187338.4326 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186950.683 | 186950.683 | 179675.7626 | 179675.7626 | 189628.0015 | 189628.0015 | 185713.5773 | 185713.5773 | 187338.4326 | 187338.4326
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85440.0833 | 82115.3038 | 86663.6697 | 84874.702 | 85617.2924 | 256320.2499 | 246345.9113 | 259991.009 | 254624.106 | 256851.8771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256320.2499 | 256320.2499 | 246345.9113 | 246345.9113 | 259991.009 | 259991.009 | 254624.106 | 254624.106 | 256851.8771 | 256851.8771
7 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 870 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 116974.7591 | 112422.8524 | 118649.9532 | 116200.7039 | 117217.3734 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116974.7591 | 116974.7591 | 112422.8524 | 112422.8524 | 118649.9532 | 118649.9532 | 116200.7039 | 116200.7039 | 117217.3734 | 117217.3734
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 71 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 22919.4971 | 22027.6174 | 23247.7269 | 22767.8322 | 22967.0338 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22919.4971 | 22919.4971 | 22027.6174 | 22027.6174 | 23247.7269 | 23247.7269 | 22767.8322 | 22767.8322 | 22967.0338 | 22967.0338
11 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 580938.053 | 558331.6735 | 589257.6597 | 577093.821 | 582142.9616 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580938.053 | 580938.053 | 558331.6735 | 558331.6735 | 589257.6597 | 589257.6597 | 577093.821 | 577093.821 | 582142.9616 | 582142.9616
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 67492.4372 | 64866.0649 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67632.4216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67492.4372 | 67492.4372 | 64866.0649 | 64866.0649 | 68458.9956 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67045.8206 | 67632.4216 | 67632.4216
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 134984.8745 | 129732.1297 | 136917.9912 | 134091.6412 | 135264.8431 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134984.8745 | 134984.8745 | 129732.1297 | 129732.1297 | 136917.9912 | 136917.9912 | 134091.6412 | 134091.6412 | 135264.8431 | 135264.8431
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 12320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131301.8052 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1133648.209
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 24 | 786.9533 | 756.3302 | 798.2233 | 781.7458 | 788.5855 | 18886.8799 | 18151.9237 | 19157.3586 | 18761.9 | 18926.0526 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18886.8799 | 18886.8799 | 18151.9237 | 18151.9237 | 19157.3586 | 19157.3586 | 18761.9 | 18761.9 | 18926.0526 | 18926.0526
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6701.753 | 6760.3884 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.3959 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6843.0109 | 6701.753 | 6701.753 | 6760.3884 | 6760.3884
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 13492.7917 | 12967.7389 | 13686.0218 | 13403.5061 | 13520.7768 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13492.7917 | 13492.7917 | 12967.7389 | 12967.7389 | 13686.0218 | 13686.0218 | 13403.5061 | 13403.5061 | 13520.7768 | 13520.7768
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 68.11 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 396118.1219 | 380703.7476 | 401790.9246 | 393496.8958 | 396939.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396118.1219 | 396118.1219 | 380703.7476 | 380703.7476 | 401790.9246 | 401790.9246 | 393496.8958 | 393496.8958 | 396939.7002 | 396939.7002
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4481217.9916 | 4306837.7557 | 4545393.4592 | 4451564.4997 | 4490512.3697 |  |  | 4481217.9916 | 4306837.7557 | 4545393.4592 | 4451564.4997 | 4490512.3697
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7094664.3243 | 6818585.5348 | 7196266.9245 | 7047716.916 | 7109379.1837 | [7 empty] | 4481217.9916 | 4306837.7557 | 4545393.4592 | 4451564.4997 | 4490512.3697
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 7337899.4383 | 7052355.4997 | 7442985.4056 | 7289342.4741 | 7353118.7853
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 115067.0751 | 110589.4033 | 116714.9493 | 114305.6436 | 115305.7328 | 115067.0751 | 110589.4033 | 116714.9493 | 114305.6436 | 115305.7328 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115067.0751 | 115067.0751 | 110589.4033 | 110589.4033 | 116714.9493 | 116714.9493 | 114305.6436 | 114305.6436 | 115305.7328 | 115305.7328
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 238188.8455 | 228920.0647 | 241599.945 | 236612.6823 | 238682.8668 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238188.8455 | 238188.8455 | 228920.0647 | 228920.0647 | 241599.945 | 241599.945 | 236612.6823 | 236612.6823 | 238682.8668 | 238682.8668
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 0 | 75889.8622 | 72936.7159 | 76976.6799 | 75387.6774 | 76047.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 3 | 62316.8943 | 59891.9209 | 63209.3338 | 61904.5258 | 62446.1442 | 186950.683 | 179675.7626 | 189628.0015 | 185713.5773 | 187338.4326 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186950.683 | 186950.683 | 179675.7626 | 179675.7626 | 189628.0015 | 189628.0015 | 185713.5773 | 185713.5773 | 187338.4326 | 187338.4326
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85440.0833 | 82115.3038 | 86663.6697 | 84874.702 | 85617.2924 | 256320.2499 | 246345.9113 | 259991.009 | 254624.106 | 256851.8771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256320.2499 | 256320.2499 | 246345.9113 | 246345.9113 | 259991.009 | 259991.009 | 254624.106 | 254624.106 | 256851.8771 | 256851.8771
7 | Para-raios | unid. | 3 | 29206.9255 | 28070.3795 | 29625.1975 | 29013.655 | 29267.5028 | 87620.7766 | 84211.1384 | 88875.5926 | 87040.965 | 87802.5085 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87620.7766 | 87620.7766 | 84211.1384 | 84211.1384 | 88875.5926 | 88875.5926 | 87040.965 | 87040.965 | 87802.5085 | 87802.5085
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 0 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 870 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 116974.7591 | 112422.8524 | 118649.9532 | 116200.7039 | 117217.3734 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116974.7591 | 116974.7591 | 112422.8524 | 112422.8524 | 118649.9532 | 118649.9532 | 116200.7039 | 116200.7039 | 117217.3734 | 117217.3734
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 71 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 22919.4971 | 22027.6174 | 23247.7269 | 22767.8322 | 22967.0338 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22919.4971 | 22919.4971 | 22027.6174 | 22027.6174 | 23247.7269 | 23247.7269 | 22767.8322 | 22767.8322 | 22967.0338 | 22967.0338
11 | Cabos de controle e potência | m | 6918 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 580938.053 | 558331.6735 | 589257.6597 | 577093.821 | 582142.9616 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580938.053 | 580938.053 | 558331.6735 | 558331.6735 | 589257.6597 | 589257.6597 | 577093.821 | 577093.821 | 582142.9616 | 582142.9616
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 735 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 67492.4372 | 64866.0649 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67632.4216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67492.4372 | 67492.4372 | 64866.0649 | 64866.0649 | 68458.9956 | 68458.9956 | 67045.8206 | 67045.8206 | 67632.4216 | 67632.4216
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2205 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 202477.3117 | 194598.1946 | 205376.9868 | 201137.4619 | 202897.2647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202477.3117 | 202477.3117 | 194598.1946 | 194598.1946 | 205376.9868 | 205376.9868 | 201137.4619 | 201137.4619 | 202897.2647 | 202897.2647
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 12320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131301.8052 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1133648.209
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 24 | 786.9533 | 756.3302 | 798.2233 | 781.7458 | 788.5855 | 18886.8799 | 18151.9237 | 19157.3586 | 18761.9 | 18926.0526 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18886.8799 | 18886.8799 | 18151.9237 | 18151.9237 | 19157.3586 | 19157.3586 | 18761.9 | 18761.9 | 18926.0526 | 18926.0526
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 0 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 1.16 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6701.753 | 6760.3884 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746.3959 | 6746.3959 | 6483.8694 | 6483.8694 | 6843.0109 | 6843.0109 | 6701.753 | 6701.753 | 6760.3884 | 6760.3884
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 68.11 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 396118.1219 | 380703.7476 | 401790.9246 | 393496.8958 | 396939.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396118.1219 | 396118.1219 | 380703.7476 | 380703.7476 | 401790.9246 | 401790.9246 | 393496.8958 | 393496.8958 | 396939.7002 | 396939.7002
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4634853.1066 | 4454494.3783 | 4701228.7807 | 4604182.9675 | 4644466.1352 |  |  | 4634853.1066 | 4454494.3783 | 4701228.7807 | 4604182.9675 | 4644466.1352
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7337899.4383 | 7052355.4997 | 7442985.4056 | 7289342.4741 | 7353118.7853 | [7 empty] | 4634853.1066 | 4454494.3783 | 4701228.7807 | 4604182.9675 | 4644466.1352
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 10158496.29 | 9763192.8294 | 10303975.99 | 10091274.6355 | 10179565.7638
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666860.9191 | 666860.9191 | 640910.9732 | 640910.9732 | 676411.0261 | 676411.0261 | 662448.111 | 662448.111 | 668244.038 | 668244.038
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 218019.1066 | 209535.2026 | 221141.3555 | 216576.4122 | 218471.2943 | 218019.1066 | 209535.2026 | 221141.3555 | 216576.4122 | 218471.2943 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218019.1066 | 218019.1066 | 209535.2026 | 209535.2026 | 221141.3555 | 221141.3555 | 216576.4122 | 216576.4122 | 218471.2943 | 218471.2943
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 300866.367 | 289158.5795 | 305175.0706 | 298875.4489 | 301490.3862 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300866.367 | 300866.367 | 289158.5795 | 289158.5795 | 305175.0706 | 305175.0706 | 298875.4489 | 298875.4489 | 301490.3862 | 301490.3862
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 99395.9549 | 95528.1025 | 100819.4032 | 98738.2237 | 99602.1095 | 298187.8648 | 286584.3074 | 302458.2095 | 296214.671 | 298806.3285 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298187.8648 | 298187.8648 | 286584.3074 | 286584.3074 | 302458.2095 | 302458.2095 | 296214.671 | 296214.671 | 298806.3285 | 298806.3285
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 86748.0103 | 83372.3346 | 87990.3275 | 86173.9741 | 86927.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 112930.9242 | 108536.3776 | 114548.2065 | 112183.6282 | 113165.1513 | 338792.7725 | 325609.1328 | 343644.6196 | 336550.8845 | 339495.4538 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338792.7725 | 338792.7725 | 325609.1328 | 325609.1328 | 343644.6196 | 343644.6196 | 336550.8845 | 336550.8845 | 339495.4538 | 339495.4538
7 | Para-raios | unid. | 3 | 47947.9549 | 46082.1283 | 48634.617 | 47630.6697 | 48047.4025 | 143843.8647 | 138246.385 | 145903.851 | 142892.009 | 144142.2076 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143843.8647 | 143843.8647 | 138246.385 | 138246.385 | 145903.851 | 145903.851 | 142892.009 | 142892.009 | 144142.2076 | 144142.2076
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80659.3037 | 80659.3037 | 77520.5614 | 77520.5614 | 81814.4245 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80125.5581 | 80826.597 | 80826.597
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1440 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 193613.3944 | 186079.204 | 196386.1294 | 192332.1995 | 194014.9629 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193613.3944 | 193613.3944 | 186079.204 | 186079.204 | 196386.1294 | 196386.1294 | 192332.1995 | 192332.1995 | 194014.9629 | 194014.9629
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 86 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 27761.6443 | 26681.3393 | 28159.2185 | 27577.9376 | 27819.224 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27761.6443 | 27761.6443 | 26681.3393 | 26681.3393 | 28159.2185 | 28159.2185 | 27577.9376 | 27577.9376 | 27819.224 | 27819.224
11 | Cabos de controle e potência | m | 9684 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 813212.5044 | 781567.4944 | 824858.5107 | 807831.2464 | 814899.1674 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813212.5044 | 813212.5044 | 781567.4944 | 781567.4944 | 824858.5107 | 824858.5107 | 807831.2464 | 807831.2464 | 814899.1674 | 814899.1674
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 121210.9077 | 116494.1573 | 122946.7676 | 120408.8207 | 121462.3081 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121210.9077 | 121210.9077 | 116494.1573 | 116494.1573 | 122946.7676 | 122946.7676 | 120408.8207 | 120408.8207 | 121462.3081 | 121462.3081
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2640 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 242421.8154 | 232988.3146 | 245893.5352 | 240817.6414 | 242924.6162 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242421.8154 | 242421.8154 | 232988.3146 | 232988.3146 | 245893.5352 | 245893.5352 | 240817.6414 | 240817.6414 | 242924.6162 | 242924.6162
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1980 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 181816.3616 | 174741.236 | 184420.1514 | 180613.2311 | 182193.4622 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181816.3616 | 181816.3616 | 174741.236 | 174741.236 | 184420.1514 | 184420.1514 | 180613.2311 | 180613.2311 | 182193.4622 | 182193.4622
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 17960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649202.9563 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1652623.5254
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 9 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 23730.0965 | 22806.6735 | 24069.9349 | 23573.0677 | 23779.3145 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23730.0965 | 23730.0965 | 22806.6735 | 22806.6735 | 24069.9349 | 24069.9349 | 23573.0677 | 23573.0677 | 23779.3145 | 23779.3145
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 12 | 1349.7378 | 1297.2147 | 1369.0674 | 1340.8062 | 1352.5373 | 16196.8539 | 15566.5764 | 16428.8089 | 16089.6748 | 16230.4474 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16196.8539 | 16196.8539 | 15566.5764 | 15566.5764 | 16428.8089 | 16428.8089 | 16089.6748 | 16089.6748 | 16230.4474 | 16230.4474
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 9283.59 | 8922.3323 | 9416.5402 | 9222.1579 | 9302.8449 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283.59 | 9283.59 | 8922.3323 | 8922.3323 | 9416.5402 | 9416.5402 | 9222.1579 | 9222.1579 | 9302.8449 | 9302.8449
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 19715.7603 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19756.6522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715.7603 | 19715.7603 | 18948.5495 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19585.2955 | 19756.6522 | 19756.6522
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 6.96 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40478.3751 | 38903.2166 | 41058.0654 | 40210.5182 | 40562.3303 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40478.3751 | 40478.3751 | 38903.2166 | 38903.2166 | 41058.0654 | 41058.0654 | 40210.5182 | 40210.5182 | 40562.3303 | 40562.3303
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.22 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30358.7813 | 29177.4125 | 30793.5491 | 30157.8887 | 30421.7477 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30358.7813 | 30358.7813 | 29177.4125 | 29177.4125 | 30793.5491 | 30793.5491 | 30157.8887 | 30157.8887 | 30421.7477 | 30421.7477
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 51.04 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 296841.4174 | 285290.2551 | 301092.4797 | 294877.1335 | 297457.0885 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296841.4174 | 296841.4174 | 285290.2551 | 285290.2551 | 301092.4797 | 301092.4797 | 294877.1335 | 294877.1335 | 297457.0885 | 297457.0885
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6479459.2997 | 6227320.3402 | 6572251.5563 | 6436582.8776 | 6492898.1782 |  |  | 6479459.2997 | 6227320.3402 | 6572251.5563 | 6436582.8776 | 6492898.1782
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 10158496.29 | 9763192.8294 | 10303975.99 | 10091274.6355 | 10179565.7638 | [7 empty] | 6479459.2997 | 6227320.3402 | 6572251.5563 | 6436582.8776 | 6492898.1782
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 10616110.8945 | 10203000.0113 | 10768144.0875 | 10545861.0742 | 10638129.4948
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666860.9191 | 666860.9191 | 640910.9732 | 640910.9732 | 676411.0261 | 676411.0261 | 662448.111 | 662448.111 | 668244.038 | 668244.038
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 218019.1066 | 209535.2026 | 221141.3555 | 216576.4122 | 218471.2943 | 218019.1066 | 209535.2026 | 221141.3555 | 216576.4122 | 218471.2943 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218019.1066 | 218019.1066 | 209535.2026 | 209535.2026 | 221141.3555 | 221141.3555 | 216576.4122 | 216576.4122 | 218471.2943 | 218471.2943
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 451299.5506 | 433737.8693 | 457762.6059 | 448313.1733 | 452235.5793 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451299.5506 | 451299.5506 | 433737.8693 | 433737.8693 | 457762.6059 | 457762.6059 | 448313.1733 | 448313.1733 | 452235.5793 | 452235.5793
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 99395.9549 | 95528.1025 | 100819.4032 | 98738.2237 | 99602.1095 | 298187.8648 | 286584.3074 | 302458.2095 | 296214.671 | 298806.3285 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298187.8648 | 298187.8648 | 286584.3074 | 286584.3074 | 302458.2095 | 302458.2095 | 296214.671 | 296214.671 | 298806.3285 | 298806.3285
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 86748.0103 | 83372.3346 | 87990.3275 | 86173.9741 | 86927.9321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 112930.9242 | 108536.3776 | 114548.2065 | 112183.6282 | 113165.1513 | 338792.7725 | 325609.1328 | 343644.6196 | 336550.8845 | 339495.4538 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338792.7725 | 338792.7725 | 325609.1328 | 325609.1328 | 343644.6196 | 343644.6196 | 336550.8845 | 336550.8845 | 339495.4538 | 339495.4538
7 | Para-raios | unid. | 3 | 47947.9549 | 46082.1283 | 48634.617 | 47630.6697 | 48047.4025 | 143843.8647 | 138246.385 | 145903.851 | 142892.009 | 144142.2076 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143843.8647 | 143843.8647 | 138246.385 | 138246.385 | 145903.851 | 145903.851 | 142892.009 | 142892.009 | 144142.2076 | 144142.2076
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80659.3037 | 80659.3037 | 77520.5614 | 77520.5614 | 81814.4245 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80125.5581 | 80826.597 | 80826.597
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1440 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 193613.3944 | 186079.204 | 196386.1294 | 192332.1995 | 194014.9629 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193613.3944 | 193613.3944 | 186079.204 | 186079.204 | 196386.1294 | 196386.1294 | 192332.1995 | 192332.1995 | 194014.9629 | 194014.9629
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 86 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 27761.6443 | 26681.3393 | 28159.2185 | 27577.9376 | 27819.224 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27761.6443 | 27761.6443 | 26681.3393 | 26681.3393 | 28159.2185 | 28159.2185 | 27577.9376 | 27577.9376 | 27819.224 | 27819.224
11 | Cabos de controle e potência | m | 9684 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 813212.5044 | 781567.4944 | 824858.5107 | 807831.2464 | 814899.1674 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813212.5044 | 813212.5044 | 781567.4944 | 781567.4944 | 824858.5107 | 824858.5107 | 807831.2464 | 807831.2464 | 814899.1674 | 814899.1674
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 121210.9077 | 116494.1573 | 122946.7676 | 120408.8207 | 121462.3081 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121210.9077 | 121210.9077 | 116494.1573 | 116494.1573 | 122946.7676 | 122946.7676 | 120408.8207 | 120408.8207 | 121462.3081 | 121462.3081
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 363632.7231 | 349482.472 | 368840.3028 | 361226.4621 | 364386.9243 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363632.7231 | 363632.7231 | 349482.472 | 349482.472 | 368840.3028 | 368840.3028 | 361226.4621 | 361226.4621 | 364386.9243 | 364386.9243
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1980 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 181816.3616 | 174741.236 | 184420.1514 | 180613.2311 | 182193.4622 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181816.3616 | 181816.3616 | 174741.236 | 174741.236 | 184420.1514 | 184420.1514 | 180613.2311 | 180613.2311 | 182193.4622 | 182193.4622
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 17960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649202.9563 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1652623.5254
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 9 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 23730.0965 | 22806.6735 | 24069.9349 | 23573.0677 | 23779.3145 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23730.0965 | 23730.0965 | 22806.6735 | 22806.6735 | 24069.9349 | 24069.9349 | 23573.0677 | 23573.0677 | 23779.3145 | 23779.3145
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 12 | 1349.7378 | 1297.2147 | 1369.0674 | 1340.8062 | 1352.5373 | 16196.8539 | 15566.5764 | 16428.8089 | 16089.6748 | 16230.4474 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16196.8539 | 16196.8539 | 15566.5764 | 15566.5764 | 16428.8089 | 16428.8089 | 16089.6748 | 16089.6748 | 16230.4474 | 16230.4474
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 6 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 9283.59 | 8922.3323 | 9416.5402 | 9222.1579 | 9302.8449 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9283.59 | 9283.59 | 8922.3323 | 8922.3323 | 9416.5402 | 9416.5402 | 9222.1579 | 9222.1579 | 9302.8449 | 9302.8449
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 19715.7603 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19756.6522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715.7603 | 19715.7603 | 18948.5495 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19585.2955 | 19756.6522 | 19756.6522
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 3.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 20239.1876 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20281.1651 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20239.1876 | 20239.1876 | 19451.6083 | 19451.6083 | 20529.0327 | 20529.0327 | 20105.2591 | 20105.2591 | 20281.1651 | 20281.1651
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.44 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 60717.5627 | 58354.8249 | 61587.0981 | 60315.7773 | 60843.4954 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60717.5627 | 60717.5627 | 58354.8249 | 58354.8249 | 61587.0981 | 61587.0981 | 60315.7773 | 60315.7773 | 60843.4954 | 60843.4954
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.22 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30358.7813 | 29177.4125 | 30793.5491 | 30157.8887 | 30421.7477 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30358.7813 | 30358.7813 | 29177.4125 | 29177.4125 | 30793.5491 | 30793.5491 | 30157.8887 | 30157.8887 | 30421.7477 | 30421.7477
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 51.04 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 296841.4174 | 285290.2551 | 301092.4797 | 294877.1335 | 297457.0885 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296841.4174 | 296841.4174 | 285290.2551 | 285290.2551 | 301092.4797 | 301092.4797 | 294877.1335 | 294877.1335 | 297457.0885 | 297457.0885
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 6771342.5784 | 6507845.3956 | 6868314.8919 | 6726534.6819 | 6785386.8445 |  |  | 6771342.5784 | 6507845.3956 | 6868314.8919 | 6726534.6819 | 6785386.8445
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 10616110.8945 | 10203000.0113 | 10768144.0875 | 10545861.0742 | 10638129.4948 | [7 empty] | 6771342.5784 | 6507845.3956 | 6868314.8919 | 6726534.6819 | 6785386.8445
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 11615323.8078 | 11163329.9727 | 11781666.7167 | 11538461.912 | 11639414.8498
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 326044.6454 | 313357.0809 | 330713.9267 | 323887.1154 | 326720.8861 | 326044.6454 | 313357.0809 | 330713.9267 | 323887.1154 | 326720.8861 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326044.6454 | 326044.6454 | 313357.0809 | 313357.0809 | 330713.9267 | 330713.9267 | 323887.1154 | 323887.1154 | 326720.8861 | 326720.8861
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 674912.4159 | 648649.1575 | 684577.8283 | 670446.3288 | 676312.2343 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674912.4159 | 674912.4159 | 648649.1575 | 648649.1575 | 684577.8283 | 684577.8283 | 670446.3288 | 670446.3288 | 676312.2343 | 676312.2343
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 123135.6013 | 118343.9542 | 124899.0247 | 122320.778 | 123390.9936 | 369406.8038 | 355031.8625 | 374697.0741 | 366962.3341 | 370172.9809 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369406.8038 | 369406.8038 | 355031.8625 | 355031.8625 | 374697.0741 | 374697.0741 | 366962.3341 | 366962.3341 | 370172.9809 | 370172.9809
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 112793.4538 | 108404.2567 | 114408.7675 | 112047.0675 | 113027.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 140914.5746 | 135431.084 | 142932.6105 | 139982.1029 | 141206.8419 | 422743.7239 | 406293.2521 | 428797.8316 | 419946.3087 | 423620.5257 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422743.7239 | 422743.7239 | 406293.2521 | 406293.2521 | 428797.8316 | 428797.8316 | 419946.3087 | 419946.3087 | 423620.5257 | 423620.5257
7 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80659.3037 | 80659.3037 | 77520.5614 | 77520.5614 | 81814.4245 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80125.5581 | 80826.597 | 80826.597
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 2000 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 268907.4922 | 258443.3389 | 272758.513 | 267128.0549 | 269465.2262 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268907.4922 | 268907.4922 | 258443.3389 | 258443.3389 | 272758.513 | 272758.513 | 267128.0549 | 267128.0549 | 269465.2262 | 269465.2262
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
11 | Cabos de controle e potência | m | 13142 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1103597.5561 | 1060652.624 | 1119402.1631 | 1096294.7377 | 1105886.4992 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103597.5561 | 1103597.5561 | 1060652.624 | 1060652.624 | 1119402.1631 | 1119402.1631 | 1096294.7377 | 1096294.7377 | 1105886.4992 | 1105886.4992
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 4680 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 429747.7637 | 413024.7396 | 435902.1761 | 426904.0007 | 430639.0924 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429747.7637 | 429747.7637 | 413024.7396 | 413024.7396 | 435902.1761 | 435902.1761 | 426904.0007 | 426904.0007 | 430639.0924 | 430639.0924
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 10000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 918264.4523 | 882531.4948 | 931414.9062 | 912188.0357 | 920169.0008 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918264.4523 | 918264.4523 | 882531.4948 | 882531.4948 | 931414.9062 | 931414.9062 | 912188.0357 | 912188.0357 | 920169.0008 | 920169.0008
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 45 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 261713.6321 | 251529.4177 | 265461.6298 | 259981.7987 | 262256.4456 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261713.6321 | 261713.6321 | 251529.4177 | 251529.4177 | 265461.6298 | 265461.6298 | 259981.7987 | 259981.7987 | 262256.4456 | 262256.4456
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7483136.07 | 7191940.454 | 7590301.9692 | 7433618.0338 | 7498656.6485 |  |  | 7483136.07 | 7191940.454 | 7590301.9692 | 7433618.0338 | 7498656.6485
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 11615323.8078 | 11163329.9727 | 11781666.7167 | 11538461.912 | 11639414.8498 | [7 empty] | 7483136.07 | 7191940.454 | 7590301.9692 | 7433618.0338 | 7498656.6485
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 10948985.1876 | 10522920.9739 | 11105785.4693 | 10876532.6436 | 10971694.1939
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 326044.6454 | 313357.0809 | 330713.9267 | 323887.1154 | 326720.8861 | 326044.6454 | 313357.0809 | 330713.9267 | 323887.1154 | 326720.8861 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326044.6454 | 326044.6454 | 313357.0809 | 313357.0809 | 330713.9267 | 330713.9267 | 323887.1154 | 323887.1154 | 326720.8861 | 326720.8861
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 449941.6106 | 432432.7716 | 456385.2189 | 446964.2192 | 450874.8228 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449941.6106 | 449941.6106 | 432432.7716 | 432432.7716 | 456385.2189 | 456385.2189 | 446964.2192 | 446964.2192 | 450874.8228 | 450874.8228
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 123135.6013 | 118343.9542 | 124899.0247 | 122320.778 | 123390.9936 | 369406.8038 | 355031.8625 | 374697.0741 | 366962.3341 | 370172.9809 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369406.8038 | 369406.8038 | 355031.8625 | 355031.8625 | 374697.0741 | 374697.0741 | 366962.3341 | 366962.3341 | 370172.9809 | 370172.9809
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 112793.4538 | 108404.2567 | 114408.7675 | 112047.0675 | 113027.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 140914.5746 | 135431.084 | 142932.6105 | 139982.1029 | 141206.8419 | 422743.7239 | 406293.2521 | 428797.8316 | 419946.3087 | 423620.5257 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422743.7239 | 422743.7239 | 406293.2521 | 406293.2521 | 428797.8316 | 428797.8316 | 419946.3087 | 419946.3087 | 423620.5257 | 423620.5257
7 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80659.3037 | 80659.3037 | 77520.5614 | 77520.5614 | 81814.4245 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80125.5581 | 80826.597 | 80826.597
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 2000 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 268907.4922 | 258443.3389 | 272758.513 | 267128.0549 | 269465.2262 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268907.4922 | 268907.4922 | 258443.3389 | 258443.3389 | 272758.513 | 272758.513 | 267128.0549 | 267128.0549 | 269465.2262 | 269465.2262
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
11 | Cabos de controle e potência | m | 13142 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1103597.5561 | 1060652.624 | 1119402.1631 | 1096294.7377 | 1105886.4992 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103597.5561 | 1103597.5561 | 1060652.624 | 1060652.624 | 1119402.1631 | 1119402.1631 | 1096294.7377 | 1096294.7377 | 1105886.4992 | 1105886.4992
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 286498.5091 | 275349.8264 | 290601.4507 | 284602.6671 | 287092.7282 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286498.5091 | 286498.5091 | 275349.8264 | 275349.8264 | 290601.4507 | 290601.4507 | 284602.6671 | 284602.6671 | 287092.7282 | 287092.7282
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 10000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 918264.4523 | 882531.4948 | 931414.9062 | 912188.0357 | 920169.0008 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918264.4523 | 918264.4523 | 882531.4948 | 882531.4948 | 931414.9062 | 931414.9062 | 912188.0357 | 912188.0357 | 920169.0008 | 920169.0008
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122133.0283 | 122133.0283 | 117380.3949 | 117380.3949 | 123882.0939 | 123882.0939 | 121324.8394 | 121324.8394 | 122386.3413 | 122386.3413
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 45 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 261713.6321 | 251529.4177 | 265461.6298 | 259981.7987 | 262256.4456 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261713.6321 | 261713.6321 | 251529.4177 | 251529.4177 | 265461.6298 | 265461.6298 | 259981.7987 | 259981.7987 | 262256.4456 | 262256.4456
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7053849.4959 | 6779358.9575 | 7154867.5875 | 7007172.1709 | 7068479.7023 |  |  | 7053849.4959 | 6779358.9575 | 7154867.5875 | 7007172.1709 | 7068479.7023
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 10948985.1876 | 10522920.9739 | 11105785.4693 | 10876532.6436 | 10971694.1939 | [7 empty] | 7053849.4959 | 6779358.9575 | 7154867.5875 | 7007172.1709 | 7068479.7023
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 345 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 10948985.1876 | 10522920.9739 | 11105785.4693 | 10876532.6436 | 10971694.1939
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 326044.6454 | 313357.0809 | 330713.9267 | 323887.1154 | 326720.8861 | 326044.6454 | 313357.0809 | 330713.9267 | 323887.1154 | 326720.8861 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326044.6454 | 326044.6454 | 313357.0809 | 313357.0809 | 330713.9267 | 330713.9267 | 323887.1154 | 323887.1154 | 326720.8861 | 326720.8861
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 449941.6106 | 432432.7716 | 456385.2189 | 446964.2192 | 450874.8228 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449941.6106 | 449941.6106 | 432432.7716 | 432432.7716 | 456385.2189 | 456385.2189 | 446964.2192 | 446964.2192 | 450874.8228 | 450874.8228
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 123135.6013 | 118343.9542 | 124899.0247 | 122320.778 | 123390.9936 | 369406.8038 | 355031.8625 | 374697.0741 | 366962.3341 | 370172.9809 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369406.8038 | 369406.8038 | 355031.8625 | 355031.8625 | 374697.0741 | 374697.0741 | 366962.3341 | 366962.3341 | 370172.9809 | 370172.9809
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 112793.4538 | 108404.2567 | 114408.7675 | 112047.0675 | 113027.3958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 140914.5746 | 135431.084 | 142932.6105 | 139982.1029 | 141206.8419 | 422743.7239 | 406293.2521 | 428797.8316 | 419946.3087 | 423620.5257 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422743.7239 | 422743.7239 | 406293.2521 | 406293.2521 | 428797.8316 | 428797.8316 | 419946.3087 | 419946.3087 | 423620.5257 | 423620.5257
7 | Para-raios | unid. | 3 | 71064.1895 | 68298.8274 | 72081.8988 | 70593.9375 | 71211.5819 | 213192.5684 | 204896.4823 | 216245.6965 | 211781.8126 | 213634.7456 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213192.5684 | 213192.5684 | 204896.4823 | 204896.4823 | 216245.6965 | 216245.6965 | 211781.8126 | 211781.8126 | 213634.7456 | 213634.7456
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80659.3037 | 80659.3037 | 77520.5614 | 77520.5614 | 81814.4245 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80125.5581 | 80826.597 | 80826.597
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 2000 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 268907.4922 | 258443.3389 | 272758.513 | 267128.0549 | 269465.2262 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268907.4922 | 268907.4922 | 258443.3389 | 258443.3389 | 272758.513 | 272758.513 | 267128.0549 | 267128.0549 | 269465.2262 | 269465.2262
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
11 | Cabos de controle e potência | m | 13142 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1103597.5561 | 1060652.624 | 1119402.1631 | 1096294.7377 | 1105886.4992 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103597.5561 | 1103597.5561 | 1060652.624 | 1060652.624 | 1119402.1631 | 1119402.1631 | 1096294.7377 | 1096294.7377 | 1105886.4992 | 1105886.4992
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 286498.5091 | 275349.8264 | 290601.4507 | 284602.6671 | 287092.7282 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286498.5091 | 286498.5091 | 275349.8264 | 275349.8264 | 290601.4507 | 290601.4507 | 284602.6671 | 284602.6671 | 287092.7282 | 287092.7282
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 71624.6273 | 68837.4566 | 68837.4566 | 72650.3627 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71773.1821
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 10000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 918264.4523 | 882531.4948 | 931414.9062 | 912188.0357 | 920169.0008 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918264.4523 | 918264.4523 | 882531.4948 | 882531.4948 | 931414.9062 | 931414.9062 | 912188.0357 | 912188.0357 | 920169.0008 | 920169.0008
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122133.0283 | 122133.0283 | 117380.3949 | 117380.3949 | 123882.0939 | 123882.0939 | 121324.8394 | 121324.8394 | 122386.3413 | 122386.3413
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 45 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 261713.6321 | 251529.4177 | 265461.6298 | 259981.7987 | 262256.4456 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261713.6321 | 261713.6321 | 251529.4177 | 251529.4177 | 265461.6298 | 265461.6298 | 259981.7987 | 259981.7987 | 262256.4456 | 262256.4456
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7053849.4959 | 6779358.9575 | 7154867.5875 | 7007172.1709 | 7068479.7023 |  |  | 7053849.4959 | 6779358.9575 | 7154867.5875 | 7007172.1709 | 7068479.7023
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 10948985.1876 | 10522920.9739 | 11105785.4693 | 10876532.6436 | 10971694.1939 | [7 empty] | 7053849.4959 | 6779358.9575 | 7154867.5875 | 7007172.1709 | 7068479.7023
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 500 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 16348340.0569 | 15712167.6142 | 16582464.433 | 16240158.4486 | 16382247.7251
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 2202104.1853 | 2116412.4273 | 2233640.4921 | 2187532.2366 | 2206671.5125 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202104.1853 | 2202104.1853 | 2116412.4273 | 2116412.4273 | 2233640.4921 | 2233640.4921 | 2187532.2366 | 2187532.2366 | 2206671.5125 | 2206671.5125
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 390341.6847 | 375152.0923 | 395931.7632 | 387758.683 | 391151.2823 | 390341.6847 | 375152.0923 | 395931.7632 | 387758.683 | 391151.2823 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390341.6847 | 390341.6847 | 375152.0923 | 375152.0923 | 395931.7632 | 395931.7632 | 387758.683 | 387758.683 | 391151.2823 | 391151.2823
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 808007.2874 | 776564.831 | 819578.7498 | 802660.4738 | 809683.1544 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808007.2874 | 808007.2874 | 776564.831 | 776564.831 | 819578.7498 | 819578.7498 | 802660.4738 | 802660.4738 | 809683.1544 | 809683.1544
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 149798.26 | 143969.0733 | 151943.519 | 148807.0023 | 150108.9526 | 449394.7799 | 431907.22 | 455830.557 | 446421.007 | 450326.8579 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449394.7799 | 449394.7799 | 431907.22 | 431907.22 | 455830.557 | 455830.557 | 446421.007 | 446421.007 | 450326.8579 | 450326.8579
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 143428.0003 | 137846.7033 | 145482.031 | 142478.8965 | 143725.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 172546.2934 | 165831.8994 | 175017.3267 | 171404.5056 | 172904.1672 | 517638.8802 | 497495.6981 | 525051.9802 | 514213.5167 | 518712.5015 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517638.8802 | 517638.8802 | 497495.6981 | 497495.6981 | 525051.9802 | 525051.9802 | 514213.5167 | 514213.5167 | 518712.5015 | 518712.5015
7 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80659.3037 | 80659.3037 | 77520.5614 | 77520.5614 | 81814.4245 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80125.5581 | 80826.597 | 80826.597
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
11 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394066.5826 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1396957.98
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 165287.6014 | 158855.6691 | 167654.6831 | 164193.8464 | 165630.4201 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165287.6014 | 165287.6014 | 158855.6691 | 158855.6691 | 167654.6831 | 167654.6831 | 164193.8464 | 164193.8464 | 165630.4201 | 165630.4201
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 5400 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 495862.8042 | 476567.0072 | 502964.0493 | 492581.5393 | 496891.2604 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495862.8042 | 495862.8042 | 476567.0072 | 476567.0072 | 502964.0493 | 502964.0493 | 492581.5393 | 492581.5393 | 496891.2604 | 496891.2604
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 15000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377396.6784 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1380253.5012
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 36 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 209370.9057 | 201223.5342 | 212369.3039 | 207985.439 | 209805.1565 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209370.9057 | 209370.9057 | 201223.5342 | 201223.5342 | 212369.3039 | 212369.3039 | 207985.439 | 207985.439 | 209805.1565 | 209805.1565
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 60 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 348951.5095 | 335372.557 | 353948.8398 | 346642.3983 | 349675.2608 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348951.5095 | 348951.5095 | 335372.557 | 335372.557 | 353948.8398 | 353948.8398 | 346642.3983 | 346642.3983 | 349675.2608 | 349675.2608
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 10641372.1649 | 10227278.2752 | 10793767.1242 | 10570955.1836 | 10663443.159 |  |  | 10641372.1649 | 10227278.2752 | 10793767.1242 | 10570955.1836 | 10663443.159
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 16348340.0569 | 15712167.6142 | 16582464.433 | 16240158.4486 | 16382247.7251 | [7 empty] | 10641372.1649 | 10227278.2752 | 10793767.1242 | 10570955.1836 | 10663443.159
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 13734437.1061 | 13199980.9856 | 13931127.8103 | 13643552.4358 | 13762923.346
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101052.0926 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1103335.7562
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 390341.6847 | 375152.0923 | 395931.7632 | 387758.683 | 391151.2823 | 390341.6847 | 375152.0923 | 395931.7632 | 387758.683 | 391151.2823 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390341.6847 | 390341.6847 | 375152.0923 | 375152.0923 | 395931.7632 | 395931.7632 | 387758.683 | 387758.683 | 391151.2823 | 391151.2823
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 538671.5249 | 517709.8873 | 546385.8332 | 535106.9825 | 539788.7696 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538671.5249 | 538671.5249 | 517709.8873 | 517709.8873 | 546385.8332 | 546385.8332 | 535106.9825 | 535106.9825 | 539788.7696 | 539788.7696
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 149798.26 | 143969.0733 | 151943.519 | 148807.0023 | 150108.9526 | 449394.7799 | 431907.22 | 455830.557 | 446421.007 | 450326.8579 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449394.7799 | 449394.7799 | 431907.22 | 431907.22 | 455830.557 | 455830.557 | 446421.007 | 446421.007 | 450326.8579 | 450326.8579
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 143428.0003 | 137846.7033 | 145482.031 | 142478.8965 | 143725.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 172546.2934 | 165831.8994 | 175017.3267 | 171404.5056 | 172904.1672 | 517638.8802 | 497495.6981 | 525051.9802 | 514213.5167 | 518712.5015 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517638.8802 | 517638.8802 | 497495.6981 | 497495.6981 | 525051.9802 | 525051.9802 | 514213.5167 | 514213.5167 | 518712.5015 | 518712.5015
7 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80659.3037 | 80659.3037 | 77520.5614 | 77520.5614 | 81814.4245 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80125.5581 | 80826.597 | 80826.597
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
11 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394066.5826 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1396957.98
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 165287.6014 | 158855.6691 | 167654.6831 | 164193.8464 | 165630.4201 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165287.6014 | 165287.6014 | 158855.6691 | 158855.6691 | 167654.6831 | 167654.6831 | 164193.8464 | 164193.8464 | 165630.4201 | 165630.4201
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 330575.2028 | 317711.3381 | 335309.3662 | 328387.6928 | 331260.8403 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330575.2028 | 330575.2028 | 317711.3381 | 317711.3381 | 335309.3662 | 335309.3662 | 328387.6928 | 328387.6928 | 331260.8403 | 331260.8403
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 15000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377396.6784 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1380253.5012
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 104685.4529 | 100611.7671 | 106184.6519 | 103992.7195 | 104902.5782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104685.4529 | 104685.4529 | 100611.7671 | 100611.7671 | 106184.6519 | 106184.6519 | 103992.7195 | 103992.7195 | 104902.5782 | 104902.5782
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122133.0283 | 122133.0283 | 117380.3949 | 117380.3949 | 123882.0939 | 123882.0939 | 121324.8394 | 121324.8394 | 122386.3413 | 122386.3413
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 60 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 348951.5095 | 335372.557 | 353948.8398 | 346642.3983 | 349675.2608 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348951.5095 | 348951.5095 | 335372.557 | 335372.557 | 353948.8398 | 353948.8398 | 346642.3983 | 346642.3983 | 349675.2608 | 349675.2608
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8939944.7413 | 8592059.4842 | 9067973.5796 | 8880786.5884 | 8958486.8489 |  |  | 8939944.7413 | 8592059.4842 | 9067973.5796 | 8880786.5884 | 8958486.8489
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 13734437.1061 | 13199980.9856 | 13931127.8103 | 13643552.4358 | 13762923.346 | [7 empty] | 8939944.7413 | 8592059.4842 | 9067973.5796 | 8880786.5884 | 8958486.8489
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 500 kV - AN | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 13734437.1061 | 13199980.9856 | 13931127.8103 | 13643552.4358 | 13762923.346
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101052.0926 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1103335.7562
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 390341.6847 | 375152.0923 | 395931.7632 | 387758.683 | 391151.2823 | 390341.6847 | 375152.0923 | 395931.7632 | 387758.683 | 391151.2823 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390341.6847 | 390341.6847 | 375152.0923 | 375152.0923 | 395931.7632 | 395931.7632 | 387758.683 | 387758.683 | 391151.2823 | 391151.2823
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 538671.5249 | 517709.8873 | 546385.8332 | 535106.9825 | 539788.7696 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538671.5249 | 538671.5249 | 517709.8873 | 517709.8873 | 546385.8332 | 546385.8332 | 535106.9825 | 535106.9825 | 539788.7696 | 539788.7696
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 149798.26 | 143969.0733 | 151943.519 | 148807.0023 | 150108.9526 | 449394.7799 | 431907.22 | 455830.557 | 446421.007 | 450326.8579 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449394.7799 | 449394.7799 | 431907.22 | 431907.22 | 455830.557 | 455830.557 | 446421.007 | 446421.007 | 450326.8579 | 450326.8579
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 143428.0003 | 137846.7033 | 145482.031 | 142478.8965 | 143725.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 172546.2934 | 165831.8994 | 175017.3267 | 171404.5056 | 172904.1672 | 517638.8802 | 497495.6981 | 525051.9802 | 514213.5167 | 518712.5015 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517638.8802 | 517638.8802 | 497495.6981 | 497495.6981 | 525051.9802 | 525051.9802 | 514213.5167 | 514213.5167 | 518712.5015 | 518712.5015
7 | Para-raios | unid. | 3 | 101866.9401 | 97902.9327 | 103325.7753 | 101192.8576 | 102078.2197 | 305600.8203 | 293708.7982 | 309977.3258 | 303578.5728 | 306234.659 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305600.8203 | 305600.8203 | 293708.7982 | 293708.7982 | 309977.3258 | 309977.3258 | 303578.5728 | 303578.5728 | 306234.659 | 306234.659
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80659.3037 | 80659.3037 | 77520.5614 | 77520.5614 | 81814.4245 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80125.5581 | 80826.597 | 80826.597
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
11 | Cabos de controle e potência | m | 16601 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394066.5826 | 1394066.5826 | 1339818.4608 | 1339818.4608 | 1414030.9929 | 1414030.9929 | 1384841.6482 | 1384841.6482 | 1396957.98 | 1396957.98
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1800 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 165287.6014 | 158855.6691 | 167654.6831 | 164193.8464 | 165630.4201 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165287.6014 | 165287.6014 | 158855.6691 | 158855.6691 | 167654.6831 | 167654.6831 | 164193.8464 | 164193.8464 | 165630.4201 | 165630.4201
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 330575.2028 | 317711.3381 | 335309.3662 | 328387.6928 | 331260.8403 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330575.2028 | 330575.2028 | 317711.3381 | 317711.3381 | 335309.3662 | 335309.3662 | 328387.6928 | 328387.6928 | 331260.8403 | 331260.8403
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 82643.8007 | 79427.8345 | 79427.8345 | 83827.3416 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82815.2101
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 15000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377396.6784 | 1377396.6784 | 1323797.2423 | 1323797.2423 | 1397122.3593 | 1397122.3593 | 1368282.0535 | 1368282.0535 | 1380253.5012 | 1380253.5012
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 104685.4529 | 100611.7671 | 106184.6519 | 103992.7195 | 104902.5782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104685.4529 | 104685.4529 | 100611.7671 | 100611.7671 | 106184.6519 | 106184.6519 | 103992.7195 | 103992.7195 | 104902.5782 | 104902.5782
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122133.0283 | 122133.0283 | 117380.3949 | 117380.3949 | 123882.0939 | 123882.0939 | 121324.8394 | 121324.8394 | 122386.3413 | 122386.3413
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 60 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 348951.5095 | 335372.557 | 353948.8398 | 346642.3983 | 349675.2608 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348951.5095 | 348951.5095 | 335372.557 | 335372.557 | 353948.8398 | 353948.8398 | 346642.3983 | 346642.3983 | 349675.2608 | 349675.2608
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 5.25 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 30533.2571 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30596.5853 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30533.2571 | 30533.2571 | 29345.0987 | 29345.0987 | 30970.5235 | 30970.5235 | 30331.2099 | 30331.2099 | 30596.5853 | 30596.5853
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 8939944.7413 | 8592059.4842 | 9067973.5796 | 8880786.5884 | 8958486.8489 |  |  | 8939944.7413 | 8592059.4842 | 9067973.5796 | 8880786.5884 | 8958486.8489
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 13734437.1061 | 13199980.9856 | 13931127.8103 | 13643552.4358 | 13762923.346 | [7 empty] | 8939944.7413 | 8592059.4842 | 9067973.5796 | 8880786.5884 | 8958486.8489
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 750 kV - BDDD | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 22800447.2124 | 21913200.1801 | 23126972.1354 | 22649570.179 | 22847737.0288
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 2 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 2532753.1755 | 2434194.6815 | 2569024.7024 | 2515993.2285 | 2538006.2932 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532753.1755 | 2532753.1755 | 2434194.6815 | 2434194.6815 | 2569024.7024 | 2569024.7024 | 2515993.2285 | 2515993.2285 | 2538006.2932 | 2538006.2932
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 475181.7563 | 456690.7329 | 481986.8283 | 472037.3437 | 476167.3184 | 475181.7563 | 456690.7329 | 481986.8283 | 472037.3437 | 476167.3184 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475181.7563 | 475181.7563 | 456690.7329 | 456690.7329 | 481986.8283 | 481986.8283 | 472037.3437 | 472037.3437 | 476167.3184 | 476167.3184
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 3 | 327875.4118 | 315116.6057 | 332570.9116 | 325705.7671 | 328555.4497 | 983626.2355 | 945349.817 | 997712.7347 | 977117.3014 | 985666.3492 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983626.2355 | 983626.2355 | 945349.817 | 945349.817 | 997712.7347 | 997712.7347 | 977117.3014 | 977117.3014 | 985666.3492 | 985666.3492
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 185575.9505 | 178354.5258 | 188233.5813 | 184347.9417 | 185960.8487 | 556727.8514 | 535063.5774 | 564700.744 | 553043.8251 | 557882.5462 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556727.8514 | 556727.8514 | 535063.5774 | 535063.5774 | 564700.744 | 564700.744 | 553043.8251 | 553043.8251 | 557882.5462 | 557882.5462
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 186491.1884 | 179234.1486 | 189161.9264 | 185257.1233 | 186877.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 215282.7338 | 206905.3119 | 218365.7952 | 213858.1469 | 215729.2462 | 645848.2015 | 620715.9357 | 655097.3856 | 641574.4406 | 647187.7385 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645848.2015 | 645848.2015 | 620715.9357 | 620715.9357 | 655097.3856 | 655097.3856 | 641574.4406 | 641574.4406 | 647187.7385 | 647187.7385
7 | Para-raios | unid. | 3 | 150978.1083 | 145103.0096 | 153140.2639 | 149979.0433 | 151291.2481 | 452934.3249 | 435309.0287 | 459420.7918 | 449937.1299 | 453873.7443 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452934.3249 | 452934.3249 | 435309.0287 | 435309.0287 | 459420.7918 | 459420.7918 | 449937.1299 | 449937.1299 | 453873.7443 | 453873.7443
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80659.3037 | 80659.3037 | 77520.5614 | 77520.5614 | 81814.4245 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80125.5581 | 80826.597 | 80826.597
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
11 | Cabos de controle e potência | m | 18330 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1539259.1084 | 1479361.0256 | 1561302.8191 | 1529073.3938 | 1542451.6458 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539259.1084 | 1539259.1084 | 1479361.0256 | 1479361.0256 | 1561302.8191 | 1561302.8191 | 1529073.3938 | 1529073.3938 | 1542451.6458 | 1542451.6458
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 275479.3357 | 264759.4485 | 279424.4719 | 273656.4107 | 276050.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275479.3357 | 275479.3357 | 264759.4485 | 264759.4485 | 279424.4719 | 279424.4719 | 273656.4107 | 273656.4107 | 276050.7002 | 276050.7002
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 9000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 826438.0071 | 794278.3454 | 838273.4156 | 820969.2321 | 828152.1007 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826438.0071 | 826438.0071 | 794278.3454 | 794278.3454 | 838273.4156 | 838273.4156 | 820969.2321 | 820969.2321 | 828152.1007 | 828152.1007
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 41000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764884.2544 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 3772692.9032
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4703.0955 | 4520.0812 | 4770.4484 | 4671.9738 | 4712.85 | 28218.5729 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28277.1003 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28218.5729 | 28218.5729 | 27120.4872 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28031.8426 | 28277.1003 | 28277.1003
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 44 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 255897.7737 | 245939.8751 | 259562.4825 | 254204.4254 | 256428.5246 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255897.7737 | 255897.7737 | 245939.8751 | 245939.8751 | 259562.4825 | 259562.4825 | 254204.4254 | 254204.4254 | 256428.5246 | 256428.5246
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 12 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 69790.3019 | 67074.5114 | 70789.768 | 69328.4797 | 69935.0522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69790.3019 | 69790.3019 | 67074.5114 | 67074.5114 | 70789.768 | 70789.768 | 69328.4797 | 69328.4797 | 69935.0522 | 69935.0522
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 36 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 209370.9057 | 201223.5342 | 212369.3039 | 207985.439 | 209805.1565 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209370.9057 | 209370.9057 | 201223.5342 | 201223.5342 | 212369.3039 | 212369.3039 | 207985.439 | 207985.439 | 209805.1565 | 209805.1565
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 70 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 407110.0944 | 391267.9831 | 412940.3131 | 404416.1313 | 407954.4709 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407110.0944 | 407110.0944 | 391267.9831 | 391267.9831 | 412940.3131 | 412940.3131 | 404416.1313 | 404416.1313 | 407954.4709 | 407954.4709
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 14999307.4221 | 14415630.6691 | 15214112.3186 | 14900052.7459 | 15030417.0968 |  |  | 14999307.4221 | 14415630.6691 | 15214112.3186 | 14900052.7459 | 15030417.0968
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 22800447.2124 | 21913200.1801 | 23126972.1354 | 22649570.179 | 22847737.0288 | [7 empty] | 14999307.4221 | 14415630.6691 | 15214112.3186 | 14900052.7459 | 15030417.0968
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Entrada de linha - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 19657685.2689 | 18892734.3557 | 19939202.737 | 19527604.7837 | 19698456.7643
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266376.5877 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1269003.1466
2 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 1 | 475181.7563 | 456690.7329 | 481986.8283 | 472037.3437 | 476167.3184 | 475181.7563 | 456690.7329 | 481986.8283 | 472037.3437 | 476167.3184 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475181.7563 | 475181.7563 | 456690.7329 | 456690.7329 | 481986.8283 | 481986.8283 | 472037.3437 | 472037.3437 | 476167.3184 | 476167.3184
3 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 327875.4118 | 315116.6057 | 332570.9116 | 325705.7671 | 328555.4497 | 655750.8237 | 630233.2114 | 665141.8231 | 651411.5343 | 657110.8994 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655750.8237 | 655750.8237 | 630233.2114 | 630233.2114 | 665141.8231 | 665141.8231 | 651411.5343 | 651411.5343 | 657110.8994 | 657110.8994
4 | Transformador de potencial capacitivo | unid. | 3 | 185575.9505 | 178354.5258 | 188233.5813 | 184347.9417 | 185960.8487 | 556727.8514 | 535063.5774 | 564700.744 | 553043.8251 | 557882.5462 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556727.8514 | 556727.8514 | 535063.5774 | 535063.5774 | 564700.744 | 564700.744 | 553043.8251 | 553043.8251 | 557882.5462 | 557882.5462
5 | Transformador de potencial indutivo | unid. | 0 | 186491.1884 | 179234.1486 | 189161.9264 | 185257.1233 | 186877.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 215282.7338 | 206905.3119 | 218365.7952 | 213858.1469 | 215729.2462 | 645848.2015 | 620715.9357 | 655097.3856 | 641574.4406 | 647187.7385 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645848.2015 | 645848.2015 | 620715.9357 | 620715.9357 | 655097.3856 | 655097.3856 | 641574.4406 | 641574.4406 | 647187.7385 | 647187.7385
7 | Para-raios | unid. | 3 | 150978.1083 | 145103.0096 | 153140.2639 | 149979.0433 | 151291.2481 | 452934.3249 | 435309.0287 | 459420.7918 | 449937.1299 | 453873.7443 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452934.3249 | 452934.3249 | 435309.0287 | 435309.0287 | 459420.7918 | 459420.7918 | 449937.1299 | 449937.1299 | 453873.7443 | 453873.7443
8 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 1 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 80659.3037 | 77520.5614 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80826.597 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80659.3037 | 80659.3037 | 77520.5614 | 77520.5614 | 81814.4245 | 81814.4245 | 80125.5581 | 80125.5581 | 80826.597 | 80826.597
9 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 4700 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 631932.6066 | 607341.8464 | 640982.5056 | 627750.9291 | 633243.2816 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631932.6066 | 631932.6066 | 607341.8464 | 607341.8464 | 640982.5056 | 640982.5056 | 627750.9291 | 627750.9291 | 633243.2816 | 633243.2816
10 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
11 | Cabos de controle e potência | m | 18330 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1539259.1084 | 1479361.0256 | 1561302.8191 | 1529073.3938 | 1542451.6458 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539259.1084 | 1539259.1084 | 1479361.0256 | 1479361.0256 | 1561302.8191 | 1561302.8191 | 1529073.3938 | 1529073.3938 | 1542451.6458 | 1542451.6458
12 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 275479.3357 | 264759.4485 | 279424.4719 | 273656.4107 | 276050.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275479.3357 | 275479.3357 | 264759.4485 | 264759.4485 | 279424.4719 | 279424.4719 | 273656.4107 | 273656.4107 | 276050.7002 | 276050.7002
13 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 550958.6714 | 529518.8969 | 558848.9437 | 547312.8214 | 552101.4005 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550958.6714 | 550958.6714 | 529518.8969 | 529518.8969 | 558848.9437 | 558848.9437 | 547312.8214 | 547312.8214 | 552101.4005 | 552101.4005
14 | Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
15 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
16 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
17 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137739.6678 | 137739.6678 | 132379.7242 | 132379.7242 | 139712.2359 | 139712.2359 | 136828.2054 | 136828.2054 | 138025.3501 | 138025.3501
18 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 41000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3764884.2544 | 3764884.2544 | 3618379.1288 | 3618379.1288 | 3818801.1153 | 3818801.1153 | 3739970.9462 | 3739970.9462 | 3772692.9032 | 3772692.9032
19 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
20 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | cj | 6 | 4703.0955 | 4520.0812 | 4770.4484 | 4671.9738 | 4712.85 | 28218.5729 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28277.1003 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28218.5729 | 28218.5729 | 27120.4872 | 27120.4872 | 28622.6907 | 28622.6907 | 28031.8426 | 28031.8426 | 28277.1003 | 28277.1003
21 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | cj | 3 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12822.6883 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12796.1482 | 12796.1482 | 12298.2042 | 12298.2042 | 12979.4017 | 12979.4017 | 12711.4724 | 12711.4724 | 12822.6883 | 12822.6883
22 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 127948.8868 | 122969.9376 | 129781.2413 | 127102.2127 | 128214.2623 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127948.8868 | 127948.8868 | 122969.9376 | 122969.9376 | 129781.2413 | 129781.2413 | 127102.2127 | 127102.2127 | 128214.2623 | 128214.2623
23 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 12 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 69790.3019 | 67074.5114 | 70789.768 | 69328.4797 | 69935.0522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69790.3019 | 69790.3019 | 67074.5114 | 67074.5114 | 70789.768 | 70789.768 | 69328.4797 | 69328.4797 | 69935.0522 | 69935.0522
24 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 24 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 139580.6038 | 134149.0228 | 141579.5359 | 138656.9593 | 139870.1043 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139580.6038 | 139580.6038 | 134149.0228 | 134149.0228 | 141579.5359 | 141579.5359 | 138656.9593 | 138656.9593 | 139870.1043 | 139870.1043
25 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
26 | Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
27 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
28 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 70 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 407110.0944 | 391267.9831 | 412940.3131 | 404416.1313 | 407954.4709 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407110.0944 | 407110.0944 | 391267.9831 | 391267.9831 | 412940.3131 | 412940.3131 | 404416.1313 | 404416.1313 | 407954.4709 | 407954.4709
29 | Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 7 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40711.0094 | 39126.7983 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40795.4471 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40711.0094 | 40711.0094 | 39126.7983 | 39126.7983 | 41294.0313 | 41294.0313 | 40441.6131 | 40441.6131 | 40795.4471 | 40795.4471
30 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
31 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 1 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56459.6201 | 54262.5742 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56576.7215 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56459.6201 | 56459.6201 | 54262.5742 | 54262.5742 | 57268.1776 | 57268.1776 | 56086.0108 | 56086.0108 | 56576.7215 | 56576.7215
33 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
34 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
36 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 95297.2755 | 91588.9174 | 91588.9174 | 96662.0266 | 96662.0266 | 94666.6664 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95494.9291
37 | Painel de RDP | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
38 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 12931836.8982 | 12428612.8253 | 13117033.5747 | 12846263.2614 | 12958658.4858 |  |  | 12931836.8982 | 12428612.8253 | 13117033.5747 | 12846263.2614 | 12958658.4858
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 19657685.2689 | 18892734.3557 | 19939202.737 | 19527604.7837 | 19698456.7643 | [7 empty] | 12931836.8982 | 12428612.8253 | 13117033.5747 | 12846263.2614 | 12958658.4858
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## IB
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 01/2026
Módulos de Manobra - Interligação de Barras
| Interligação de barras - 13,8 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 2288683.2149 | 2199622.3569 | 2321459.4189 | 2273538.3482 | 2293430.1134
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 128698.5474 | 123690.4261 | 130541.6377 | 127846.9126 | 128965.4777 | 128698.5474 | 123690.4261 | 130541.6377 | 127846.9126 | 128965.4777 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128698.5474 | 128698.5474 | 123690.4261 | 123690.4261 | 130541.6377 | 130541.6377 | 127846.9126 | 127846.9126 | 128965.4777 | 128965.4777
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 17334.6586 | 16660.105 | 17582.9081 | 17219.9503 | 17370.612 | 34669.3173 | 33320.21 | 35165.8162 | 34439.9006 | 34741.224 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34669.3173 | 34669.3173 | 33320.21 | 33320.21 | 35165.8162 | 35165.8162 | 34439.9006 | 34439.9006 | 34741.224 | 34741.224
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 24312.1863 | 23366.1121 | 24660.3609 | 24151.3057 | 24362.6116 | 72936.559 | 70098.3364 | 73981.0826 | 72453.9171 | 73087.8349 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72936.559 | 72936.559 | 70098.3364 | 70098.3364 | 73981.0826 | 73981.0826 | 72453.9171 | 72453.9171 | 73087.8349 | 73087.8349
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 160 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 21512.5994 | 20675.4671 | 21820.681 | 21370.2444 | 21557.2181 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21512.5994 | 21512.5994 | 20675.4671 | 20675.4671 | 21820.681 | 21820.681 | 21370.2444 | 21370.2444 | 21557.2181 | 21557.2181
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 17431.7302 | 16753.3991 | 17681.3697 | 17316.3794 | 17467.8849 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17431.7302 | 17431.7302 | 16753.3991 | 16753.3991 | 17681.3697 | 17681.3697 | 17316.3794 | 17316.3794 | 17467.8849 | 17467.8849
6 | Cabos de controle e potência IB | m | 3047 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 255871.3859 | 245914.5142 | 259535.7169 | 254178.2123 | 256402.0821 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255871.3859 | 255871.3859 | 245914.5142 | 245914.5142 | 259535.7169 | 259535.7169 | 254178.2123 | 254178.2123 | 256402.0821 | 256402.0821
7 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 122129.1722 | 117376.6888 | 123878.1825 | 121321.0087 | 122382.4771 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122129.1722 | 122129.1722 | 117376.6888 | 117376.6888 | 123878.1825 | 123878.1825 | 121321.0087 | 121321.0087 | 122382.4771 | 122382.4771
8 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
9 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
10 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 422401.6481 | 405964.4876 | 428450.8568 | 419606.4964 | 423277.7404 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422401.6481 | 422401.6481 | 405964.4876 | 405964.4876 | 428450.8568 | 428450.8568 | 419606.4964 | 419606.4964 | 423277.7404 | 423277.7404
11 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
12 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | cj | 6 | 378.4646 | 363.7372 | 383.8846 | 375.9602 | 379.2495 | 2270.7875 | 2182.423 | 2303.3074 | 2255.761 | 2275.4972 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.7875 | 2270.7875 | 2182.423 | 2182.423 | 2303.3074 | 2303.3074 | 2255.761 | 2255.761 | 2275.4972 | 2275.4972
13 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9674.3489 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654.3251 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9590.4397 | 9674.3489 | 9674.3489
15 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 60950.197 | 58578.4066 | 61823.064 | 60546.8722 | 61076.6122 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60950.197 | 60950.197 | 58578.4066 | 58578.4066 | 61823.064 | 61823.064 | 60546.8722 | 60546.8722 | 61076.6122 | 61076.6122
16 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
17 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
18 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 77409.0765 | 74396.8122 | 78517.651 | 76896.8387 | 77569.6287 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77409.0765 | 77409.0765 | 74396.8122 | 74396.8122 | 78517.651 | 78517.651 | 76896.8387 | 76896.8387 | 77569.6287 | 77569.6287
19 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1416878.1123 | 1361742.3122 | 1437169.2063 | 1407502.2275 | 1419816.8225 |  |  | 1416878.1123 | 1361742.3122 | 1437169.2063 | 1407502.2275 | 1419816.8225
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2288683.2149 | 2199622.3569 | 2321459.4189 | 2273538.3482 | 2293430.1134 | [7 empty] | 1416878.1123 | 1361742.3122 | 1437169.2063 | 1407502.2275 | 1419816.8225
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 69 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 2829156.7993 | 2719064.1792 | 2869673.1189 | 2810435.4654 | 2835024.6801
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 299605.2199 | 287946.5081 | 303895.8625 | 297622.6471 | 300226.6233 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299605.2199 | 299605.2199 | 287946.5081 | 287946.5081 | 303895.8625 | 303895.8625 | 297622.6471 | 297622.6471 | 300226.6233 | 300226.6233
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 56726.0515 | 54518.6377 | 57538.4246 | 56350.6791 | 56843.7055 | 113452.103 | 109037.2755 | 115076.8492 | 112701.3582 | 113687.4111 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113452.103 | 113452.103 | 109037.2755 | 109037.2755 | 115076.8492 | 115076.8492 | 112701.3582 | 112701.3582 | 113687.4111 | 113687.4111
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 58529.0578 | 56251.4826 | 59367.2517 | 58141.7544 | 58650.4514 | 175587.1733 | 168754.4477 | 178101.755 | 174425.2631 | 175951.3541 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175587.1733 | 175587.1733 | 168754.4477 | 168754.4477 | 178101.755 | 178101.755 | 174425.2631 | 174425.2631 | 175951.3541 | 175951.3541
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 160 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 21512.5994 | 20675.4671 | 21820.681 | 21370.2444 | 21557.2181 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21512.5994 | 21512.5994 | 20675.4671 | 20675.4671 | 21820.681 | 21820.681 | 21370.2444 | 21370.2444 | 21557.2181 | 21557.2181
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 54 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 17431.7302 | 16753.3991 | 17681.3697 | 17316.3794 | 17467.8849 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17431.7302 | 17431.7302 | 16753.3991 | 16753.3991 | 17681.3697 | 17681.3697 | 17316.3794 | 17316.3794 | 17467.8849 | 17467.8849
6 | Cabos de controle e potência IB | m | 3047 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 255871.3859 | 245914.5142 | 259535.7169 | 254178.2123 | 256402.0821 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255871.3859 | 255871.3859 | 245914.5142 | 245914.5142 | 259535.7169 | 259535.7169 | 254178.2123 | 254178.2123 | 256402.0821 | 256402.0821
7 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1330 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 122129.1722 | 117376.6888 | 123878.1825 | 121321.0087 | 122382.4771 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122129.1722 | 122129.1722 | 117376.6888 | 117376.6888 | 123878.1825 | 123878.1825 | 121321.0087 | 121321.0087 | 122382.4771 | 122382.4771
8 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
9 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 52341.0738 | 50304.2952 | 50304.2952 | 53090.6497 | 53090.6497 | 51994.718 | 51994.718 | 52449.633 | 52449.633
10 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 4600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 422401.6481 | 405964.4876 | 428450.8568 | 419606.4964 | 423277.7404 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422401.6481 | 422401.6481 | 405964.4876 | 405964.4876 | 428450.8568 | 428450.8568 | 419606.4964 | 419606.4964 | 423277.7404 | 423277.7404
11 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
12 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | cj | 6 | 378.4646 | 363.7372 | 383.8846 | 375.9602 | 379.2495 | 2270.7875 | 2182.423 | 2303.3074 | 2255.761 | 2275.4972 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.7875 | 2270.7875 | 2182.423 | 2182.423 | 2303.3074 | 2303.3074 | 2255.761 | 2255.761 | 2275.4972 | 2275.4972
13 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | cj | 0 | 1086.1085 | 1043.8442 | 1101.6627 | 1078.9215 | 1088.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 1.66 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9674.3489 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9654.3251 | 9654.3251 | 9278.6407 | 9278.6407 | 9792.5846 | 9792.5846 | 9590.4397 | 9590.4397 | 9674.3489 | 9674.3489
15 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 10.48 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 60950.197 | 58578.4066 | 61823.064 | 60546.8722 | 61076.6122 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60950.197 | 60950.197 | 58578.4066 | 58578.4066 | 61823.064 | 61823.064 | 60546.8722 | 60546.8722 | 61076.6122 | 61076.6122
16 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
17 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
18 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 13.31 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 77409.0765 | 74396.8122 | 78517.651 | 76896.8387 | 77569.6287 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77409.0765 | 77409.0765 | 74396.8122 | 74396.8122 | 78517.651 | 78517.651 | 76896.8387 | 76896.8387 | 77569.6287 | 77569.6287
19 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1769218.1848 | 1700371.571 | 1794555.1366 | 1757510.7657 | 1772887.6744 |  |  | 1769218.1848 | 1700371.571 | 1794555.1366 | 1757510.7657 | 1772887.6744
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2829156.7993 | 2719064.1792 | 2869673.1189 | 2810435.4654 | 2835024.6801 | [7 empty] | 1769218.1848 | 1700371.571 | 1794555.1366 | 1757510.7657 | 1772887.6744
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 138 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 5522245.3398 | 5307355.0027 | 5601329.3472 | 5485703.0744 | 5533698.8857
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 158792.5637 | 152613.3765 | 161066.63 | 157741.7882 | 159121.9112 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158792.5637 | 158792.5637 | 152613.3765 | 152613.3765 | 161066.63 | 161066.63 | 157741.7882 | 157741.7882 | 159121.9112 | 159121.9112
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85440.0833 | 82115.3038 | 86663.6697 | 84874.702 | 85617.2924 | 256320.2499 | 246345.9113 | 259991.009 | 254624.106 | 256851.8771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256320.2499 | 256320.2499 | 246345.9113 | 246345.9113 | 259991.009 | 259991.009 | 254624.106 | 254624.106 | 256851.8771 | 256851.8771
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8733.9424 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8715.8651 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8658.1897 | 8733.9424 | 8733.9424
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 6088 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 511238.9226 | 491344.7858 | 518560.3689 | 507855.9095 | 512299.27 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511238.9226 | 511238.9226 | 491344.7858 | 491344.7858 | 518560.3689 | 518560.3689 | 507855.9095 | 507855.9095 | 512299.27 | 512299.27
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 134984.8745 | 129732.1297 | 136917.9912 | 134091.6412 | 135264.8431 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134984.8745 | 134984.8745 | 129732.1297 | 129732.1297 | 136917.9912 | 136917.9912 | 134091.6412 | 134091.6412 | 135264.8431 | 135264.8431
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 12320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131301.8052 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1133648.209
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 786.9533 | 756.3302 | 798.2233 | 781.7458 | 788.5855 | 4721.72 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4690.475 | 4731.5132 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.72 | 4721.72 | 4537.9809 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4789.3397 | 4690.475 | 4690.475 | 4731.5132 | 4731.5132
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 3356.3532 | 3225.7455 | 3404.4195 | 3334.1433 | 3363.3146 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356.3532 | 3356.3532 | 3225.7455 | 3225.7455 | 3404.4195 | 3404.4195 | 3334.1433 | 3334.1433 | 3363.3146 | 3363.3146
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 13492.7917 | 12967.7389 | 13686.0218 | 13403.5061 | 13520.7768 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13492.7917 | 13492.7917 | 12967.7389 | 12967.7389 | 13686.0218 | 13686.0218 | 13403.5061 | 13403.5061 | 13520.7768 | 13520.7768
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 68.11 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 396118.1219 | 380703.7476 | 401790.9246 | 393496.8958 | 396939.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396118.1219 | 396118.1219 | 380703.7476 | 380703.7476 | 401790.9246 | 401790.9246 | 393496.8958 | 393496.8958 | 396939.7002 | 396939.7002
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3488027.6275 | 3352295.9845 | 3537979.6281 | 3464946.3582 | 3495262.0552 |  |  | 3488027.6275 | 3352295.9845 | 3537979.6281 | 3464946.3582 | 3495262.0552
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5522245.3398 | 5307355.0027 | 5601329.3472 | 5485703.0744 | 5533698.8857 | [7 empty] | 3488027.6275 | 3352295.9845 | 3537979.6281 | 3464946.3582 | 3495262.0552
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 138 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 5522245.3398 | 5307355.0027 | 5601329.3472 | 5485703.0744 | 5533698.8857
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 380549.1399 | 365740.6104 | 385998.9794 | 378030.9382 | 381338.427 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380549.1399 | 380549.1399 | 365740.6104 | 365740.6104 | 385998.9794 | 385998.9794 | 378030.9382 | 378030.9382 | 381338.427 | 381338.427
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 79396.2818 | 76306.6882 | 80533.315 | 78870.8941 | 79560.9556 | 158792.5637 | 152613.3765 | 161066.63 | 157741.7882 | 159121.9112 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158792.5637 | 158792.5637 | 152613.3765 | 152613.3765 | 161066.63 | 161066.63 | 157741.7882 | 157741.7882 | 159121.9112 | 159121.9112
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 85440.0833 | 82115.3038 | 86663.6697 | 84874.702 | 85617.2924 | 256320.2499 | 246345.9113 | 259991.009 | 254624.106 | 256851.8771 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256320.2499 | 256320.2499 | 246345.9113 | 246345.9113 | 259991.009 | 259991.009 | 254624.106 | 254624.106 | 256851.8771 | 256851.8771
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 520 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 69915.948 | 67195.2681 | 70917.2134 | 69453.2943 | 70060.9588 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69915.948 | 69915.948 | 67195.2681 | 67195.2681 | 70917.2134 | 70917.2134 | 69453.2943 | 69453.2943 | 70060.9588 | 70060.9588
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 27 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8733.9424 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8715.8651 | 8715.8651 | 8376.6996 | 8376.6996 | 8840.6849 | 8840.6849 | 8658.1897 | 8658.1897 | 8733.9424 | 8733.9424
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 6088 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 511238.9226 | 491344.7858 | 518560.3689 | 507855.9095 | 512299.27 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511238.9226 | 511238.9226 | 491344.7858 | 491344.7858 | 518560.3689 | 518560.3689 | 507855.9095 | 507855.9095 | 512299.27 | 512299.27
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1470 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 134984.8745 | 129732.1297 | 136917.9912 | 134091.6412 | 135264.8431 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134984.8745 | 134984.8745 | 129732.1297 | 129732.1297 | 136917.9912 | 136917.9912 | 134091.6412 | 134091.6412 | 135264.8431 | 135264.8431
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 57850.6605 | 55599.4842 | 55599.4842 | 58679.1391 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57467.8462 | 57970.647 | 57970.647
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 12320 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131301.8052 | 1131301.8052 | 1087278.8016 | 1087278.8016 | 1147503.1644 | 1147503.1644 | 1123815.6599 | 1123815.6599 | 1133648.209 | 1133648.209
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | cj | 6 | 786.9533 | 756.3302 | 798.2233 | 781.7458 | 788.5855 | 4721.72 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4690.475 | 4731.5132 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4721.72 | 4721.72 | 4537.9809 | 4537.9809 | 4789.3397 | 4789.3397 | 4690.475 | 4690.475 | 4731.5132 | 4731.5132
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | cj | 3 | 1118.7844 | 1075.2485 | 1134.8065 | 1111.3811 | 1121.1049 | 3356.3532 | 3225.7455 | 3404.4195 | 3334.1433 | 3363.3146 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356.3532 | 3356.3532 | 3225.7455 | 3225.7455 | 3404.4195 | 3404.4195 | 3334.1433 | 3334.1433 | 3363.3146 | 3363.3146
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 5.07 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 29486.4026 | 28338.9811 | 29908.677 | 29291.2827 | 29547.5595 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29486.4026 | 29486.4026 | 28338.9811 | 28338.9811 | 29908.677 | 29908.677 | 29291.2827 | 29291.2827 | 29547.5595 | 29547.5595
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 2.32 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 13492.7917 | 12967.7389 | 13686.0218 | 13403.5061 | 13520.7768 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13492.7917 | 13492.7917 | 12967.7389 | 12967.7389 | 13686.0218 | 13686.0218 | 13403.5061 | 13403.5061 | 13520.7768 | 13520.7768
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 68.11 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 396118.1219 | 380703.7476 | 401790.9246 | 393496.8958 | 396939.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396118.1219 | 396118.1219 | 380703.7476 | 380703.7476 | 401790.9246 | 401790.9246 | 393496.8958 | 393496.8958 | 396939.7002 | 396939.7002
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 3488027.6275 | 3352295.9845 | 3537979.6281 | 3464946.3582 | 3495262.0552 |  |  | 3488027.6275 | 3352295.9845 | 3537979.6281 | 3464946.3582 | 3495262.0552
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 5522245.3398 | 5307355.0027 | 5601329.3472 | 5485703.0744 | 5533698.8857 | [7 empty] | 3488027.6275 | 3352295.9845 | 3537979.6281 | 3464946.3582 | 3495262.0552
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 230 kV - BPT | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 7575685.3813 | 7280888.3403 | 7684176.6781 | 7525554.92 | 7591397.914
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666860.9191 | 666860.9191 | 640910.9732 | 640910.9732 | 676411.0261 | 676411.0261 | 662448.111 | 662448.111 | 668244.038 | 668244.038
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 300866.367 | 289158.5795 | 305175.0706 | 298875.4489 | 301490.3862 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300866.367 | 300866.367 | 289158.5795 | 289158.5795 | 305175.0706 | 305175.0706 | 298875.4489 | 298875.4489 | 301490.3862 | 301490.3862
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 112930.9242 | 108536.3776 | 114548.2065 | 112183.6282 | 113165.1513 | 338792.7725 | 325609.1328 | 343644.6196 | 336550.8845 | 339495.4538 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338792.7725 | 338792.7725 | 325609.1328 | 325609.1328 | 343644.6196 | 343644.6196 | 336550.8845 | 336550.8845 | 339495.4538 | 339495.4538
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1232 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 165647.0152 | 159201.0968 | 168019.244 | 164550.8818 | 165990.5793 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165647.0152 | 165647.0152 | 159201.0968 | 159201.0968 | 168019.244 | 168019.244 | 164550.8818 | 164550.8818 | 165990.5793 | 165990.5793
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 6779.0062 | 6515.2108 | 6876.0882 | 6734.1476 | 6793.0663 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6779.0062 | 6779.0062 | 6515.2108 | 6515.2108 | 6876.0882 | 6876.0882 | 6734.1476 | 6734.1476 | 6793.0663 | 6793.0663
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 8302 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 697159.2536 | 670030.291 | 707143.2626 | 692545.9528 | 698605.2135 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697159.2536 | 697159.2536 | 670030.291 | 670030.291 | 707143.2626 | 707143.2626 | 692545.9528 | 692545.9528 | 698605.2135 | 698605.2135
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2640 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 242421.8154 | 232988.3146 | 245893.5352 | 240817.6414 | 242924.6162 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242421.8154 | 242421.8154 | 232988.3146 | 232988.3146 | 245893.5352 | 245893.5352 | 240817.6414 | 240817.6414 | 242924.6162 | 242924.6162
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 17960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649202.9563 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1652623.5254
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1349.7378 | 1297.2147 | 1369.0674 | 1340.8062 | 1352.5373 | 8098.427 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8115.2237 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098.427 | 8098.427 | 7783.2882 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8044.8374 | 8115.2237 | 8115.2237
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 4641.795 | 4461.1662 | 4708.2701 | 4611.0789 | 4651.4224 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641.795 | 4641.795 | 4461.1662 | 4461.1662 | 4708.2701 | 4708.2701 | 4611.0789 | 4611.0789 | 4651.4224 | 4651.4224
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 19715.7603 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19756.6522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715.7603 | 19715.7603 | 18948.5495 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19585.2955 | 19756.6522 | 19756.6522
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 6.96 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40478.3751 | 38903.2166 | 41058.0654 | 40210.5182 | 40562.3303 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40478.3751 | 40478.3751 | 38903.2166 | 38903.2166 | 41058.0654 | 41058.0654 | 40210.5182 | 40210.5182 | 40562.3303 | 40562.3303
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 51.04 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 296841.4174 | 285290.2551 | 301092.4797 | 294877.1335 | 297457.0885 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296841.4174 | 296841.4174 | 285290.2551 | 285290.2551 | 301092.4797 | 301092.4797 | 294877.1335 | 294877.1335 | 297457.0885 | 297457.0885
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4832048.3361 | 4644016.0354 | 4901248.0407 | 4800073.3002 | 4842070.3623 |  |  | 4832048.3361 | 4644016.0354 | 4901248.0407 | 4800073.3002 | 4842070.3623
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7575685.3813 | 7280888.3403 | 7684176.6781 | 7525554.92 | 7591397.914 | [7 empty] | 4832048.3361 | 4644016.0354 | 4901248.0407 | 4800073.3002 | 4842070.3623
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 230 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 7575685.3813 | 7280888.3403 | 7684176.6781 | 7525554.92 | 7591397.914
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 666860.9191 | 640910.9732 | 676411.0261 | 662448.111 | 668244.038 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666860.9191 | 666860.9191 | 640910.9732 | 640910.9732 | 676411.0261 | 676411.0261 | 662448.111 | 662448.111 | 668244.038 | 668244.038
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 150433.1835 | 144579.2898 | 152587.5353 | 149437.7244 | 150745.1931 | 300866.367 | 289158.5795 | 305175.0706 | 298875.4489 | 301490.3862 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300866.367 | 300866.367 | 289158.5795 | 289158.5795 | 305175.0706 | 305175.0706 | 298875.4489 | 298875.4489 | 301490.3862 | 301490.3862
3 | Transformador de corrente | unid. | 3 | 112930.9242 | 108536.3776 | 114548.2065 | 112183.6282 | 113165.1513 | 338792.7725 | 325609.1328 | 343644.6196 | 336550.8845 | 339495.4538 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338792.7725 | 338792.7725 | 325609.1328 | 325609.1328 | 343644.6196 | 343644.6196 | 336550.8845 | 336550.8845 | 339495.4538 | 339495.4538
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 1232 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 165647.0152 | 159201.0968 | 168019.244 | 164550.8818 | 165990.5793 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165647.0152 | 165647.0152 | 159201.0968 | 159201.0968 | 168019.244 | 168019.244 | 164550.8818 | 164550.8818 | 165990.5793 | 165990.5793
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 21 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 6779.0062 | 6515.2108 | 6876.0882 | 6734.1476 | 6793.0663 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6779.0062 | 6779.0062 | 6515.2108 | 6515.2108 | 6876.0882 | 6876.0882 | 6734.1476 | 6734.1476 | 6793.0663 | 6793.0663
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 8302 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 697159.2536 | 670030.291 | 707143.2626 | 692545.9528 | 698605.2135 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697159.2536 | 697159.2536 | 670030.291 | 670030.291 | 707143.2626 | 707143.2626 | 692545.9528 | 692545.9528 | 698605.2135 | 698605.2135
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 2640 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 242421.8154 | 232988.3146 | 245893.5352 | 240817.6414 | 242924.6162 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242421.8154 | 242421.8154 | 232988.3146 | 232988.3146 | 245893.5352 | 245893.5352 | 240817.6414 | 240817.6414 | 242924.6162 | 242924.6162
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 60605.4539 | 58247.0787 | 58247.0787 | 61473.3838 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60731.1541
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 17960 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1649202.9563 | 1649202.9563 | 1585026.5647 | 1585026.5647 | 1672821.1715 | 1672821.1715 | 1638289.7121 | 1638289.7121 | 1652623.5254 | 1652623.5254
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 3 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 7910.0322 | 7602.2245 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7926.4382 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7910.0322 | 7910.0322 | 7602.2245 | 7602.2245 | 8023.3116 | 8023.3116 | 7857.6892 | 7857.6892 | 7926.4382 | 7926.4382
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | cj | 6 | 1349.7378 | 1297.2147 | 1369.0674 | 1340.8062 | 1352.5373 | 8098.427 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8115.2237 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8098.427 | 8098.427 | 7783.2882 | 7783.2882 | 8214.4044 | 8214.4044 | 8044.8374 | 8044.8374 | 8115.2237 | 8115.2237
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | cj | 3 | 1547.265 | 1487.0554 | 1569.4234 | 1537.0263 | 1550.4741 | 4641.795 | 4461.1662 | 4708.2701 | 4611.0789 | 4651.4224 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641.795 | 4641.795 | 4461.1662 | 4461.1662 | 4708.2701 | 4708.2701 | 4611.0789 | 4611.0789 | 4651.4224 | 4651.4224
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 3.39 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 19715.7603 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19756.6522 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19715.7603 | 19715.7603 | 18948.5495 | 18948.5495 | 19998.1094 | 19998.1094 | 19585.2955 | 19585.2955 | 19756.6522 | 19756.6522
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 6.96 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40478.3751 | 38903.2166 | 41058.0654 | 40210.5182 | 40562.3303 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40478.3751 | 40478.3751 | 38903.2166 | 38903.2166 | 41058.0654 | 41058.0654 | 40210.5182 | 40210.5182 | 40562.3303 | 40562.3303
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 3.93 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 22856.3239 | 21966.9025 | 23183.649 | 22705.0771 | 22903.7296 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22856.3239 | 22856.3239 | 21966.9025 | 21966.9025 | 23183.649 | 23183.649 | 22705.0771 | 22705.0771 | 22903.7296 | 22903.7296
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 1.74 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 10119.5938 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10140.5826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10119.5938 | 10119.5938 | 9725.8042 | 9725.8042 | 10264.5164 | 10264.5164 | 10052.6296 | 10052.6296 | 10140.5826 | 10140.5826
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 51.04 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 296841.4174 | 285290.2551 | 301092.4797 | 294877.1335 | 297457.0885 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296841.4174 | 296841.4174 | 285290.2551 | 285290.2551 | 301092.4797 | 301092.4797 | 294877.1335 | 294877.1335 | 297457.0885 | 297457.0885
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4832048.3361 | 4644016.0354 | 4901248.0407 | 4800073.3002 | 4842070.3623 |  |  | 4832048.3361 | 4644016.0354 | 4901248.0407 | 4800073.3002 | 4842070.3623
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 7575685.3813 | 7280888.3403 | 7684176.6781 | 7525554.92 | 7591397.914 | [7 empty] | 4832048.3361 | 4644016.0354 | 4901248.0407 | 4800073.3002 | 4842070.3623
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 345 kV - BD4 | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 11987713.2818 | 11521228.439 | 12159389.1757 | 11908387.1791 | 12012576.6871
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 449941.6106 | 432432.7716 | 456385.2189 | 446964.2192 | 450874.8228 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449941.6106 | 449941.6106 | 432432.7716 | 432432.7716 | 456385.2189 | 456385.2189 | 446964.2192 | 446964.2192 | 450874.8228 | 450874.8228
3 | Transformador de corrente | unid. | 6 | 140914.5746 | 135431.084 | 142932.6105 | 139982.1029 | 141206.8419 | 845487.4478 | 812586.5042 | 857595.6631 | 839892.6173 | 847241.0514 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845487.4478 | 845487.4478 | 812586.5042 | 812586.5042 | 857595.6631 | 857595.6631 | 839892.6173 | 839892.6173 | 847241.0514 | 847241.0514
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5246 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 705344.3519 | 677896.8779 | 715445.5797 | 700676.8881 | 706807.2884 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705344.3519 | 705344.3519 | 677896.8779 | 677896.8779 | 715445.5797 | 715445.5797 | 700676.8881 | 700676.8881 | 706807.2884 | 706807.2884
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 10377 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 871407.0796 | 837497.5102 | 883886.4896 | 865640.7315 | 873214.4424 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871407.0796 | 871407.0796 | 837497.5102 | 837497.5102 | 883886.4896 | 883886.4896 | 865640.7315 | 865640.7315 | 873214.4424 | 873214.4424
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 286498.5091 | 275349.8264 | 290601.4507 | 284602.6671 | 287092.7282 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286498.5091 | 286498.5091 | 275349.8264 | 275349.8264 | 290601.4507 | 290601.4507 | 284602.6671 | 284602.6671 | 287092.7282 | 287092.7282
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 4680 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 429747.7637 | 413024.7396 | 435902.1761 | 426904.0007 | 430639.0924 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429747.7637 | 429747.7637 | 413024.7396 | 413024.7396 | 435902.1761 | 435902.1761 | 426904.0007 | 426904.0007 | 430639.0924 | 430639.0924
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 20000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1836528.9046 | 1765062.9897 | 1862829.8123 | 1824376.0713 | 1840338.0016 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836528.9046 | 1836528.9046 | 1765062.9897 | 1765062.9897 | 1862829.8123 | 1862829.8123 | 1824376.0713 | 1824376.0713 | 1840338.0016 | 1840338.0016
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 18 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 47460.193 | 45613.3469 | 48139.8698 | 47146.1354 | 47558.6289 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47460.193 | 47460.193 | 45613.3469 | 45613.3469 | 48139.8698 | 48139.8698 | 47146.1354 | 47146.1354 | 47558.6289 | 47558.6289
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 0 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122133.0283 | 122133.0283 | 117380.3949 | 117380.3949 | 123882.0939 | 123882.0939 | 121324.8394 | 121324.8394 | 122386.3413 | 122386.3413
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 90 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 523427.2643 | 503058.8354 | 530923.2597 | 519963.5974 | 524512.8912 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523427.2643 | 523427.2643 | 503058.8354 | 503058.8354 | 530923.2597 | 530923.2597 | 519963.5974 | 519963.5974 | 524512.8912 | 524512.8912
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7723046.825 | 7422515.4226 | 7833648.4833 | 7671941.2312 | 7739064.9962 |  |  | 7723046.825 | 7422515.4226 | 7833648.4833 | 7671941.2312 | 7739064.9962
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 11987713.2818 | 11521228.439 | 12159389.1757 | 11908387.1791 | 12012576.6871 | [7 empty] | 7723046.825 | 7422515.4226 | 7833648.4833 | 7671941.2312 | 7739064.9962
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 345 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 11987713.2818 | 11521228.439 | 12159389.1757 | 11908387.1791 | 12012576.6871
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 968740.7751 | 931043.6032 | 982614.0998 | 962330.3423 | 970750.0153 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968740.7751 | 968740.7751 | 931043.6032 | 931043.6032 | 982614.0998 | 982614.0998 | 962330.3423 | 962330.3423 | 970750.0153 | 970750.0153
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 224970.8053 | 216216.3858 | 228192.6094 | 223482.1096 | 225437.4114 | 449941.6106 | 432432.7716 | 456385.2189 | 446964.2192 | 450874.8228 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449941.6106 | 449941.6106 | 432432.7716 | 432432.7716 | 456385.2189 | 456385.2189 | 446964.2192 | 446964.2192 | 450874.8228 | 450874.8228
3 | Transformador de corrente | unid. | 6 | 140914.5746 | 135431.084 | 142932.6105 | 139982.1029 | 141206.8419 | 845487.4478 | 812586.5042 | 857595.6631 | 839892.6173 | 847241.0514 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845487.4478 | 845487.4478 | 812586.5042 | 812586.5042 | 857595.6631 | 857595.6631 | 839892.6173 | 839892.6173 | 847241.0514 | 847241.0514
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5246 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 705344.3519 | 677896.8779 | 715445.5797 | 700676.8881 | 706807.2884 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705344.3519 | 705344.3519 | 677896.8779 | 677896.8779 | 715445.5797 | 715445.5797 | 700676.8881 | 700676.8881 | 706807.2884 | 706807.2884
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 10377 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 871407.0796 | 837497.5102 | 883886.4896 | 865640.7315 | 873214.4424 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871407.0796 | 871407.0796 | 837497.5102 | 837497.5102 | 883886.4896 | 883886.4896 | 865640.7315 | 865640.7315 | 873214.4424 | 873214.4424
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3120 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 286498.5091 | 275349.8264 | 290601.4507 | 284602.6671 | 287092.7282 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286498.5091 | 286498.5091 | 275349.8264 | 275349.8264 | 290601.4507 | 290601.4507 | 284602.6671 | 284602.6671 | 287092.7282 | 287092.7282
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1560 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 143249.2546 | 137674.9132 | 145300.7254 | 142301.3336 | 143546.3641 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143249.2546 | 143249.2546 | 137674.9132 | 137674.9132 | 145300.7254 | 145300.7254 | 142301.3336 | 142301.3336 | 143546.3641 | 143546.3641
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 4680 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 429747.7637 | 413024.7396 | 435902.1761 | 426904.0007 | 430639.0924 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429747.7637 | 429747.7637 | 413024.7396 | 413024.7396 | 435902.1761 | 435902.1761 | 426904.0007 | 426904.0007 | 430639.0924 | 430639.0924
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 20000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 1836528.9046 | 1765062.9897 | 1862829.8123 | 1824376.0713 | 1840338.0016 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1836528.9046 | 1836528.9046 | 1765062.9897 | 1765062.9897 | 1862829.8123 | 1862829.8123 | 1824376.0713 | 1824376.0713 | 1840338.0016 | 1840338.0016
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 18 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 47460.193 | 45613.3469 | 48139.8698 | 47146.1354 | 47558.6289 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47460.193 | 47460.193 | 45613.3469 | 45613.3469 | 48139.8698 | 48139.8698 | 47146.1354 | 47146.1354 | 47558.6289 | 47558.6289
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | cj | 6 | 2071.218 | 1990.6195 | 2100.8798 | 2057.5121 | 2075.5138 | 12427.3078 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12453.0829 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12427.3078 | 12427.3078 | 11943.7167 | 11943.7167 | 12605.2791 | 12605.2791 | 12345.0727 | 12345.0727 | 12453.0829 | 12453.0829
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | cj | 0 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 15 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 87237.8774 | 83843.1392 | 88487.2099 | 86660.5996 | 87418.8152 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87237.8774 | 87237.8774 | 83843.1392 | 83843.1392 | 88487.2099 | 88487.2099 | 86660.5996 | 86660.5996 | 87418.8152 | 87418.8152
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122133.0283 | 122133.0283 | 117380.3949 | 117380.3949 | 123882.0939 | 123882.0939 | 121324.8394 | 121324.8394 | 122386.3413 | 122386.3413
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 90 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 523427.2643 | 503058.8354 | 530923.2597 | 519963.5974 | 524512.8912 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523427.2643 | 523427.2643 | 503058.8354 | 503058.8354 | 530923.2597 | 530923.2597 | 519963.5974 | 519963.5974 | 524512.8912 | 524512.8912
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 7723046.825 | 7422515.4226 | 7833648.4833 | 7671941.2312 | 7739064.9962 |  |  | 7723046.825 | 7422515.4226 | 7833648.4833 | 7671941.2312 | 7739064.9962
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 11987713.2818 | 11521228.439 | 12159389.1757 | 11908387.1791 | 12012576.6871 | [7 empty] | 7723046.825 | 7422515.4226 | 7833648.4833 | 7671941.2312 | 7739064.9962
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 500 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 14681660.3134 | 14110344.3466 | 14891916.1895 | 14584507.5982 | 14712111.1644
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101052.0926 | 1101052.0926 | 1058206.2137 | 1058206.2137 | 1116820.2461 | 1116820.2461 | 1093766.1183 | 1093766.1183 | 1103335.7562 | 1103335.7562
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 269335.7625 | 258854.9437 | 273192.9166 | 267553.4913 | 269894.3848 | 538671.5249 | 517709.8873 | 546385.8332 | 535106.9825 | 539788.7696 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538671.5249 | 538671.5249 | 517709.8873 | 517709.8873 | 546385.8332 | 546385.8332 | 535106.9825 | 535106.9825 | 539788.7696 | 539788.7696
3 | Transformador de corrente | unid. | 6 | 172546.2934 | 165831.8994 | 175017.3267 | 171404.5056 | 172904.1672 | 1035277.7603 | 994991.3961 | 1050103.9603 | 1028427.0334 | 1037425.0031 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035277.7603 | 1035277.7603 | 994991.3961 | 994991.3961 | 1050103.9603 | 1050103.9603 | 1028427.0334 | 1028427.0334 | 1037425.0031 | 1037425.0031
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5246 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 705344.3519 | 677896.8779 | 715445.5797 | 700676.8881 | 706807.2884 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705344.3519 | 705344.3519 | 677896.8779 | 677896.8779 | 715445.5797 | 715445.5797 | 700676.8881 | 700676.8881 | 706807.2884 | 706807.2884
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 12452 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1045654.9055 | 1004964.7294 | 1060629.7165 | 1038735.5101 | 1047823.6713 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045654.9055 | 1045654.9055 | 1004964.7294 | 1004964.7294 | 1060629.7165 | 1060629.7165 | 1038735.5101 | 1038735.5101 | 1047823.6713 | 1047823.6713
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 3600 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 330575.2028 | 317711.3381 | 335309.3662 | 328387.6928 | 331260.8403 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330575.2028 | 330575.2028 | 317711.3381 | 317711.3381 | 335309.3662 | 335309.3662 | 328387.6928 | 328387.6928 | 331260.8403 | 331260.8403
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 1800 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 165287.6014 | 158855.6691 | 167654.6831 | 164193.8464 | 165630.4201 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165287.6014 | 165287.6014 | 158855.6691 | 158855.6691 | 167654.6831 | 167654.6831 | 164193.8464 | 164193.8464 | 165630.4201 | 165630.4201
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 5400 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 495862.8042 | 476567.0072 | 502964.0493 | 492581.5393 | 496891.2604 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495862.8042 | 495862.8042 | 476567.0072 | 476567.0072 | 502964.0493 | 502964.0493 | 492581.5393 | 492581.5393 | 496891.2604 | 496891.2604
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 30000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 2754793.3569 | 2647594.4845 | 2794244.7185 | 2736564.107 | 2760507.0024 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2754793.3569 | 2754793.3569 | 2647594.4845 | 2647594.4845 | 2794244.7185 | 2794244.7185 | 2736564.107 | 2736564.107 | 2760507.0024 | 2760507.0024
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 18 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 47460.193 | 45613.3469 | 48139.8698 | 47146.1354 | 47558.6289 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47460.193 | 47460.193 | 45613.3469 | 45613.3469 | 48139.8698 | 48139.8698 | 47146.1354 | 47146.1354 | 47558.6289 | 47558.6289
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 0 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 18 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 104685.4529 | 100611.7671 | 106184.6519 | 103992.7195 | 104902.5782 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104685.4529 | 104685.4529 | 100611.7671 | 100611.7671 | 106184.6519 | 106184.6519 | 103992.7195 | 103992.7195 | 104902.5782 | 104902.5782
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 21 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122133.0283 | 122133.0283 | 117380.3949 | 117380.3949 | 123882.0939 | 123882.0939 | 121324.8394 | 121324.8394 | 122386.3413 | 122386.3413
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 10.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 61066.5142 | 58690.1975 | 61941.047 | 60662.4197 | 61193.1706 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61066.5142 | 61066.5142 | 58690.1975 | 58690.1975 | 61941.047 | 61941.047 | 60662.4197 | 60662.4197 | 61193.1706 | 61193.1706
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 31.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 183199.5425 | 176070.5924 | 185823.1409 | 181987.2591 | 183579.5119 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183199.5425 | 183199.5425 | 176070.5924 | 176070.5924 | 185823.1409 | 185823.1409 | 181987.2591 | 181987.2591 | 183579.5119 | 183579.5119
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 120 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 697903.019 | 670745.1139 | 707897.6796 | 693284.7966 | 699350.5216 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697903.019 | 697903.019 | 670745.1139 | 670745.1139 | 707897.6796 | 707897.6796 | 693284.7966 | 693284.7966 | 699350.5216 | 699350.5216
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 9556506.0948 | 9184628.228 | 9693364.7006 | 9493267.9803 | 9576326.9963 |  |  | 9556506.0948 | 9184628.228 | 9693364.7006 | 9493267.9803 | 9576326.9963
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 14681660.3134 | 14110344.3466 | 14891916.1895 | 14584507.5982 | 14712111.1644 | [7 empty] | 9556506.0948 | 9184628.228 | 9693364.7006 | 9493267.9803 | 9576326.9963
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Interligação de barras - 750 kV - DJM | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 24736770.5582 | 23774174.252 | 25091025.544 | 24573080.3234 | 24788076.4527
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Disjuntor | unid. | 1 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266376.5877 | 1266376.5877 | 1217097.3408 | 1217097.3408 | 1284512.3512 | 1284512.3512 | 1257996.6143 | 1257996.6143 | 1269003.1466 | 1269003.1466
2 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 2 | 327875.4118 | 315116.6057 | 332570.9116 | 325705.7671 | 328555.4497 | 655750.8237 | 630233.2114 | 665141.8231 | 651411.5343 | 657110.8994 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655750.8237 | 655750.8237 | 630233.2114 | 630233.2114 | 665141.8231 | 665141.8231 | 651411.5343 | 651411.5343 | 657110.8994 | 657110.8994
3 | Transformador de corrente | unid. | 6 | 215282.7338 | 206905.3119 | 218365.7952 | 213858.1469 | 215729.2462 | 1291696.403 | 1241431.8714 | 1310194.7713 | 1283148.8811 | 1294375.477 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291696.403 | 1291696.403 | 1241431.8714 | 1241431.8714 | 1310194.7713 | 1310194.7713 | 1283148.8811 | 1283148.8811 | 1294375.477 | 1294375.477
4 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 8341 | 134.4537 | 129.2217 | 136.3793 | 133.564 | 134.7326 | 1121478.696 | 1077837.9448 | 1137539.3786 | 1114057.5531 | 1123804.7259 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121478.696 | 1121478.696 | 1077837.9448 | 1077837.9448 | 1137539.3786 | 1137539.3786 | 1114057.5531 | 1114057.5531 | 1123804.7259 | 1123804.7259
5 | Conectores / Espaçadores | unid. | 102 | 322.8098 | 310.2481 | 327.4328 | 320.6737 | 323.4793 | 32926.6014 | 31645.3095 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32994.8936 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32926.6014 | 32926.6014 | 31645.3095 | 31645.3095 | 33398.1429 | 33398.1429 | 32708.7167 | 32708.7167 | 32994.8936 | 32994.8936
11 | Cabos de controle e potência IB | m | 13489 | 83.9749 | 80.7071 | 85.1775 | 83.4192 | 84.149 | 1132736.8311 | 1088657.9855 | 1148958.7413 | 1125241.1898 | 1135086.2112 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132736.8311 | 1132736.8311 | 1088657.9855 | 1088657.9855 | 1148958.7413 | 1148958.7413 | 1125241.1898 | 1125241.1898 | 1135086.2112 | 1135086.2112
12 | Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 6000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 550958.6714 | 529518.8969 | 558848.9437 | 547312.8214 | 552101.4005 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550958.6714 | 550958.6714 | 529518.8969 | 529518.8969 | 558848.9437 | 558848.9437 | 547312.8214 | 547312.8214 | 552101.4005 | 552101.4005
13 | Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | kg | 3000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 275479.3357 | 264759.4485 | 279424.4719 | 273656.4107 | 276050.7002 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275479.3357 | 275479.3357 | 264759.4485 | 264759.4485 | 279424.4719 | 279424.4719 | 273656.4107 | 273656.4107 | 276050.7002 | 276050.7002
14 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 9000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 826438.0071 | 794278.3454 | 838273.4156 | 820969.2321 | 828152.1007 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826438.0071 | 826438.0071 | 794278.3454 | 794278.3454 | 838273.4156 | 838273.4156 | 820969.2321 | 820969.2321 | 828152.1007 | 828152.1007
15 | Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 82000 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 7529768.5088 | 7236758.2577 | 7637602.2306 | 7479941.8925 | 7545385.8064 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7529768.5088 | 7529768.5088 | 7236758.2577 | 7236758.2577 | 7637602.2306 | 7637602.2306 | 7479941.8925 | 7479941.8925 | 7545385.8064 | 7545385.8064
16 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 18 | 2636.6774 | 2534.0748 | 2674.4372 | 2619.2297 | 2642.1461 | 47460.193 | 45613.3469 | 48139.8698 | 47146.1354 | 47558.6289 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47460.193 | 47460.193 | 45613.3469 | 45613.3469 | 48139.8698 | 48139.8698 | 47146.1354 | 47146.1354 | 47558.6289 | 47558.6289
17 | Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | cj | 6 | 3064.8906 | 2945.6247 | 3108.7829 | 3044.6093 | 3071.2474 | 18389.3436 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18427.4844 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18389.3436 | 18389.3436 | 17673.7484 | 17673.7484 | 18652.6971 | 18652.6971 | 18267.6561 | 18267.6561 | 18427.4844 | 18427.4844
18 | Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | cj | 0 | 4265.3827 | 4099.4014 | 4326.4672 | 4237.1575 | 4274.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 22 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 127948.8868 | 122969.9376 | 129781.2413 | 127102.2127 | 128214.2623 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127948.8868 | 127948.8868 | 122969.9376 | 122969.9376 | 129781.2413 | 129781.2413 | 127102.2127 | 127102.2127 | 128214.2623 | 128214.2623
20 | Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 24 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 139580.6038 | 134149.0228 | 141579.5359 | 138656.9593 | 139870.1043 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139580.6038 | 139580.6038 | 134149.0228 | 134149.0228 | 141579.5359 | 141579.5359 | 138656.9593 | 138656.9593 | 139870.1043 | 139870.1043
21 | Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 14 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 81422.0189 | 78253.5966 | 82588.0626 | 80883.2263 | 81590.8942 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81422.0189 | 81422.0189 | 78253.5966 | 78253.5966 | 82588.0626 | 82588.0626 | 80883.2263 | 80883.2263 | 81590.8942 | 81590.8942
22 | Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 42 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 244266.0567 | 234760.7899 | 247764.1878 | 242649.6788 | 244772.6826 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244266.0567 | 244266.0567 | 234760.7899 | 234760.7899 | 247764.1878 | 247764.1878 | 242649.6788 | 242649.6788 | 244772.6826 | 244772.6826
23 | Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 140 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 814220.1889 | 782535.9662 | 825880.6262 | 808832.2627 | 815908.9419 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814220.1889 | 814220.1889 | 782535.9662 | 782535.9662 | 825880.6262 | 825880.6262 | 808832.2627 | 808832.2627 | 815908.9419 | 815908.9419
24 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
25 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 0 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 1 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 58111.3996 | 55850.077 | 58943.6123 | 57726.86 | 58231.927 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58111.3996 | 58111.3996 | 55850.077 | 55850.077 | 58943.6123 | 58943.6123 | 57726.86 | 57726.86 | 58231.927 | 58231.927
| SUBTOTAL | [7 empty] | 16273120.5567 | 15639875.174 | 16506167.7153 | 16165436.6972 | 16306872.2141 |  |  | 16273120.5567 | 15639875.174 | 16506167.7153 | 16165436.6972 | 16306872.2141
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 24736770.5582 | 23774174.252 | 25091025.544 | 24573080.3234 | 24788076.4527 | [7 empty] | 16273120.5567 | 15639875.174 | 16506167.7153 | 16165436.6972 | 16306872.2141
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Valores (hidden)
ITEM | Tensão | Tipo de Módulo* | Classe | Medida | Valor R$ (jun/20) | Correção Inflacionária | IPI | ICMS | PIS / COFINS | Índice Referência | Valor R$ (REH 2514/2019) | Fator Atualização para jul/2017 | Fator Atualização para jun/2020 | Tx. Depreciação | Classificação
Arruamento | Todas | MIG | UAR | m² | 138.5733 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 97.72 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Autotransformador monofásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0286 | UAR
Autotransformador trifásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0286 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 100 Ah | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 38245.993 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 26970.55 |  | 1 | 0.0588 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 200 Ah | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 43772.0079 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30867.42 |  | 1 | 0.0588 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 250 Ah | Todas | MIG | UAR | unid. | 45715.6362 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32238.04 |  | 1 | 0.0588 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 300 Ah | Todas | MIG | UAR | unid. | 47367.611 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 33402.99 |  | 1 | 0.0588 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 500 Ah | Todas | MIG | UAR | unid. | 52320.9262 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 36896 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Banco de Baterias 125 Vcc 500 Ah | Todas | MIG | UAR | unid. | 52320.9262 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 36896 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Banco de capacitores derivação | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 100% * IGP-M | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.05 | UAR
Banco de capacitores série | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 100% * IGP-M | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.05 | UAR
Bobina de Bloqueio | Todas | Todos | UAR | unid. | 19235.0307 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 13564.28 |  | 1 | 0.05 | UAR
Bucha de Transformador 13,8 kV | 13,8kV | Equipamento | COM | unid. | 15860.5891 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 11184.67 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 138 kV | 138kV | Equipamento | COM | unid. | 28894.7619 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 20376.19 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 230 kV | 230kV | Equipamento | COM | unid. | 33007.3489 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23276.33 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 345 kV | 345kV | Equipamento | COM | unid. | 36684.4765 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25869.39 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 500 kV | 500kV | Equipamento | COM | unid. | 40407.5211 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 28494.83 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 69 kV | 69kV | Equipamento | COM | unid. | 24121.2998 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17010.01 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 750 kV | 750kV | Equipamento | COM | unid. | 44909.055 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 31669.25 |  | 1 | 0.0286 | COM
Cabo Nu / Tubo - Barramento | Todas | Equipamento | UAR | kg | 56.8077 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 40.06 |  | 1 | 0.025 | UAR
Cabo Nu / Tubo - Barramento | Todas | Manobra | UAR | kg | 56.8077 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 40.06 |  | 1 | 0.025 | UAR
Cabo Nu / Tubo - Condutor | Todas | Equipamento + Manobra | UAR | kg | 45.7751 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32.28 |  | 1 | 0.025 | UAR
Cabos 15 kV 35 mm² | Todas | MIG | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 70 mm² | Todas | MIG | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 70 mm² | Todas | MIG.A | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 75 mm² | Todas | MIG | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 95 mm² | Todas | MIG | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 95 mm² | Todas | MIG.A | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de Controle | Todas | MIG | COM | m | 4.9916 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 3.52 |  | 1 | Rateio | COM
Cabos de controle e potência | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de Potência 1KV | Todas | MIG | COM | m | 4.9916 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 3.52 |  | 1 | Rateio | COM
Canaletas principais | Todas | MIG + MIG.A + MIM | COM | m | 1802.1337 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1270.84 |  | 1 | Rateio | COM
Casa de Bombas | Todas | MIG | UAR | m² | 2640.7915 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | Todas | MIG + MIG.A | UAR | m² | 2640.7915 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Casa do Gerador Diesel | Todas | MIG | UAR | m² | 2640.7915 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 1 | 0.02 | UAR
Cercas / Muros | Todas | MIG + MIM | UAR | m | 248.6293 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 175.33 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Chave seccionadora com Lâmina de Terra | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Coluna isolador de pedestal | 138kV | Equipamento + Manobra | COM | unid. | 1495.6332 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1054.7 |  | 1 | 0.027 | COM
Compensador estático | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 13,8% * COL2 + 9,8% * COL32 + 7,3% * COL33 + 2,9% * COL54 + 31,7% * IGP-M + 29% * US$ + 4,1% * COL41 + 1,5% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Compensador síncrono | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 13,8% * COL2 + 9,8% * COL32 + 7,3% * COL33 + 2,9% * COL54 + 31,7% * IGP-M + 29% * US$ + 4,1% * COL41 + 1,5% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Concreto Estrutural | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Conector derivação tubo - 2 cabos | Todas | Manobra | COM | unid. | 136.3895 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 96.18 |  | 1 | 0.025 | COM
Conector suporte de barramento deslizante | Todas | Manobra | COM | unid. | 138.4882 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 97.66 |  | 1 | 0.025 | COM
Conectores / Espaçadores | Todas | Equipamento | COM | unid. | 136.3895 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 96.18 |  | 1 | 0.025 | COM
Conectores / Espaçadores | Todas | Manobra | COM | unid. | 136.3895 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 96.18 |  | 1 | 0.025 | COM
CUBÍCULOS 15 kV 800 A 20 kA | Todas | MIG | UAR | unid. | 84602.3393 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 59660.41 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Cubículos de Fechamento Delta 13,8 kV | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 84602.3393 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 59660.41 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Demais Painéis | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Disjuntor | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 40% * IGP-M + 15% * COL30 + 15% * COL33 + 10% * COL32 + 20% * COL41 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0303 | UAR
Drenagem | Todas | MIG + MIM | COM | m² | 9.8272 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 6.93 |  | 1 | 0.0333 | COM
Edificação Industrial | Todas | MIG + MIM | UAR | m² | 2640.7915 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Embritamento | Todas | MIG + MIM | UAR | m2 | 41.918 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.56 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Espaçador 2 cabos | Todas | Manobra | COM | unid. | 136.3895 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 96.18 |  | 1 | 0.025 | COM
Extintor | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 2693.6996 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1899.56 |  | 1 | 0.04 | UAR
GERADOR DIESEL 135 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 72870.2777 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 48319.2485 | 1.5875 | 1 | 0.0588 | UAR
GERADOR DIESEL 175 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 89365.8618 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 59257.2366 | 1.5875 | 1 | 0.0588 | UAR
GERADOR DIESEL 225 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 105979.6939 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 70273.6332 | 1.5875 | 1 | 0.0588 | UAR
GERADOR DIESEL 75 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 58483.8172 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 38779.7904 | 1.5875 | 1 | 0.0588 | UAR
GERADOR DIESEL 90 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 87247.2564 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 57852.4194 | 1.5875 | 1 | 0.0588 | UAR
Grama | Todas | MIG | UAR | m² | 17.5131 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 12.35 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Guarita | Todas | MIG | UAR | m² | 2640.7915 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Iluminação do pátio | Todas | MIG | UAR | unid. | 3414.7289 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 2408.02 |  | 1 | 0.04 | UAR
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | 13,8kV | Manobra | COM | cj | 214.6809 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 151.39 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | 138 kV | Manobra | COM | cj | 446.3927 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 314.79 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | 230 kV | Manobra | COM | cj | 765.6275 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 539.91 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (34,5kV) | 34,5 kV | Manobra | COM | cj | 214.6809 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 151.39 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | 345 kV | Manobra | COM | cj | 1174.881 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 828.51 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | 500 kV | Manobra | COM | cj | 1738.5335 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1225.99 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | 69 kV | Manobra | COM | cj | 214.6809 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 151.39 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | 750 kV | Manobra | COM | cj | 2667.7915 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1881.29 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | 13,8kV | Manobra | COM | cj | 616.086 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 408.8207 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | 138 kV | Manobra | COM | cj | 634.6211 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 421.1201 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | 230 kV | Manobra | COM | cj | 877.6731 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 582.4039 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (34,5kV) | 34,5 kV | Manobra | COM | cj | 0 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 |  | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | 345 kV | Manobra | COM | cj | 2419.5026 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 1605.527 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | 500 kV | Manobra | COM | cj | 2419.5026 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 1605.527 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | 69 kV | Manobra | COM | cj | 616.086 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 408.8207 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | 750 kV | Manobra | COM | cj | 2419.5026 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 1605.527 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Itens Gerais (dos sistemas de proteção) | Todas | MIG | COM | unid. | 0 | 100%*IGPM | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 0 |  | 1 | Rateio | COM
Malha de terra e cabos para-ráios | Todas | MIG + MIG.A + MIM | UAR | m² | 78.4105 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 54.0028 | 1.452 | 1 | 0.0303 | UAR
Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | Todas | MIG | UAR | unid. | 173069.558 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 122046.28 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Módulo de Comunicação | Todas | MIG | UAR | unid. | 16297.1971 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 11492.56 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | Todas | MIG | UAR | unid. | 16297.1971 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 11492.56 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Módulo de Sincronização das Informações | Todas | MIG | UAR | unid. | 16297.1971 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 11492.56 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Módulo de Supervisão e Operação | Todas | MIG | UAR | unid. | 172464.5406 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 121619.63 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | Abaixo ou igual a 230 kV | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 42079.8593 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29674.14 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Painel de Proteção Alternada | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção de Barra Unidade central | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção do terciário | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Retaguarda | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Unitária | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de RDP | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | Acima de 230 kV | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 42079.8593 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29674.14 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Painel de Unidade de Controle | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32026.2465 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 22584.47 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Unidade de Controle do banco | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32026.2465 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 22584.47 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Unidade de Controle do Módulo | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32026.2465 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 22584.47 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Unidade de falha de disjuntor | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único de Proteção Retaguarda | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único de Proteção Unitária | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único de Unidade Controle | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único Proteção de Barra Unidade central | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único Unidade de falha de disjuntor | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Para-raios | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 10% * COL2 + 5% * COL32 + 30% * COL33 + 20% * COL51 + 35% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0417 | UAR
Poço tubular profundo | Todas | MIG | UAR | m | 76.9213 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 38.2549 | 2.0108 | 1 | 0.04 | UAR
Pórtico (2 Colunas + 1 Viga) | Todas | Manobra | COM | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | COM
Pórtico (2 Colunas + 2 Viga) | Todas | Manobra | COM | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | COM
Proteção de Barras - Unidade Central | Todas | MIG | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Quadros | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 26792.9201 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 18894 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Quadros | Todas | MIG | UAR | unid. | 26792.9201 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 18894 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Reator de Aterramento | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0278 | UAR
Reator monofásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0278 | UAR
Reator trifásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0278 | UAR
Reservatório elevado tipo Taça | Todas | MIG | UAR | unid. | 97158.314 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 48319.2485 | 2.0108 | 1 | 0.04 | UAR
Resistor de Aterramento | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 30507.4847 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 21513.46 |  | 1 | 0.0278 | UAR
Retificadores 100 A – 125 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 48385.8809 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 34121.06 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 100 A – 48 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 26907.4289 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 18974.75 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 120 A – 125 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 51012.109 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 35973.04 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 120 A – 48 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 28367.8656 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 20004.63 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 200 A – 125 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 59154.4397 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 41714.9 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 200 A – 48 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 32489.4148 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 22911.09 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 60 A – 125 Vcc | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 41725.8111 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29424.47 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 60 A – 48 Vcc | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 23203.7409 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 16362.96 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | Todas | Manobra | UAR | unid. | 45753.3142 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32264.61 |  | 1 | 0.05 | UAR
Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | Todas | MIG | UAR | unid. | 51015.4556 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 35975.4 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | Abaixo ou igual a 230 kV | MIG.A | UAR | unid. | 51015.4556 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 35975.4 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | Acima de 230 kV | MIG.A | UAR | unid. | 51015.4556 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 35975.4 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Sistema de Medição para Faturamento (SMF) | Todas | Todos | UAR | unid. | 13245.0674 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 9340.24 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 69kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 138kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 230kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 345kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 500kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 750kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Painel de Proteção Alternada | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Estrutura Suporte Para-raios | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Pórticos | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Terraplenagem | Todas | MIG + MIG.A + MIM | UAR | m³ | 14.9456 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 10.2934 | 1.452 | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG | UAR | unid. | 11374.2426 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 8020.96 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 11374.2426 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 8020.96 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo 150 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG | UAR | unid. | 17348.4938 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 12233.92 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo 300 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG | UAR | unid. | 19069.7127 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 13447.7 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo 500 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG | UAR | unid. | 33325.8179 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23500.91 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo Iluminação 15 kVA 460/380-220 V | Todas | MIG.A | COM | unid. | 1517.131 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1069.86 |  | 1 | 0.04 | COM
Trafo Iluminação 45 kVA 460/380-220 V | Todas | MIG | COM | unid. | 5341.312 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 3766.62 |  | 1 | 0.04 | COM
Trafo Iluminação 75 kVA 460/380-220 V | Todas | MIG | COM | unid. | 11374.2426 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 8020.96 |  | 1 | 0.04 | COM
Transformador de Aterramento | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador de Corrente | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador de Potencial Capacitivo | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador de Potencial Indutivo | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador de potencial para Barramento | Todas | MIG | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador Defasador | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador monofásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0286 | UAR
Transformador trifásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0286 | UAR
Tubo | Todas | Manobra | COM | kg | 45.7751 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32.28 |  | 1 | Rateio | COM
Tubo Diâmetro 6" | Todas | Manobra | COM | kg | 45.7751 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32.28 |  | 1 | Rateio | COM
Tubo Diâmetro 8" | Todas | Manobra | COM | kg | 45.7751 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32.28 |  | 1 | Rateio | COM
Cabos de controle e potência CCP | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência CRB | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência CRL | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência CT | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência CTA | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência EL | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência IB | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Coluna Isolador Pedestal (Alta) | 138kV | Equipamento + Manobra | COM | unid. | 1495.6332 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1054.7 |  | 1 | 0.027 | COM
Coluna Isolador Pedestal (Baixa) | 138kV | Equipamento + Manobra | COM | unid. | 1495.6332 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1054.7 |  | 1 | 0.027 | COM
Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Autotransformador monofásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Base | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Caixa separadora de óleo | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal (Alta) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal (Baixa) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Cubículo Fechamento Delta | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Cubículos de Fech. Delta 13,8 kV | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Disjuntor | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Obras civis - TP | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Para-raios | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Parede corta-fogo | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Reator monofásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Reator trifásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador de Aterramento | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador de corrente | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto estrutural - Transformador Defasador | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador monofásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador trifásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Para-raios primário | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 10% * COL2 + 5% * COL32 + 30% * COL33 + 20% * COL51 + 35% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Para-raios secundário | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 10% * COL2 + 5% * COL32 + 30% * COL33 + 20% * COL51 + 35% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Para-raios terciário | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 10% * COL2 + 5% * COL32 + 30% * COL33 + 20% * COL51 + 35% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0313 | UAR
QUADROS DE S.A. | Todas | MIG | UAR | unid. | 26792.9201 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 18894 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Coluna isolador pedestal (Alta) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Coluna isolador pedestal (Baixa) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Estrutura e suporte Para-raios primário | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Estrutura e suporte Para-raios secundário | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Estrutura e suporte Para-raios terciário | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Transformador de potencial | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Transformador de aterramento 13,8 kV | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Terreno | Todas | Manobra |  |  | 0 | 0 | 10% | 0% | 9.25% |  |  |  | 1
Cercas e Alambrados em Área Energizada | Todas | MIG + MIM | UAR | m | 248.6293 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 175.33 |  | 1 | 0.0333 | UAR

## Indices_Poder (hidden)
Referência Preços
[9 empty] | Comp. Menores |  |  |  | Eqptos |  |  |  |  | 2017-07-02 | 2026-01-01 |  | 2007-06-01 |  | 2012-01-01 |  | 2016-06-01 |  | 2017-06-01 |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-04 |  | 2022-03-04 |  | 2023-03-04 |  | 2024-04-01 |  | 2025-01-01
IDItem | Descricao MIG | Unidade | IDFormula | PoderCompra |  |  |  |  | Rev./2020 | Inicial/2007 | SINAPI/2012 | Fund/2016 | Rev./2019 |  |  |  |  | Índices
1 | Arruamento | m² | 12 | 0% |  | IDFormula | Descricao | Formula | Variacao1 | Variacao2 | Variacao3 | Variacao4 | Variacao5 |  | IDIndice | Descricao | Sigla | 2017-06-01 | 2025-12-01 | Relação | 2007-05-01 | Relação | 2011-12-01 | Relação | 2016-05-01 | Relação | 2017-05-01 | Relação | 2020-05-01 | Relação | 2021-02-01 | Relação | 2022-02-01 | Relação | 2023-02-01 | Relação | 2024-03-01 | Relação | 2024-12-01 | Relação
2 | Autotransformador monofásico | unid. | 10 | 0% |  | 1 | Estrutura de aço, Porticos, Suportes, Ancoragem e Tirantes | 0,3*A+0,7*D | 2.1483 | 3.329 | 2.8568 |  | 2.129 | A | 1 |  | A | 637.079 | 1167.239 | 1.8322 | 347.421 | 3.3597 | 465.586 | 2.507 | 636.468 | 1.8339 | 643.26 | 1.8146 | 772.843 | 1.5103 | 977.133 | 1.1946 | 1127.077 | 1.0356 | 1144.271 | 1.0201 | 1094.763 | 1.0662 | 1181.407 | 0.98801
3 | Autotransformador trifásico | unid. | 10 | 0% |  | 2 | Cabo nu sem alma de aço | 0,9*E+0,10*B | 2.3487 | 3.2863 | 3.4568 |  | 2.3791 | B | 2 |  | B | 580.898 | 1123.348 | 1.9338 | 345.724 | 3.2493 | 441.293 | 2.5456 | 570.624 | 1.9686 | 587.137 | 1.9133 | 723.086 | 1.5535 | 963.245 | 1.1662 | 1119.062 | 1.0038 | 1135.113 | 0.98964 | 1073.315 | 1.0466 | 1152.367 | 0.97482
4 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 100 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 3 | Cabo nu com alma de aço | 0,7*E+0,20*D+0,10*B | 2.3265 | 3.2914 | 3.3465 |  | 2.3457 | C | 3 |  | C | 163.446 | 319.502 | 1.9548 | 96.186 | 3.3217 | 148.85 | 2.1465 | 166.493 | 1.919 | 162.773 | 1.9629 | 169.488 | 1.8851 | 196.827 | 1.6233 | 242.794 | 1.3159 | 270.605 | 1.1807 | 299.86 | 1.0655 | 312.667 | 1.0219
5 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 200 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 4 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - PS - Cabos Estruturais e Estais | D | 2.2838 | 3.3158 | 3.0067 |  | 2.2638 | D | 4 |  | D | 145.379 | 332.017 | 2.2838 | 100.131 | 3.3158 | 110.424 | 3.0067 | 126.697 | 2.6206 | 146.664 | 2.2638 | 191.87 | 1.7304 | 304.206 | 1.0914 | 384.447 | 0.86362 | 372.211 | 0.89201 | 352.027 | 0.94316 | 369.126 | 0.89947
6 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 250 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 5 | Cabos/Tubos, Conectores/Espaçadores, Retif/Resis, Cabos 15 kV C/P | 0,8*E+0,1*D+0,1*B | 2.3376 | 3.2888 | 3.4017 |  | 2.3624 | E | 5 |  | E | 161.524 | 386.818 | 2.3948 | 117.559 | 3.2904 | 108.717 | 3.558 | 163.62 | 2.3641 | 159.128 | 2.4309 | 226.3 | 1.7093 | 270.143 | 1.4319 | 353.364 | 1.0947 | 315.887 | 1.2245 | 301.811 | 1.2817 | 371.22 | 1.042
7 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 300 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 6 | Bat, Cubiculos, Sist Incen, Gerador | 0,5*G+0,4*F+0,1*B | 2.2231 | 3.5255 | 3.0277 |  | 2.2223 | F | 6 |  | F | 156.636 | 338.01 | 2.1579 | 98.745 | 3.4231 | 109.878 | 3.0762 | 151.844 | 2.226 | 156.538 | 2.1593 | 189.717 | 1.7817 | 217.243 | 1.5559 | 272.011 | 1.2426 | 305.455 | 1.1066 | 311.205 | 1.0861 | 319.594 | 1.0576
8 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 500 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 7 | Comum/Tele, SPCS, Bob Bloq, Bucha Trafo, Isoladores, Quadros S.A. | 0,5*J+0,5*I | 1.7412 | 3.0591 | 2.7363 |  | 1.7572 | G | 7 |  | G | 155.21 | 362.129 | 2.3332 | 98.867 | 3.6628 | 117.374 | 3.0853 | 152.597 | 2.3731 | 155.12 | 2.3345 | 201.573 | 1.7965 | 272.827 | 1.3273 | 310.259 | 1.1672 | 307.261 | 1.1786 | 298.779 | 1.212 | 337.913 | 1.0717
9 | Banco de capacitores derivação | unid. | 20 | 0% |  | 8 | Cabo Para-raios (LT), Para-raios(manobra) | 0,1*A+0,05*D+0,3*E+0,2*H+0,35*I | 1.9644 | 3.1824 | 3.0637 |  | 1.9885 | H | 8 |  | H | 195.043 | 360.187 | 1.8467 | 98.634 | 3.6518 | 129.507 | 2.7812 | 178.335 | 2.0197 | 194.725 | 1.8497 | 236.713 | 1.5216 | 259.476 | 1.3881 | 313.235 | 1.1499 | 325.164 | 1.1077 | 322.487 | 1.1169 | 342.107 | 1.0528
10 | Banco de capacitores série | unid. | 20 | 0% |  | 9 | Chave-seccionadora, TP, TC e Trafos S.A. | 0,3*A+0,15*D+0,15*G+0,2*E+0,2*C | 2.1121 | 3.3771 | 2.8068 |  | 2.1129 | I | 9 |  | I | 3.2954 | 5.4531 | 1.6548 | 1.9816 | 2.7519 | 1.8369 | 2.9686 | 3.5393 | 1.5407 | 3.2095 | 1.699 | 5.6434 | 0.96628 | 5.4165 | 1.0068 | 5.1966 | 1.0494 | 5.1717 | 1.0544 | 4.9801 | 1.095 | 6.097 | 0.89439
11 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5 | 0% |  | 10 | Transformador, Reator e CS | 0,25*A+0,175*D+0,25*E+0,1*H+0,05*M+0,175*I | 2.0358 | 3.2615 | 2.97 |  | 2.041 | J | 10 |  | J | 648.409 | 1184.998 | 1.8275 | 352.02 | 3.3663 | 473.252 | 2.5039 | 642.651 | 1.8439 | 652.758 | 1.8154 | 780.28 | 1.5187 | 983.063 | 1.2054 | 1141.546 | 1.0381 | 1162.761 | 1.0191 | 1113.837 | 1.0639 | 1197.562 | 0.98951
12 | CABOS 15 kV 35 mm² | m | 5 | 0% |  | 11 | IPCA - Terrenos e Servidões | L | 1.5321 | 2.7812 | 2.1751 | 1.5835 | 1.5285 | K | 11 |  | K | 708.197 | 1228.161 | 1.7342 | 352.204 | 3.4871 | 487.749 | 2.518 | 663.61 | 1.8507 | 701.664 | 1.7504 | 787.666 | 1.5592 | 868.929 | 1.4134 | 972.904 | 1.2624 | 1056.896 | 1.162 | 1095.738 | 1.1209 | 1159.536 | 1.0592
13 | CABOS 15 kV 70 mm² | m | 5 | 0% |  | 12 | INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação | K | 1.7342 | 3.4871 | 2.518 |  | 1.7504 | L | 12 |  | L | 4832.27 | 7403.29 | 1.5321 | 2661.93 | 2.7812 | 3403.73 | 2.1751 | 4675.23 | 1.5835 | 4843.41 | 1.5285 | 5311.65 | 1.3938 | 5622.43 | 1.3167 | 6215.24 | 1.1912 | 6563.07 | 1.128 | 6869.14 | 1.0778 | 7100.5 | 1.0426
14 | CABOS 15 kV 75 mm² | m | 5 | 0% |  | 13 | IGP-DI - geral - índice | A | 1.8322 | 3.3597 | 2.507 |  | 1.8146 | M | 13 |  | M | 156.09 | 328.151 | 2.1023 | 95.434 | 3.4385 | 126.258 | 2.5991 | 162.37 | 2.021 | 162.194 | 2.0232 | 143.163 | 2.2921 | 260.357 | 1.2604 | 391.87 | 0.8374 | 407.341 | 0.80559 | 354.429 | 0.92586 | 362.15 | 0.90612
15 | CABOS 15 kV 95 mm² | m | 5 | 0% |  | 14 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais | B | 1.9338 | 3.2493 | 2.5456 |  | 1.9133 |  | 17 |  | I | 3.2954 | 5.4531 | 1.6548 | 1.9816 | 2.7519 | 1.8369 | 2.9686 | 3.5393 | 1.5407 | 3.2095 | 1.699 | 5.6434 | 0.96628 | 5.4165 | 1.0068 | 5.1966 | 1.0494 | 5.1717 | 1.0544 | 4.9801 | 1.095 | 6.097 | 0.89439
16 | CABOS DE CONTROLE | m | 5 | 0% |  | 15 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - PMNM | C | 1.9548 | 3.3217 | 2.1465 |  | 1.9629
17 | CABOS DE POTÊNCIA 1KV | m | 5 | 0% |  | 16 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - MAME-GTME | F | 2.1579 | 3.4231 | 3.0762 |  | 2.1593
18 | Canaletas principais | m | 12 | 0% |  | 17 | IPA-OG-DI-PI-IT-MAME-EDCEE - Cabo Para-raios Optico, Retificador | G | 2.3332 | 3.6628 | 3.0853 |  | 2.3345 |  |  |  |  | 2007-05-01 |  |  | 2009-05-01
19 | Casa de Bombas | m² | 12 | 0% |  | 18 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - ABMP-AB | H | 1.8467 | 3.6518 | 2.7812 |  | 1.8497 |  |  |  |  | 347.421 |  |  | 401.232
20 | Casa de Comando | m² | 12 | 0% |  | 19 | R$ / US$ - comercial - venda - PTAX | I | 1.6548 | 2.7519 | 2.9686 |  | 1.699 |  |  |  |  | 345.724 |  |  | 387.5
21 | Casa do Gerador Diesel | m² | 12 | 0% |  | 20 | IGP-M - BCD, BCS, Acessos, Geo/Sond, Topog, Cubículo Delta | J | 1.8275 | 3.3663 | 2.5039 |  | 1.8154 |  |  |  |  | 93.322 |  |  | 112.14
22 | Cercas / Muros | m | 12 | 0% |  | 21 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - PDPA-PDP | M | 2.1023 | 3.4385 | 2.5991 |  | 2.0232 |  |  |  |  | 100.131 |  |  | 120.573
23 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 9 | 0% |  | 22 | Disjuntores | 0,4*J+0,15*C+0,15*E+0,1*D+0,2*G | 2.0785 | 3.4025 | 2.775 |  | 2.0785 |  |  |  |  | 117.559 |  |  | 89.696
24 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 9 | 0% |  | 23 | Compensador estático | 0,138*A+0,098*D+0,073*E+0,029*M+0,317*J+0,29*I+0,041*F+0,015*C | 1.8947 |  |  |  | 1.8998 |  |  |  |  | 98.745 |  |  | 106.275
25 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 7 | 0% | [13 empty] | 98.867 |  |  | 106.326
26 | Compensador estático | unid. | 23 | 0% | [13 empty] | 98.634 |  |  | 114.117
27 | Compensador síncrono | unid. | 23 | 0% | [13 empty] | 1.9816 |  |  | 2.0609
28 | Concreto Estrutural | m³ | 12 | 0% | [13 empty] | 352.02 |  |  | 406.885
29 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 5 | 0% | [13 empty] | 352.204 |  |  | 414.742
30 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 5 | 0% | [13 empty] | 2661.93 |  |  | 2956.46
31 | Conector tubo-chapa de expansão | unid. | 5 | 0% | [13 empty] | 95.434 |  |  | 108.907
32 | Conectores / Espaçadores | unid. | 5 | 0% | [13 empty] | 1.9816 |  |  | 2.0609
33 | CUBÍCULOS 15 kV 800 A 20 kA | unid. | 6 | 0%
34 | Cubículos de Fechamento Delta 13,8 kV | unid. | 6 | 0%
35 | Disjuntor | unid. | 22 | 0%
36 | Drenagem | m² | 12 | 0%
37 | EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL | m² | 12 | 0%
38 | Embritamento | m³ | 12 | 0%
39 | Espaçador 2 cabos | unid. | 5 | 0%
40 | GERADOR DIESEL 135 kVA 480 V | unid. | 6 | 5%
41 | GERADOR DIESEL 175 kVA 480 V | unid. | 6 | 5%
42 | GERADOR DIESEL 225 kVA 480 V | unid. | 6 | 5%
43 | GERADOR DIESEL 75 kVA 480 V | unid. | 6 | 5%
44 | GERADOR DIESEL 90 kVA 480 V | unid. | 6 | 5%
45 | Grama | m² | 12 | 0%
46 | Guarita | m² | 12 | 0%
47 | Iluminação do pátio | unid. | 12 | 0%
48 | Isoladores | cj | 7 | 0%
49 | Isoladores - Cadeia Completa Ancoragem | unid. | 7 | 0%
50 | Isoladores - Cadeia completa suspensão | unid. | 7 | 14%
51 | Itens Gerais | unid. | 20 | 0%
52 | Malha de terra e cabos para-ráios | m² | 12 | 0%
53 | Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | unid. | 7 | 0%
54 | Módulo de Comunicação | unid. | 7 | 0%
55 | Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | unid. | 7 | 0%
56 | Módulo de Sincronização das Informações | unid. | 7 | 0%
57 | Módulo de Supervisão e Operação | unid. | 7 | 0%
58 | Obras civis - TP - Concreto Estrutural | m³ | 12 | 0%
59 | Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | unid. | 7 | 0%
60 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 7 | 0%
61 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 7 | 0%
62 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 7 | 0%
63 | Painel de Proteção de Barra Unidade central | unid. | 7 | 0%
64 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 7 | 0%
65 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 7 | 0%
66 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 7 | 0%
67 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 7 | 0%
68 | Painel de RDP | unid. | 7 | 0%
69 | Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | unid. | 7 | 0%
70 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 7 | 0%
71 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 7 | 0%
72 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 7 | 0%
73 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 7 | 0%
74 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 7 | 0%
75 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 7 | 0%
76 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 7 | 0%
77 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 7 | 0%
78 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 7 | 0%
79 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 7 | 0%
80 | Para-raios | unid. | 8 | 0%
81 | Poço tubular profundo | m | 12 | 0%
82 | Proteção de Barras - Unidade Central | unid. | 7 | 0%
83 | QUADROS DE S.A. | unid. | 7 | 0%
84 | Reator de Aterramento | unid. | 10 | 0%
85 | Reator monofásico | unid. | 10 | 0%
86 | Reator trifásico | unid. | 10 | 0%
87 | Reservatório elevado tipo Taça | m³ | 12 | 0%
88 | Resistor de Aterramento | unid. | 5 | 0%
89 | Retificadores 100 A | unid. | 5 | 0%
90 | Retificadores 120 A | unid. | 5 | 0%
91 | Retificadores 200 A | unid. | 5 | 0%
92 | Retificadores 60 A | unid. | 5 | 0%
93 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | unid. | 7 | 0%
94 | Sistema de proteção contra incêndio | unid. | 6 | 0%
95 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
96 | Painel de Proteção Alternada | kg | 1 | 0%
97 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
98 | Suporte - Estrutura Suporte Para-raios | kg | 1 | 0%
99 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
100 | Suporte - Pórticos | kg | 1 | 0%
101 | Suporte - Transformador de Corrente (1 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
102 | Suporte - Transformador de Potencial (1 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
103 | Terraplenagem | m³ | 12 | 0%
104 | TRAFO 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 9 | 0%
105 | TRAFO 150 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 9 | 0%
106 | TRAFO 300 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 9 | 0%
107 | TRAFO 500 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 9 | 0%
108 | Trafo Iluminação 15 kVA 460/380-220 V | unid. | 9 | 0%
109 | TRAFO ILUMINAÇÃO 45 kVA 460/380-220 V | unid. | 9 | 0%
110 | TRAFO ILUMINAÇÃO 75 kVA 460/380-220 V | unid. | 9 | 0%
111 | Transformador de Aterramento | unid. | 10 | 0%
112 | Transformador de Corrente | unid. | 9 | 0%
113 | Transformador de Potencial Capacitivo | unid. | 9 | 0%
114 | Transformador de Potencial Indutivo | unid. | 9 | 0%
115 | Transformador de potencial para Barramento | unid. | 9 | 0%
116 | Transformador Defasador | unid. | 10 | 0%
117 | Transformador monofásico | unid. | 10 | 0%
118 | Transformador trifásico | unid. | 10 | 0%
119 | Tubo Diâmetro 6" | kg | 5 | 0%
120 | Tubo Diâmetro 8" | kg | 5 | 0%
| Banco de Baterias 125 Vcc 500 Ah | unid. | 6 | 0%
Bobina de Bloqueio
Bucha de Transformador 13,8 kV
Bucha de Transformador 138 kV
Bucha de Transformador 230 kV
Bucha de Transformador 345 kV
Bucha de Transformador 500 kV
Bucha de Transformador 69 kV
Bucha de Transformador 750 kV
| Cabo Nu / Tubo - Condutor | kg | 5 | 0% | Usado o mesmo do "Cabo Nu / Tubo - Barramento"
| Cabos de controle e potência | m | 5 | 0% | usado o mesmo de "cabo nu" e "cabo de potência"
| Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 12 | 0% | confirmado (pag 61 anexo 758)
| Demais Painéis | unid. | 7 | 0% | usado o mesmo que para Painéis.
Extintor
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (34,5kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (34,5kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
Itens Gerais (dos sistemas de proteção)
| Pórtico (2 Colunas + 1 Viga) | kg | 1 | 0% | Verificar (página 62 anexo 758)
| Pórtico (2 Colunas + 2 Viga) | kg | 1 | 0% | Verificar (página 62 anexo 758)
| Quadros | unid. | 7 | 0% | Usado conforme Quadros S.A.
| Retificadores 100 A – 125 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 100 A – 48 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 120 A – 125 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 120 A – 48 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 200 A – 125 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 200 A – 48 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 60 A – 125 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 60 A – 48 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | unid. | 7 | 0% | Usado Conforme "Sistema de Comunicação e Telecomunicação - Local"
Sistema de Medição para Faturamento (SMF)
| Suporte - Pórticos | kg | 1 | 0%
| Tubo | kg | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CCP | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CRB | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CRL | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CT | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CTA | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência EL | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência IB | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Coluna Isolador Pedestal (Alta) | unid. | 7 | 0% | Usado Conforme "Coluna Isolador Pedestal"
| Coluna Isolador Pedestal (Baixa) | unid. | 7 | 0% | Usado Conforme "Coluna Isolador Pedestal"
| Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Autotransformador monofásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Base | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Caixa separadora de óleo | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal (Alta) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal (Baixa) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Cubículo Fechamento Delta | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Cubículos de Fech. Delta 13,8 kV | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Obras civis - TP | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Parede corta-fogo | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Reator monofásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Reator trifásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador de Aterramento | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto estrutural - Transformador Defasador | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador monofásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador trifásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 7 | 0% | Usado Conforme "Painéis"
| Para-raios primário | unid. | 8 | 0% | Usado Conforme "Para-raios"
| Para-raios secundário | unid. | 8 | 0% | Usado Conforme "Para-raios"
| Para-raios terciário | unid. | 8 | 0% | Usado Conforme "Para-raios"
| Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Coluna isolador pedestal (Alta) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Coluna isolador pedestal (Baixa) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Estrutura e suporte Para-raios primário | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Estrutura e suporte Para-raios secundário | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Estrutura e suporte Para-raios terciário | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Transformador de potencial | kg | 1 | 0%
| Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
| Transformador de aterramento 13,8 kV | unid. | 10 | 0%
| Terreno | m² | 11 | 0% | Conforme pag 64 anexo 758
| Cercas e Alambrados em Área Energizada | m | 12 | 0%

## Regional
Regionalização | Fator
Brasil | 1
Centro-Oeste | 1.027
Nordeste | 0.9731
Norte | 1.0125
Sudeste | 1.0058
Sul | 1.0146

## Serviços
SERVIÇO 13,8 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  | SUBSTITUIÇÃO |  | Módulo de Manobra (A) |  |  | Módulo de Manobra (B)
CANTEIRO DE OBRAS | 1.28% | 1.58% | 2.11% | A | INSTALAÇÃO | KV | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 21.13% | 28.18% | 19.87% | D | LEILÃO | 13.8 | 1.28% | 1.58% | 2.11% | 28.49% | 23.71% | 21.72%
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  | 69 | 1.25% | 1.54% | 2.06% | 27.73% | 23.08% | 21.15%
CUSTOS INDIRETOS | 5.36% | 2.98% | 1.71% | E |  | 138 | 1.21% | 1.5% | 2% | 27% | 22.47% | 20.59%
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.32% | 0.25% | F |  | 230 | 1.18% | 1.46% | 1.95% | 26.28% | 21.87% | 20.04%
ENGENHARIA | 10.86% | 24% | 15.87% | C |  | 345 | 1.15% | 1.42% | 1.9% | 25.56% | 21.27% | 19.49% | 61.53
MONTAGEM | 28.49% | 23.71% | 21.72% | B |  | 500 | 1.11% | 1.38% | 1.84% | 24.83% | 20.66% | 18.93%
[6 empty] | 750 | 1.08% | 1.34% | 1.79% | 24.07% | 20.03% | 18.36%
SERVIÇO 69 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO
CANTEIRO DE OBRAS | 1.25% | 1.54% | 2.06% | A |  |  | Módulo de Manobra (C ) |  |  | Módulo de Manobra (D)
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 20.57% | 27.43% | 19.34% | D |  | KV | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  | 13.8 | 10.86% | 24% | 15.87% | 21.13% | 28.18% | 19.87%
CUSTOS INDIRETOS | 5.22% | 2.91% | 1.66% | E |  | 69 | 10.57% | 23.36% | 15.45% | 20.57% | 27.43% | 19.34%
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.31% | 0.25% | F |  | 138 | 10.29% | 22.74% | 15.04% | 20.02% | 26.7% | 18.83%
ENGENHARIA | 10.57% | 23.36% | 15.45% | C |  | 230 | 10.02% | 22.14% | 14.64% | 19.49% | 25.99% | 18.33%
MONTAGEM | 27.73% | 23.08% | 21.15% | B |  | 345 | 9.75% | 21.54% | 14.24% | 18.96% | 25.28% | 17.83%
[6 empty] | 500 | 9.47% | 20.92% | 13.83% | 18.41% | 24.55% | 17.32%
SERVIÇO 138 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  |  | 750 | 9.18% | 20.28% | 13.41% | 17.85% | 23.8% | 16.79%
CANTEIRO DE OBRAS | 1.21% | 1.5% | 2% | A
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 20.02% | 26.7% | 18.83% | D |  |  | Módulo de Manobra (E) |  |  | Módulo de Manobra (F)
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  | KV | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO
CUSTOS INDIRETOS | 5.08% | 2.83% | 1.62% | E |  | 13.8 | 5.36% | 2.98% | 1.71% | 0.02% | 0.32% | 0.25%
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.3% | 0.24% | F |  | 69 | 5.22% | 2.91% | 1.66% | 0.02% | 0.31% | 0.25%
ENGENHARIA | 10.29% | 22.74% | 15.04% | C |  | 138 | 5.08% | 2.83% | 1.62% | 0.02% | 0.3% | 0.24%
MONTAGEM | 27% | 22.47% | 20.59% | B |  | 230 | 4.95% | 2.75% | 1.58% | 0.02% | 0.29% | 0.24%
[6 empty] | 345 | 4.81% | 2.68% | 1.53% | 0.02% | 0.29% | 0.23%
SERVIÇO 230 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  |  | 500 | 4.67% | 2.6% | 1.49% | 0.02% | 0.28% | 0.22%
CANTEIRO DE OBRAS | 1.18% | 1.46% | 1.95% | A |  | 750 | 4.53% | 2.52% | 1.44% | 0.02% | 0.27% | 0.22%
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 19.49% | 25.99% | 18.33% | D
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  |  | Módulo de Manobra (G) |  |  | Módulo de Manobra (H)
CUSTOS INDIRETOS | 4.95% | 2.75% | 1.58% | E |  | KV | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.29% | 0.24% | F |  | 13.8 | 0% | 0% | 0% | 67.15% | 80.77% | 61.54%
ENGENHARIA | 10.02% | 22.14% | 14.64% | C |  | 69 | 0% | 0% | 0% | 65.36% | 78.63% | 59.91%
MONTAGEM | 26.28% | 21.87% | 20.04% | B |  | 138 | 0% | 0% | 0% | 63.63% | 76.54% | 58.32%
[6 empty] | 230 | 0% | 0% | 0% | 61.94% | 74.51% | 56.77%
SERVIÇO 345 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  |  | 345 | 0% | 0% | 0% | 60.25% | 72.48% | 55.22%
CANTEIRO DE OBRAS | 1.15% | 1.42% | 1.9% | A |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 58.51% | 70.39% | 53.63%
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 18.96% | 25.28% | 17.83% | D |  | 750 | 0% | 0% | 0% | 56.73% | 68.24% | 52%
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G
CUSTOS INDIRETOS | 4.81% | 2.68% | 1.53% | E |  | A – Canteiro de Obras
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.29% | 0.23% | F |  | B – Montagem
ENGENHARIA | 9.75% | 21.54% | 14.24% | C |  | C – Engenharia
MONTAGEM | 25.56% | 21.27% | 19.49% | B |  | D – Comissionamento e Administração Local
E – Custos Indiretos
SERVIÇO 500 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  |  | F – Custos Socioambientais
CANTEIRO DE OBRAS | 1.11% | 1.38% | 1.84% | A |  | G – Custos Eventuais
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 18.41% | 24.55% | 17.32% | D |  | H = A + B + C + D + E + F + G
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  | SUBST – Substituição: substituição de itens de módulos já instalados
CUSTOS INDIRETOS | 4.67% | 2.6% | 1.49% | E |  | INST – Instalação: instalação/construção de módulos autorizados
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.28% | 0.22% | F |  | LEILÃO: instalação/construção de módulos licitados
ENGENHARIA | 9.47% | 20.92% | 13.83% | C
MONTAGEM | 24.83% | 20.66% | 18.93% | B
SERVIÇO 750 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO
CANTEIRO DE OBRAS | 1.08% | 1.34% | 1.79% | A
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 17.85% | 23.8% | 16.79% | D
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G
CUSTOS INDIRETOS | 4.53% | 2.52% | 1.44% | E
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.27% | 0.22% | F
ENGENHARIA | 9.18% | 20.28% | 13.41% | C
MONTAGEM | 24.07% | 20.03% | 18.36% | B