## DISCLAIMER
1 - | Esssas planilhas tem carácter meramente subsidiárias, instrumentos facilitadores dos cálculos. Não substituiem o publicado na Resolução Homologatória nº 758, de 06 de janeiro de 2009,
na Resolução Homologatória nº 2.514, de 19 de fevereiro de 2019, e nos despachos associados.
2 - | A aba SE apresenta a consolidação dos módulos de infraestrutura.
Na parte de baixo dessa aba deve ser feita a escolha entre as opções Subsituição, Instalação e Leilão, conforme o tipo de obra a ser estimada.
Essa escolha é feita na célula em verde, que deve ser alterada por meio da seleção do bulet que aparece ao clicar nessa célula.
3 - | Os valores do PIS/COFINS estão considerados na composição do investimento. Estes encargos são estabelecidos por empresa no momento do estabelecimento da estimativa da RAP.
4 - | As abas e células ocultas são para apoio.
5 - | Data de Referência: Junho de 2020
6 - | Planilha de referência orientativa descontinuada. A versão oficial e em utilização desde jan/2020 é a que consta no sitio da ANEEL, em http://bprsimulador.aneel.gov.br/

## SE
Legenda
MIG | Módulo de Infraestrutura Geral |  |  | Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 01/2026
MIM | Módulo de Infraestrutura de Manobra
MIG-A | Módulo de Infraestrutura Geral do Acessante
- A dimensão e o preço do Módulo de Infraestrutura de Geral (MIG) variam com a configuração da subestação.
- Para subestações novas o total relativo aos Módulos de Infraestrutura será a soma do MIG com o total dos MIM associados.
- Para implantação de novos módulos de manobra em subestações existentes considera-se apenas o MIM.
- Quando não houver compartilhamento do MIG pelo Acessante soma-se ao total referente ao MIM o valor do MIG-A.
Dados de Entrada |  |  | Total |  |  |  |  | Resultados
Estado | Roraima |  | MIG |  | 124909002.6887 |  |  | Nova SE |  | 217590335.9139
Localização | Rural |  | MIM |  | 92681333.2252 |  |  | Reforço |  | 92681333.2252
R$/m² | 0.41451 |  | MIG-A * |  | 49591691.3642 |  |  | Acesso s/comp. |  | 142273024.5894
* Apenas quando o acessante não for compartilhar a infra-estrutura da substação.
Informa a quantidade de módulos de manobra por nível de tensão e arranjo: | [14 empty] | MIG | MIM | MIGA
TENSÃO | ARRANJO | EL | IB | CT | CRB | CRL | CCP | CCS | CTA | CC | Quant. | Pátio | Largura | Comprimento | Valor | Valor | Valor
69 kV | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 54 | 60 | 1413032.961 | 1084805.8908 | 3195596.67
69 kV | BPT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 69 | 54 | 60 | 1413032.961 | 1084805.8908 | 3195596.67
138 kV | BD4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 | 66 | 100 | 2437218.7118 | 2405875.2337 | 3213920.4004
138 kV | BS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 | 66 | 100 | 2437218.7118 | 2405875.2337 | 3213920.4004
138 kV | BPT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 | 66 | 100 | 2437218.7118 | 2405875.2337 | 3213920.4004
230 kV | BD4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 230 | 78 | 140 | 3205766.1919 | 3743467.7074 | 3232268.6997
230 kV | BPT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 230 | 78 | 140 | 3205766.1919 | 3743467.7074 | 3232268.6997
345 kV | DJM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 345 | 95 | 250 | 6656544.4559 | 3441089.7449 | 3335178.2959
345 kV | BD4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 345 | 155 | 250 | 6656544.4559 | 10323269.2347 | 3335178.2959
345 kV | AN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 345 | 155 | 250 | 6656544.4559 | 10323269.2347 | 3335178.2959
500 kV | DJM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500 | 95 | 350 | 8998758.8861 | 4631897.8465 | 3422548.7359
500 kV | BDDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 500 | 155 | 350 | 8998758.8861 | 13895693.5395 | 3422548.7359
500 kV | AN | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 500 | 155 | 350 | 8998758.8861 | 13895693.5395 | 3422548.7359
750 kV | DJM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 750 | 95 | 370 | 30696919.1107 | 4824061.7969 | 3410509.1641
750 kV | BDDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 750 | 155 | 370 | 30696919.1107 | 14472185.3908 | 3410509.1641
[11 empty] | MIG | 750 | 65 | 370 | 30696919.1107 | - | -
|  | Total | MIG | [7 empty] | TOTAL | 750 | 155 | 3240 | 124909002.6887 | 92681333.2252 | 49591691.3642
| Área | 674450 | 24050
| Perímetro | 6990 | 870 | [7 empty] | MIG
[11 empty] | Tensão | Largura | Comprimento | Area
| MIG | [9 empty] | 69 | 30 | 60 | 1800
| Terreno | 674450 | [8 empty] | 138 | 30 | 100 | 3000
| Cercas / Muros | 6990 | [8 empty] | 230 | 30 | 140 | 4200
| Terraplenagem | 23311 | [8 empty] | 345 | 65 | 250 | 16250
| Drenagem | 8017 | [8 empty] | 500 | 65 | 350 | 22750
| Grama | 33722.5 | [8 empty] | 750 | 65 | 370 | 24050
| Embritamento | 1369
| Arruamento | 3500 | [8 empty] | MIM
| Iluminação do pátio | 96.2 | [8 empty] | Tensão | Largura | Comprimento | Area
| Malha de terra e cabos para-ráios | 9127 | [8 empty] | 69 | 8 | 60 | 480
| Canaletas principais | 370 | [8 empty] | 138 | 12 | 100 | 1200
[11 empty] | 230 | 16 | 140 | 2240
[11 empty] | 345 | 30 | 250 | 7500
[11 empty] | 500 | 30 | 350 | 10500
[11 empty] | 750 | 30 | 370 | 11100
| Tipo de Obra | LEILÃO
| SERVIÇO | 13,8 kV | 69 kV | 138 kV | 230 kV | 345 kV | 500 kV | 750 kV
| CANTEIRO DE OBRAS | 2.11% | 2.06% | 2% | 1.95% | 1.9% | 1.84% | 1.79%
| COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 19.87% | 19.34% | 18.83% | 18.33% | 17.83% | 17.32% | 16.79%
| CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| CUSTOS INDIRETOS | 1.71% | 1.66% | 1.62% | 1.58% | 1.53% | 1.49% | 1.44%
| CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.25% | 0.25% | 0.24% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.22%
| ENGENHARIA | 15.87% | 15.45% | 15.04% | 14.64% | 14.24% | 13.83% | 13.41%
| MONTAGEM | 21.72% | 21.15% | 20.59% | 20.04% | 19.49% | 18.93% | 18.36%
| TOTAL | 61.53% | 59.91% | 58.32% | 56.78% | 55.22% | 53.63% | 52.01%

## MIG
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 01/2026
Módulo de Infra-estrutura Geral
| Módulo Geral - 69 kV | [15 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[15 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 1413032.961 | 1358046.7895 | 1433268.9886 | 1403682.5206 | 1415963.696
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 | [5 empty] | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Quantidade | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Terreno | m² | 0 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Arruamento | m² | 840 | 243.3189 | 233.8505 | 246.8035 | 241.7088 | 243.8236 | 204387.8776 | 196434.4136 | 207314.9139 | 203035.385 | 204811.7932 | 840 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204387.8776 | 196434.4136 | 207314.9139 | 203035.385 | 204811.7932 | 204387.8776 | 196434.4136 | 207314.9139 | 203035.385 | 204811.7932
3 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 200 Ah | unid. | 0 | 98527.3402 | 94693.2886 | 99938.349 | 97875.3568 | 98731.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 250 Ah | unid. | 0 | 102902.2942 | 98897.9975 | 104375.9567 | 102221.3605 | 103115.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 300 Ah | unid. | 0 | 106620.7593 | 102471.7639 | 108147.6739 | 105915.2195 | 106841.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 500 Ah | unid. | 0 | 117770.2815 | 113187.4182 | 119456.8683 | 116990.9621 | 118014.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos 15 kV 35 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos 15 kV 70 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos 15 kV 75 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cabos 15 kV 95 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CABOS DE CONTROLE | m | 0 | 11.8142 | 11.3545 | 11.9834 | 11.736 | 11.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6872 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CABOS DE POTÊNCIA 1KV | m | 0 | 11.8142 | 11.3545 | 11.9834 | 11.736 | 11.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Canaletas principais | m | 60 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 189860.4544 | 182472.3043 | 192579.4436 | 188604.0938 | 190254.239 | 60 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189860.4544 | 182472.3043 | 192579.4436 | 188604.0938 | 190254.239 | 189860.4544 | 182472.3043 | 192579.4436 | 188604.0938 | 190254.239
14 | Casa de Bombas | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Casa do Gerador Diesel | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cercas / Muros | m | 0 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cercas e Alambrados em Área Energizada | m | 120 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 52387.7647 | 50349.1692 | 53138.0093 | 52041.1 | 52496.4208 | 120 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52387.7647 | 50349.1692 | 53138.0093 | 52041.1 | 52496.4208 | 52387.7647 | 50349.1692 | 53138.0093 | 52041.1 | 52496.4208
18 | Concreto Estrutural | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CUBÍCULOS 15 kV 800 A 20 kA | unid. | 0 | 190433.1982 | 183022.7607 | 193160.3897 | 189173.0477 | 190828.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Drenagem | m² | 600 | 17.2554 | 16.584 | 17.5025 | 17.1412 | 17.2912 | 10353.2541 | 9950.372 | 10501.523 | 10284.7437 | 10374.7276 | 600 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10353.2541 | 9950.372 | 10501.523 | 10284.7437 | 10374.7276 | 10353.2541 | 9950.372 | 10501.523 | 10284.7437 | 10374.7276
| EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Embritamento | m2 | 117 | 73.6032 | 70.7391 | 74.6573 | 73.1162 | 73.7559 | 8611.5768 | 8276.4696 | 8734.9031 | 8554.5916 | 8629.4379 | 117 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8611.5768 | 8276.4696 | 8734.9031 | 8554.5916 | 8629.4379 | 8611.5768 | 8276.4696 | 8734.9031 | 8554.5916 | 8629.4379
21 | GERADOR DIESEL 90 kVA 480 V | unid. | 0 | 196386.6981 | 188744.5886 | 199199.1496 | 195087.1516 | 196794.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Grama | m² | 0 | 30.751 | 29.5544 | 31.1914 | 30.5475 | 30.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Guarita | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Iluminação do pátio | unid. | 7 | 5995.8737 | 5762.5528 | 6081.7406 | 5956.1973 | 6008.3096 | 41971.1162 | 40337.8698 | 42572.184 | 41693.3814 | 42058.1674 | 7 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41971.1162 | 40337.8698 | 42572.184 | 41693.3814 | 42058.1674 | 41971.1162 | 40337.8698 | 42572.184 | 41693.3814 | 42058.1674
24 | Sistema de proteção contra incêndio | unid. | 0 | 54690.7874 | 52562.5731 | 55474.0135 | 54328.883 | 54804.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Malha de terra e cabos para-ráios | m² | 780 | 137.6799 | 132.3223 | 139.6516 | 136.7688 | 137.9654 | 107390.3125 | 103211.371 | 108928.2479 | 106679.6803 | 107613.048 | 780 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107390.3125 | 103211.371 | 108928.2479 | 106679.6803 | 107613.048 | 107390.3125 | 103211.371 | 108928.2479 | 106679.6803 | 107613.048
26 | Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | unid. | 0 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Módulo de Comunicação | unid. | 0 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | unid. | 0 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Módulo de Sincronização das Informações | unid. | 0 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Módulo de Supervisão e Operação | unid. | 0 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | unid. | 0 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | unid. | 0 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| QUADROS DE S.A. | unid. | 0 | 47233.6992 | 45395.6668 | 47910.1324 | 46921.1404 | 47331.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Retificadores 100 A – 125 Vcc | unid. | 0 | 114520.8272 | 110064.4118 | 116160.8785 | 113763.0104 | 114758.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | unid. | 0 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Sistema de proteção contra incêndio | unid. | 0 | 54690.7874 | 52562.5731 | 55474.0135 | 54328.883 | 54804.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Suporte - Transformador de Potencial (1 unid./equip.) | kg | 570 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 570 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633 | 52341.0738 | 50304.2952 | 53090.6497 | 51994.718 | 52449.633
38 | Terraplenagem | m³ | 477.2971 | 26.2428 | 25.2216 | 26.6187 | 26.0692 | 26.2973 | 12525.6292 | 12038.2122 | 12705.0086 | 12442.7436 | 12551.6083 | 477.2971 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12525.6292 | 12038.2122 | 12705.0086 | 12442.7436 | 12551.6083 | 12525.6292 | 12038.2122 | 12705.0086 | 12442.7436 | 12551.6083
40 | Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Trafo 150 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 37100.0093 | 35656.3151 | 37631.318 | 36854.508 | 37176.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Trafo 300 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 40780.8613 | 39193.932 | 41364.8835 | 40511.0028 | 40865.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Trafo 500 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 71267.7522 | 68494.4688 | 72288.3768 | 70796.1532 | 71415.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Trafo Iluminação 45 kVA 460/380-220 V | unid. | 0 | 11422.4743 | 10977.9849 | 11586.0554 | 11346.8886 | 11446.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reservatório elevado tipo Taça | unid. | 0 | 170598.898 | 163960.2841 | 173042.0427 | 169469.9967 | 170952.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poço tubular profundo | m | 0 | 135.065 | 129.8091 | 136.9993 | 134.1712 | 135.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Transformador de Potencial para Barramento | unid. | 3 | 52622.7693 | 50575.029 | 53376.3794 | 52274.5495 | 52731.9129 | 157868.308 | 151725.087 | 160129.1381 | 156823.6486 | 158195.7386 | 3 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157868.308 | 151725.087 | 160129.1381 | 156823.6486 | 158195.7386 | 157868.308 | 151725.087 | 160129.1381 | 156823.6486 | 158195.7386
46 | Concreto Estrutural - Obras civis - TP | m³ | 7.9 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 45945.2821 | 44157.3867 | 46603.2639 | 45641.2491 | 46040.576 | 7.9 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45945.2821 | 44157.3867 | 46603.2639 | 45641.2491 | 46040.576 | 45945.2821 | 44157.3867 | 46603.2639 | 45641.2491 | 46040.576
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 883642.6496 | 849256.9504 | 896297.2851 | 877795.3353 | 885475.3899 |  |  |  | 883642.6496 | 849256.9504 | 896297.2851 | 877795.3353 | 885475.3899
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [8 empty] | 883642.6496 | 849256.9504 | 896297.2851 | 877795.3353 | 885475.3899
|  |  |  | 20377.2776 | 19584.3247 | 20669.1003 | 20242.4353 | 20419.5416
|  |  |  | 904019.9272 | 868841.2752 | 916966.3854 | 898037.7706 | 905894.9315
|  |  |  | 24408.538 | 23458.7144 | 24758.0924 | 24247.0198 | 24459.1631
|  |  |  | 12656.279 | 12163.7779 | 12837.5294 | 12572.5288 | 12682.529
|  |  |  | 36070.3951 | 34666.7669 | 36586.9588 | 35831.707 | 36145.2078
|  |  |  | 24408.538 | 23458.7144 | 24758.0924 | 24247.0198 | 24459.1631
|  |  |  | 1001563.6773 | 962589.2488 | 1015907.0584 | 994936.0461 | 1003640.9946
|  |  |  | 30046.9103 | 28877.6775 | 30477.2118 | 29848.0814 | 30109.2298
|  |  |  | 27042.2193 | 25989.9097 | 27429.4906 | 26863.2732 | 27098.3069
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 1413032.961 | 1358046.7895 | 1433268.9886 | 1403682.5206 | 1415963.696 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Módulo Geral - 138 kV | [15 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[15 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 2437218.7118 | 2342377.8059 | 2472122.0909 | 2421090.9436 | 2442273.684
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 | [5 empty] | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Quantidade | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Terreno | m² | 0 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Arruamento | m² | 1120 | 243.3189 | 233.8505 | 246.8035 | 241.7088 | 243.8236 | 272517.1702 | 261912.5514 | 276419.8852 | 270713.8467 | 273082.391 | 1120 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272517.1702 | 261912.5514 | 276419.8852 | 270713.8467 | 273082.391 | 272517.1702 | 261912.5514 | 276419.8852 | 270713.8467 | 273082.391
3 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 200 Ah | unid. | 0 | 98527.3402 | 94693.2886 | 99938.349 | 97875.3568 | 98731.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 250 Ah | unid. | 0 | 102902.2942 | 98897.9975 | 104375.9567 | 102221.3605 | 103115.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 300 Ah | unid. | 0 | 106620.7593 | 102471.7639 | 108147.6739 | 105915.2195 | 106841.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 500 Ah | unid. | 0 | 117770.2815 | 113187.4182 | 119456.8683 | 116990.9621 | 118014.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos 15 kV 35 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos 15 kV 70 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos 15 kV 75 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cabos 15 kV 95 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CABOS DE CONTROLE | m | 0 | 11.8142 | 11.3545 | 11.9834 | 11.736 | 11.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6872 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CABOS DE POTÊNCIA 1KV | m | 0 | 11.8142 | 11.3545 | 11.9834 | 11.736 | 11.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11830 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Canaletas principais | m | 100 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 316434.0906 | 304120.5072 | 320965.7393 | 314340.1564 | 317090.3984 | 100 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316434.0906 | 304120.5072 | 320965.7393 | 314340.1564 | 317090.3984 | 316434.0906 | 304120.5072 | 320965.7393 | 314340.1564 | 317090.3984
14 | Casa de Bombas | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Casa do Gerador Diesel | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cercas / Muros | m | 0 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cercas e Alambrados em Área Energizada | m | 200 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 87312.9412 | 83915.2821 | 88563.3488 | 86735.1667 | 87494.0347 | 200 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87312.9412 | 83915.2821 | 88563.3488 | 86735.1667 | 87494.0347 | 87312.9412 | 83915.2821 | 88563.3488 | 86735.1667 | 87494.0347
18 | Concreto Estrutural | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CUBÍCULOS 15 kV 800 A 20 kA | unid. | 0 | 190433.1982 | 183022.7607 | 193160.3897 | 189173.0477 | 190828.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Drenagem | m² | 1000 | 17.2554 | 16.584 | 17.5025 | 17.1412 | 17.2912 | 17255.4236 | 16583.9533 | 17502.5383 | 17141.2395 | 17291.2126 | 1000 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17255.4236 | 16583.9533 | 17502.5383 | 17141.2395 | 17291.2126 | 17255.4236 | 16583.9533 | 17502.5383 | 17141.2395 | 17291.2126
| EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Embritamento | m2 | 195 | 73.6032 | 70.7391 | 74.6573 | 73.1162 | 73.7559 | 14352.6281 | 13794.1159 | 14558.1719 | 14257.6527 | 14382.3965 | 195 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14352.6281 | 13794.1159 | 14558.1719 | 14257.6527 | 14382.3965 | 14352.6281 | 13794.1159 | 14558.1719 | 14257.6527 | 14382.3965
21 | GERADOR DIESEL 135 kVA 480 V | unid. | 0 | 164025.2521 | 157642.4423 | 166374.2557 | 162939.8504 | 164365.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Grama | m² | 0 | 30.751 | 29.5544 | 31.1914 | 30.5475 | 30.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Guarita | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Iluminação do pátio | unid. | 12 | 5995.8737 | 5762.5528 | 6081.7406 | 5956.1973 | 6008.3096 | 71950.4849 | 69150.634 | 72980.8869 | 71474.3681 | 72099.7156 | 12 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71950.4849 | 69150.634 | 72980.8869 | 71474.3681 | 72099.7156 | 71950.4849 | 69150.634 | 72980.8869 | 71474.3681 | 72099.7156
24 | Sistema de proteção contra incêndio | unid. | 0 | 54690.7874 | 52562.5731 | 55474.0135 | 54328.883 | 54804.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Malha de terra e cabos para-ráios | m² | 1300 | 137.6799 | 132.3223 | 139.6516 | 136.7688 | 137.9654 | 178983.8542 | 172018.9516 | 181547.0798 | 177799.4672 | 179355.08 | 1300 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178983.8542 | 172018.9516 | 181547.0798 | 177799.4672 | 179355.08 | 178983.8542 | 172018.9516 | 181547.0798 | 177799.4672 | 179355.08
26 | Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | unid. | 0 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Módulo de Comunicação | unid. | 0 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | unid. | 0 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Módulo de Supervisão e Operação | unid. | 0 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Módulo de Sincronização das Informações | unid. | 0 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | unid. | 0 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | unid. | 0 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Poço tubular profundo | m | 0 | 135.065 | 129.8091 | 136.9993 | 134.1712 | 135.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Proteção de Barras - Unidade Central | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | QUADROS DE S.A. | unid. | 0 | 47233.6992 | 45395.6668 | 47910.1324 | 46921.1404 | 47331.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Reservatório elevado tipo Taça | unid. | 0 | 170598.898 | 163960.2841 | 173042.0427 | 169469.9967 | 170952.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Retificadores 120 A – 125 Vcc | unid. | 0 | 120736.6447 | 116038.3496 | 122465.7127 | 119937.696 | 120987.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Terraplenagem | m³ | 1026.9798 | 26.2428 | 25.2216 | 26.6187 | 26.0692 | 26.2973 | 26950.863 | 25902.1085 | 27336.826 | 26772.5215 | 27006.7611 | 1026.9798 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26950.863 | 25902.1085 | 27336.826 | 26772.5215 | 27006.7611 | 26950.863 | 25902.1085 | 27336.826 | 26772.5215 | 27006.7611
39 | Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Trafo 150 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 37100.0093 | 35656.3151 | 37631.318 | 36854.508 | 37176.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Trafo 300 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 40780.8613 | 39193.932 | 41364.8835 | 40511.0028 | 40865.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Trafo 500 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 71267.7522 | 68494.4688 | 72288.3768 | 70796.1532 | 71415.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Trafo Iluminação 45 kVA 460/380-220 V | unid. | 0 | 11422.4743 | 10977.9849 | 11586.0554 | 11346.8886 | 11446.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | unid. | 0 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Transformador de Potencial para Barramento | unid. | 6 | 75889.8622 | 72936.7159 | 76976.6799 | 75387.6774 | 76047.2634 | 455339.1729 | 437620.2955 | 461860.0796 | 452326.0643 | 456283.5801 | 6 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455339.1729 | 437620.2955 | 461860.0796 | 452326.0643 | 456283.5801 | 455339.1729 | 437620.2955 | 461860.0796 | 452326.0643 | 456283.5801
46 | Concreto Estrutural - Obras civis - TP | m³ | 6.96 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40478.3751 | 38903.2166 | 41058.0654 | 40210.5182 | 40562.3303 | 6.96 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40478.3751 | 38903.2166 | 41058.0654 | 40210.5182 | 40562.3303 | 40478.3751 | 38903.2166 | 41058.0654 | 40210.5182 | 40562.3303
47 | Suporte - Transformador de potencial | kg | 630 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 630 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647 | 57850.6605 | 55599.4842 | 58679.1391 | 57467.8462 | 57970.647
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 1539425.6644 | 1479521.1003 | 1561471.7603 | 1529238.8476 | 1542618.5472 |  |  |  | 1539425.6644 | 1479521.1003 | 1561471.7603 | 1529238.8476 | 1542618.5472
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [8 empty] | 1539425.6644 | 1479521.1003 | 1561471.7603 | 1529238.8476 | 1542618.5472
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | 31250.5834 | 30034.5113 | 31698.1227 | 31043.7895 | 31315.3995
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | 1570676.2478 | 1509555.6116 | 1593169.883 | 1560282.6371 | 1573933.9467
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | 42408.2587 | 40758.0015 | 43015.5868 | 42127.6312 | 42496.2166
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | 21989.4675 | 21133.7786 | 22304.3784 | 21843.9569 | 22035.0753
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | 62669.9823 | 60231.2689 | 63567.4783 | 62255.2772 | 62799.9645
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | 42408.2587 | 40758.0015 | 43015.5868 | 42127.6312 | 42496.2166
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | 1740152.215 | 1672436.6621 | 1765072.9133 | 1728637.1336 | 1743761.4195
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | 52204.5664 | 50173.0999 | 52952.1874 | 51859.114 | 52312.8426
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | 46984.1098 | 45155.7899 | 47656.9687 | 46673.2026 | 47081.5583
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 2437218.7118 | 2342377.8059 | 2472122.0909 | 2421090.9436 | 2442273.684 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Módulo Geral - 230 kV | [15 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[15 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 3205766.1919 | 3081018.352 | 3251675.93 | 3184552.7268 | 3212415.1885
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 | [5 empty] | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Quantidade | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Terreno | m² | 0 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Arruamento | m² | 1400 | 243.3189 | 233.8505 | 246.8035 | 241.7088 | 243.8236 | 340646.4627 | 327390.6893 | 345524.8565 | 338392.3084 | 341352.9887 | 1400 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340646.4627 | 327390.6893 | 345524.8565 | 338392.3084 | 341352.9887 | 340646.4627 | 327390.6893 | 345524.8565 | 338392.3084 | 341352.9887
3 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 200 Ah | unid. | 0 | 98527.3402 | 94693.2886 | 99938.349 | 97875.3568 | 98731.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 250 Ah | unid. | 0 | 102902.2942 | 98897.9975 | 104375.9567 | 102221.3605 | 103115.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 300 Ah | unid. | 0 | 106620.7593 | 102471.7639 | 108147.6739 | 105915.2195 | 106841.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 500 Ah | unid. | 0 | 117770.2815 | 113187.4182 | 119456.8683 | 116990.9621 | 118014.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos 15 kV 35 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos 15 kV 70 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos 15 kV 75 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cabos 15 kV 95 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CABOS DE CONTROLE | m | 0 | 11.8142 | 11.3545 | 11.9834 | 11.736 | 11.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10308 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CABOS DE POTÊNCIA 1KV | m | 0 | 11.8142 | 11.3545 | 11.9834 | 11.736 | 11.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11830 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Canaletas principais | m | 140 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 443007.7269 | 425768.7101 | 449352.0351 | 440076.219 | 443926.5577 | 140 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443007.7269 | 425768.7101 | 449352.0351 | 440076.219 | 443926.5577 | 443007.7269 | 425768.7101 | 449352.0351 | 440076.219 | 443926.5577
14 | Casa de Bombas | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Casa do Gerador Diesel | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cercas / Muros | m | 0 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cercas e Alambrados em Área Energizada | m | 280 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 122238.1177 | 117481.3949 | 123988.6883 | 121429.2334 | 122491.6486 | 280 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122238.1177 | 117481.3949 | 123988.6883 | 121429.2334 | 122491.6486 | 122238.1177 | 117481.3949 | 123988.6883 | 121429.2334 | 122491.6486
18 | Concreto Estrutural | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CUBÍCULOS 15 kV 800 A 20 kA | unid. | 0 | 190433.1982 | 183022.7607 | 193160.3897 | 189173.0477 | 190828.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Drenagem | m² | 1400 | 17.2554 | 16.584 | 17.5025 | 17.1412 | 17.2912 | 24157.593 | 23217.5346 | 24503.5536 | 23997.7353 | 24207.6976 | 1400 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24157.593 | 23217.5346 | 24503.5536 | 23997.7353 | 24207.6976 | 24157.593 | 23217.5346 | 24503.5536 | 23997.7353 | 24207.6976
| EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Embritamento | m2 | 273 | 73.6032 | 70.7391 | 74.6573 | 73.1162 | 73.7559 | 20093.6793 | 19311.7623 | 20381.4406 | 19960.7137 | 20135.3551 | 273 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20093.6793 | 19311.7623 | 20381.4406 | 19960.7137 | 20135.3551 | 20093.6793 | 19311.7623 | 20381.4406 | 19960.7137 | 20135.3551
22 | GERADOR DIESEL 175 kVA 480 V | unid. | 0 | 201155.512 | 193327.8308 | 204036.2576 | 199824.4089 | 201572.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Grama | m² | 0 | 30.751 | 29.5544 | 31.1914 | 30.5475 | 30.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Guarita | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Iluminação do pátio | unid. | 17 | 5995.8737 | 5762.5528 | 6081.7406 | 5956.1973 | 6008.3096 | 101929.8537 | 97963.3981 | 103389.5898 | 101255.3549 | 102141.2637 | 17 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101929.8537 | 97963.3981 | 103389.5898 | 101255.3549 | 102141.2637 | 101929.8537 | 97963.3981 | 103389.5898 | 101255.3549 | 102141.2637
25 | Sistema de proteção contra incêndio | unid. | 0 | 54690.7874 | 52562.5731 | 55474.0135 | 54328.883 | 54804.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Malha de terra e cabos para-ráios | m² | 1820 | 137.6799 | 132.3223 | 139.6516 | 136.7688 | 137.9654 | 250577.3959 | 240826.5323 | 254165.9117 | 248919.2541 | 251097.1119 | 1820 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250577.3959 | 240826.5323 | 254165.9117 | 248919.2541 | 251097.1119 | 250577.3959 | 240826.5323 | 254165.9117 | 248919.2541 | 251097.1119
27 | Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | unid. | 0 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Módulo de Comunicação | unid. | 0 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | unid. | 0 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Módulo de Sincronização das Informações | unid. | 0 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Módulo de Supervisão e Operação | unid. | 0 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Concreto Estrutural - Obras civis - TP | m³ | 6.96 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 40478.3751 | 38903.2166 | 41058.0654 | 40210.5182 | 40562.3303 | 6.96 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40478.3751 | 38903.2166 | 41058.0654 | 40210.5182 | 40562.3303 | 40478.3751 | 38903.2166 | 41058.0654 | 40210.5182 | 40562.3303
33 | Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | unid. | 0 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | unid. | 0 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | QUADROS DE S.A. | unid. | 0 | 47233.6992 | 45395.6668 | 47910.1324 | 46921.1404 | 47331.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Retificadores 120 A – 125 Vcc | unid. | 0 | 120736.6447 | 116038.3496 | 122465.7127 | 119937.696 | 120987.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Terraplenagem | m³ | 1701.1944 | 26.2428 | 25.2216 | 26.6187 | 26.0692 | 26.2973 | 44644.1677 | 42906.9033 | 45283.5163 | 44348.7445 | 44736.763 | 1701.1944 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44644.1677 | 42906.9033 | 45283.5163 | 44348.7445 | 44736.763 | 44644.1677 | 42906.9033 | 45283.5163 | 44348.7445 | 44736.763
38 | Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Trafo 150 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 37100.0093 | 35656.3151 | 37631.318 | 36854.508 | 37176.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Trafo 300 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 40780.8613 | 39193.932 | 41364.8835 | 40511.0028 | 40865.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Trafo 500 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 71267.7522 | 68494.4688 | 72288.3768 | 70796.1532 | 71415.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Trafo Iluminação 75 kVA 460/380-220 V | unid. | 0 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Reservatório elevado tipo Taça | unid. | 0 | 170598.898 | 163960.2841 | 173042.0427 | 169469.9967 | 170952.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Poço tubular profundo | m | 0 | 135.065 | 129.8091 | 136.9993 | 134.1712 | 135.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | unid. | 0 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Transformador de Potencial para Barramento | unid. | 6 | 99395.9549 | 95528.1025 | 100819.4032 | 98738.2237 | 99602.1095 | 596375.7296 | 573168.6148 | 604916.4191 | 592429.3421 | 597612.6571 | 6 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596375.7296 | 573168.6148 | 604916.4191 | 592429.3421 | 597612.6571 | 596375.7296 | 573168.6148 | 604916.4191 | 592429.3421 | 597612.6571
47 | Suporte - Transformador de potencial | kg | 660 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 660 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541 | 60605.4539 | 58247.0787 | 61473.3838 | 60204.4104 | 60731.1541
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 2044754.5554 | 1965185.8349 | 2074037.4601 | 2031223.8339 | 2048995.5278 |  |  |  | 2044754.5554 | 1965185.8349 | 2074037.4601 | 2031223.8339 | 2048995.5278
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [8 empty] | 2044754.5554 | 1965185.8349 | 2074037.4601 | 2031223.8339 | 2048995.5278
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | 42123.8893 | 40484.698 | 42727.145 | 41845.1436 | 42211.2574
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | 2086878.4447 | 2005670.5329 | 2116764.6051 | 2073068.9775 | 2091206.7852
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | 56345.718 | 54153.1044 | 57152.6443 | 55972.8624 | 56462.5832
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | 29216.2982 | 28079.3875 | 29634.7045 | 29022.9657 | 29276.895
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | 83266.4499 | 80026.2543 | 84458.9077 | 82715.4522 | 83439.1507
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | 56345.718 | 54153.1044 | 57152.6443 | 55972.8624 | 56462.5832
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | 2312052.6289 | 2222082.3834 | 2345163.506 | 2296753.1201 | 2316847.9973
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | 69361.5789 | 66662.4715 | 70354.9052 | 68902.5936 | 69505.4399
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | 62425.421 | 59996.2244 | 63319.4147 | 62012.3342 | 62554.8959
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 3205766.1919 | 3081018.352 | 3251675.93 | 3184552.7268 | 3212415.1885 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Módulo Geral - 345 kV | [15 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[15 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 6656544.4559 | 6397514.479 | 6751872.7469 | 6612496.2111 | 6670350.6222
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 | [5 empty] | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Quantidade | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Terreno | m² | 0 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Arruamento | m² | 2660 | 243.3189 | 233.8505 | 246.8035 | 241.7088 | 243.8236 | 647228.2792 | 622042.3096 | 656497.2274 | 642945.3859 | 648570.6786 | 2660 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647228.2792 | 622042.3096 | 656497.2274 | 642945.3859 | 648570.6786 | 647228.2792 | 622042.3096 | 656497.2274 | 642945.3859 | 648570.6786
3 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 200 Ah | unid. | 0 | 98527.3402 | 94693.2886 | 99938.349 | 97875.3568 | 98731.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 250 Ah | unid. | 0 | 102902.2942 | 98897.9975 | 104375.9567 | 102221.3605 | 103115.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 300 Ah | unid. | 0 | 106620.7593 | 102471.7639 | 108147.6739 | 105915.2195 | 106841.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 500 Ah | unid. | 0 | 117770.2815 | 113187.4182 | 119456.8683 | 116990.9621 | 118014.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos 15 kV 35 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos 15 kV 70 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos 15 kV 75 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cabos 15 kV 95 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CABOS DE CONTROLE | m | 0 | 11.8142 | 11.3545 | 11.9834 | 11.736 | 11.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13234 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CABOS DE POTÊNCIA 1KV | m | 0 | 11.8142 | 11.3545 | 11.9834 | 11.736 | 11.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42075 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Canaletas principais | m | 250 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 791085.2266 | 760301.2681 | 802414.3483 | 785850.391 | 792725.9959 | 250 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791085.2266 | 760301.2681 | 802414.3483 | 785850.391 | 792725.9959 | 791085.2266 | 760301.2681 | 802414.3483 | 785850.391 | 792725.9959
14 | Casa de Bombas | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Casa do Gerador Diesel | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cercas / Muros | m | 0 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cercas e Alambrados em Área Energizada | m | 500 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 218282.353 | 209788.2052 | 221408.3719 | 216837.9167 | 218735.0868 | 500 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218282.353 | 209788.2052 | 221408.3719 | 216837.9167 | 218735.0868 | 218282.353 | 209788.2052 | 221408.3719 | 216837.9167 | 218735.0868
18 | Concreto Estrutural | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CUBÍCULOS 15 kV 800 A 20 kA | unid. | 0 | 190433.1982 | 183022.7607 | 193160.3897 | 189173.0477 | 190828.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Drenagem | m² | 5417 | 17.2554 | 16.584 | 17.5025 | 17.1412 | 17.2912 | 93472.6294 | 89835.2748 | 94811.2498 | 92854.0945 | 93666.4986 | 5417 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93472.6294 | 89835.2748 | 94811.2498 | 92854.0945 | 93666.4986 | 93472.6294 | 89835.2748 | 94811.2498 | 92854.0945 | 93666.4986
21 | EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Embritamento | m2 | 925 | 73.6032 | 70.7391 | 74.6573 | 73.1162 | 73.7559 | 68082.9793 | 65433.6268 | 69057.9948 | 67632.4549 | 68224.1884 | 925 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68082.9793 | 65433.6268 | 69057.9948 | 67632.4549 | 68224.1884 | 68082.9793 | 65433.6268 | 69057.9948 | 67632.4549 | 68224.1884
23 | GERADOR DIESEL 135 kVA 480 V | unid. | 0 | 164025.2521 | 157642.4423 | 166374.2557 | 162939.8504 | 164365.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | GERADOR DIESEL 175 kVA 480 V | unid. | 0 | 201155.512 | 193327.8308 | 204036.2576 | 199824.4089 | 201572.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | GERADOR DIESEL 225 kVA 480 V | unid. | 0 | 238551.9386 | 229269.0286 | 241968.238 | 236973.3727 | 239046.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | GERADOR DIESEL 90 kVA 480 V | unid. | 0 | 196386.6981 | 188744.5886 | 199199.1496 | 195087.1516 | 196794.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Grama | m² | 0 | 30.751 | 29.5544 | 31.1914 | 30.5475 | 30.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Guarita | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Iluminação do pátio | unid. | 65 | 5995.8737 | 5762.5528 | 6081.7406 | 5956.1973 | 6008.3096 | 389731.7934 | 374565.934 | 395313.1376 | 387152.8274 | 390540.126 | 65 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389731.7934 | 374565.934 | 395313.1376 | 387152.8274 | 390540.126 | 389731.7934 | 374565.934 | 395313.1376 | 387152.8274 | 390540.126
30 | Sistema de proteção contra incêndio | unid. | 0 | 54690.7874 | 52562.5731 | 55474.0135 | 54328.883 | 54804.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Malha de terra e cabos para-ráios | m² | 6167 | 137.6799 | 132.3223 | 139.6516 | 136.7688 | 137.9654 | 849071.8683 | 816031.442 | 861231.4161 | 843453.3187 | 850832.9063 | 6167 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849071.8683 | 816031.442 | 861231.4161 | 843453.3187 | 850832.9063 | 849071.8683 | 816031.442 | 861231.4161 | 843453.3187 | 850832.9063
32 | Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | unid. | 0 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Módulo de Comunicação | unid. | 0 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | unid. | 0 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Módulo de Sincronização das Informações | unid. | 0 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Módulo de Supervisão e Operação | unid. | 0 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | unid. | 0 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | unid. | 0 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Proteção de Barras - Unidade Central | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | QUADROS DE S.A. | unid. | 0 | 47233.6992 | 45395.6668 | 47910.1324 | 46921.1404 | 47331.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Retificadores 200 A – 125 Vcc | unid. | 0 | 140008.1022 | 134559.8856 | 142013.1565 | 139081.6288 | 140298.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Terraplenagem | m³ | 12946.7292 | 26.2428 | 25.2216 | 26.6187 | 26.0692 | 26.2973 | 339758.9008 | 326537.6656 | 344624.5839 | 337510.6197 | 340463.586 | 12946.7292 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339758.9008 | 326537.6656 | 344624.5839 | 337510.6197 | 340463.586 | 339758.9008 | 326537.6656 | 344624.5839 | 337510.6197 | 340463.586
42 | Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Trafo 150 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 37100.0093 | 35656.3151 | 37631.318 | 36854.508 | 37176.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Trafo 300 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 40780.8613 | 39193.932 | 41364.8835 | 40511.0028 | 40865.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Trafo 500 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 71267.7522 | 68494.4688 | 72288.3768 | 70796.1532 | 71415.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Trafo Iluminação 75 kVA 460/380-220 V | unid. | 0 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Reservatório elevado tipo Taça | unid. | 0 | 170598.898 | 163960.2841 | 173042.0427 | 169469.9967 | 170952.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Poço tubular profundo | m | 0 | 135.065 | 129.8091 | 136.9993 | 134.1712 | 135.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | unid. | 0 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Transformador de Potencial para Barramento | unid. | 6 | 123135.6013 | 118343.9542 | 124899.0247 | 122320.778 | 123390.9936 | 738813.6076 | 710063.725 | 749394.1482 | 733924.6682 | 740345.9618 | 6 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738813.6076 | 710063.725 | 749394.1482 | 733924.6682 | 740345.9618 | 738813.6076 | 710063.725 | 749394.1482 | 733924.6682 | 740345.9618
51 | Concreto Estrutural - Obras civis - TP | m³ | 13.98 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 81305.7017 | 78141.8058 | 82470.0797 | 80767.6788 | 81474.3358 | 13.98 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81305.7017 | 78141.8058 | 82470.0797 | 80767.6788 | 81474.3358 | 81305.7017 | 78141.8058 | 82470.0797 | 80767.6788 | 81474.3358
52 | Suporte - Transformador de potencial | kg | 780 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 780 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821 | 71624.6273 | 68837.4566 | 72650.3627 | 71150.6668 | 71773.1821
| SUBTOTAL | [7 empty] | 4288457.9667 | 4121578.7135 | 4349872.9203 | 4260080.0226 | 4297352.5462 |  |  |  | 4288457.9667 | 4121578.7135 | 4349872.9203 | 4260080.0226 | 4297352.5462
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [8 empty] | 4288457.9667 | 4121578.7135 | 4349872.9203 | 4260080.0226 | 4297352.5462
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | 94758.1485 | 91070.7697 | 96115.1788 | 94131.107 | 94954.684
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | 4383216.1152 | 4212649.4832 | 4445988.0991 | 4354211.1296 | 4392307.2301
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | 118346.8351 | 113741.536 | 120041.6787 | 117563.7005 | 118592.2952
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | 61365.0256 | 58977.0928 | 62243.8334 | 60958.9558 | 61492.3012
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | 174890.323 | 168084.7144 | 177394.9252 | 173733.0241 | 175253.0585
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | 118346.8351 | 113741.536 | 120041.6787 | 117563.7005 | 118592.2952
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | 4856165.1341 | 4667194.3624 | 4925710.215 | 4824030.5105 | 4866237.1803
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | 145684.954 | 140015.8309 | 147771.3064 | 144720.9153 | 145987.1154
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | 131116.4586 | 126014.2478 | 132994.1758 | 130248.8238 | 131388.4039
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 6656544.4559 | 6397514.479 | 6751872.7469 | 6612496.2111 | 6670350.6222 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Módulo Geral - 500 kV | [15 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[15 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 8998758.8861 | 8648584.96 | 9127630.001 | 8939211.5433 | 9017422.9786
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 | [5 empty] | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Quantidade | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Terreno | m² | 0 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Arruamento | m² | 3360 | 243.3189 | 233.8505 | 246.8035 | 241.7088 | 243.8236 | 817551.5106 | 785737.6543 | 829259.6557 | 812141.5401 | 819247.173 | 3360 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817551.5106 | 785737.6543 | 829259.6557 | 812141.5401 | 819247.173 | 817551.5106 | 785737.6543 | 829259.6557 | 812141.5401 | 819247.173
3 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 200 Ah | unid. | 0 | 98527.3402 | 94693.2886 | 99938.349 | 97875.3568 | 98731.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 250 Ah | unid. | 0 | 102902.2942 | 98897.9975 | 104375.9567 | 102221.3605 | 103115.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 300 Ah | unid. | 0 | 106620.7593 | 102471.7639 | 108147.6739 | 105915.2195 | 106841.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 500 Ah | unid. | 0 | 117770.2815 | 113187.4182 | 119456.8683 | 116990.9621 | 118014.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cabos 15 kV 35 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos 15 kV 70 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos 15 kV 75 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cabos 15 kV 95 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CABOS DE CONTROLE | m | 0 | 11.8142 | 11.3545 | 11.9834 | 11.736 | 11.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17180 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | CABOS DE POTÊNCIA 1KV | m | 0 | 11.8142 | 11.3545 | 11.9834 | 11.736 | 11.8387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82840 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Canaletas principais | m | 350 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 1107519.3172 | 1064421.7754 | 1123380.0877 | 1100190.5474 | 1109816.3943 | 350 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107519.3172 | 1064421.7754 | 1123380.0877 | 1100190.5474 | 1109816.3943 | 1107519.3172 | 1064421.7754 | 1123380.0877 | 1100190.5474 | 1109816.3943
14 | Casa de Bombas | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Casa do Gerador Diesel | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Cercas / Muros | m | 0 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Cercas e Alambrados em Área Energizada | m | 700 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 305595.2943 | 293703.4873 | 309971.7207 | 303573.0834 | 306229.1215 | 700 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305595.2943 | 293703.4873 | 309971.7207 | 303573.0834 | 306229.1215 | 305595.2943 | 293703.4873 | 309971.7207 | 303573.0834 | 306229.1215
18 | Concreto Estrutural | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CUBÍCULOS 15 kV 800 A 20 kA | unid. | 0 | 190433.1982 | 183022.7607 | 193160.3897 | 189173.0477 | 190828.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Drenagem | m² | 7583 | 17.2554 | 16.584 | 17.5025 | 17.1412 | 17.2912 | 130847.8769 | 125756.1175 | 132721.7477 | 129982.0193 | 131119.2651 | 7583 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130847.8769 | 125756.1175 | 132721.7477 | 129982.0193 | 131119.2651 | 130847.8769 | 125756.1175 | 132721.7477 | 129982.0193 | 131119.2651
21 | EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Embritamento | m2 | 1295 | 73.6032 | 70.7391 | 74.6573 | 73.1162 | 73.7559 | 95316.171 | 91607.0775 | 96681.1927 | 94685.4368 | 95513.8638 | 1295 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95316.171 | 91607.0775 | 96681.1927 | 94685.4368 | 95513.8638 | 95316.171 | 91607.0775 | 96681.1927 | 94685.4368 | 95513.8638
23 | GERADOR DIESEL 135 kVA 480 V | unid. | 0 | 164025.2521 | 157642.4423 | 166374.2557 | 162939.8504 | 164365.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | GERADOR DIESEL 175 kVA 480 V | unid. | 0 | 201155.512 | 193327.8308 | 204036.2576 | 199824.4089 | 201572.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | GERADOR DIESEL 225 kVA 480 V | unid. | 0 | 238551.9386 | 229269.0286 | 241968.238 | 236973.3727 | 239046.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | GERADOR DIESEL 90 kVA 480 V | unid. | 0 | 196386.6981 | 188744.5886 | 199199.1496 | 195087.1516 | 196794.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Grama | m² | 0 | 30.751 | 29.5544 | 31.1914 | 30.5475 | 30.8148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Guarita | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Iluminação do pátio | unid. | 91 | 5995.8737 | 5762.5528 | 6081.7406 | 5956.1973 | 6008.3096 | 545624.5107 | 524392.3075 | 553438.3926 | 542013.9584 | 546756.1764 | 91 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545624.5107 | 524392.3075 | 553438.3926 | 542013.9584 | 546756.1764 | 545624.5107 | 524392.3075 | 553438.3926 | 542013.9584 | 546756.1764
30 | Sistema de proteção contra incêndio | unid. | 0 | 54690.7874 | 52562.5731 | 55474.0135 | 54328.883 | 54804.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Malha de terra e cabos para-ráios | m² | 8633 | 137.6799 | 132.3223 | 139.6516 | 136.7688 | 137.9654 | 1188590.4717 | 1142338.161 | 1205612.2612 | 1180725.2311 | 1191055.6964 | 8633 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188590.4717 | 1142338.161 | 1205612.2612 | 1180725.2311 | 1191055.6964 | 1188590.4717 | 1142338.161 | 1205612.2612 | 1180725.2311 | 1191055.6964
32 | Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | unid. | 0 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Módulo de Comunicação | unid. | 0 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | unid. | 0 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Módulo de Sincronização das Informações | unid. | 0 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Módulo de Supervisão e Operação | unid. | 0 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | unid. | 0 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | unid. | 0 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Proteção de Barras - Unidade Central | unid. | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | QUADROS DE S.A. | unid. | 0 | 47233.6992 | 45395.6668 | 47910.1324 | 46921.1404 | 47331.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Retificadores 200 A – 125 Vcc | unid. | 0 | 140008.1022 | 134559.8856 | 142013.1565 | 139081.6288 | 140298.4893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Terraplenagem | m³ | 21446.2873 | 26.2428 | 25.2216 | 26.6187 | 26.0692 | 26.2973 | 562811.414 | 540910.4069 | 570871.4294 | 559087.1311 | 563978.7266 | 21446.2873 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562811.414 | 540910.4069 | 570871.4294 | 559087.1311 | 563978.7266 | 562811.414 | 540910.4069 | 570871.4294 | 559087.1311 | 563978.7266
43 | Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Trafo 150 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 37100.0093 | 35656.3151 | 37631.318 | 36854.508 | 37176.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Trafo 300 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 40780.8613 | 39193.932 | 41364.8835 | 40511.0028 | 40865.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Trafo 500 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 71267.7522 | 68494.4688 | 72288.3768 | 70796.1532 | 71415.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Trafo Iluminação 75 kVA 460/380-220 V | unid. | 0 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Reservatório elevado tipo Taça | unid. | 0 | 170598.898 | 163960.2841 | 173042.0427 | 169469.9967 | 170952.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Poço tubular profundo | m | 0 | 135.065 | 129.8091 | 136.9993 | 134.1712 | 135.3451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | unid. | 0 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Concreto Estrutural - Obras civis - TP | m³ | 21 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413 | 21 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413 | 122133.0283 | 117380.3949 | 123882.0939 | 121324.8394 | 122386.3413
52 | Suporte - Transformador de potencial | kg | 900 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 900 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101 | 82643.8007 | 79427.8345 | 83827.3416 | 82096.9232 | 82815.2101
53 | Transformador de Potencial para Barramento | unid. | 6 | 149798.26 | 143969.0733 | 151943.519 | 148807.0023 | 150108.9526 | 898789.5597 | 863814.4401 | 911661.1139 | 892842.014 | 900653.7159 | 6 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898789.5597 | 863814.4401 | 911661.1139 | 892842.014 | 900653.7159 | 898789.5597 | 863814.4401 | 911661.1139 | 892842.014 | 900653.7159
| SUBTOTAL | [7 empty] | 5857422.9552 | 5629489.657 | 5941307.037 | 5818662.7243 | 5869571.6843 |  |  |  | 5857422.9552 | 5629489.657 | 5941307.037 | 5818662.7243 | 5869571.6843
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [8 empty] | 5857422.9552 | 5629489.657 | 5941307.037 | 5818662.7243 | 5869571.6843
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | 129131.4652 | 124106.4976 | 130980.7553 | 128276.9656 | 129399.2934
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | 5986554.4204 | 5753596.1546 | 6072287.7924 | 5946939.6899 | 5998970.9777
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | 161636.9694 | 155347.0962 | 163951.7704 | 160567.3716 | 161972.2164
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | 83811.7619 | 80550.3462 | 85012.0291 | 83257.1557 | 83985.5937
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | 238863.5214 | 229568.4866 | 242284.2829 | 237282.8936 | 239358.942
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | 161636.9694 | 155347.0962 | 163951.7704 | 160567.3716 | 161972.2164
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | 6632503.6424 | 6374409.1796 | 6727487.6452 | 6588614.4825 | 6646259.9462
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | 198975.1093 | 191232.2754 | 201824.6294 | 197658.4345 | 199387.7984
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | 179077.5983 | 172109.0479 | 181642.1664 | 177892.591 | 179449.0185
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 8998758.8861 | 8648584.96 | 9127630.001 | 8939211.5433 | 9017422.9786 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Módulo Geral - 750 kV | [15 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[17 empty] | 30696919.1107 | 29513271.1229 | 31132525.6037 | 30495638.8691 | 30760006.9476
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Quantidade |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Terreno | m² | 674450 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 0.41451 | 279569.1707 | 279569.1707 | 279569.1707 | 279569.1707 | 279569.1707 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279569.1707 | 279569.1707 | 279569.1707 | 279569.1707 | 279569.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Arruamento | m² | 3500 | 243.3189 | 233.8505 | 246.8035 | 241.7088 | 243.8236 | 851616.1568 | 818476.7232 | 863812.1413 | 845980.7709 | 853382.4718 | 3500 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851616.1568 | 818476.7232 | 863812.1413 | 845980.7709 | 853382.4718 | 851616.1568 | 818476.7232 | 863812.1413 | 845980.7709 | 853382.4718
3 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 200 Ah | unid. | 0 | 98527.3402 | 94693.2886 | 99938.349 | 97875.3568 | 98731.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 250 Ah | unid. | 0 | 102902.2942 | 98897.9975 | 104375.9567 | 102221.3605 | 103115.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 300 Ah | unid. | 0 | 106620.7593 | 102471.7639 | 108147.6739 | 105915.2195 | 106841.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 500 Ah | unid. | 2 | 117770.2815 | 113187.4182 | 119456.8683 | 116990.9621 | 118014.5458 | 235540.5631 | 226374.8365 | 238913.7366 | 233981.9243 | 236029.0916 | 2 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235540.5631 | 226374.8365 | 238913.7366 | 233981.9243 | 236029.0916 | 235540.5631 | 226374.8365 | 238913.7366 | 233981.9243 | 236029.0916
7 | Cabos 15 kV 35 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cabos 15 kV 70 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Cabos 15 kV 75 mm² | m | 0 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Cabos 15 kV 95 mm² | m | 1500 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 154155.281 | 148156.5471 | 156362.9369 | 153135.1917 | 154475.0105 | 1500 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154155.281 | 148156.5471 | 156362.9369 | 153135.1917 | 154475.0105 | 154155.281 | 148156.5471 | 156362.9369 | 153135.1917 | 154475.0105
11 | CABOS DE CONTROLE | m | 23542 | 11.8142 | 11.3545 | 11.9834 | 11.736 | 11.8387 | 278130.0928 | 267307.0551 | 282113.1904 | 276289.627 | 278706.9552 | 23542 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278130.0928 | 267307.0551 | 282113.1904 | 276289.627 | 278706.9552 | 278130.0928 | 267307.0551 | 282113.1904 | 276289.627 | 278706.9552
12 | CABOS DE POTÊNCIA 1KV | m | 148590 | 11.8142 | 11.3545 | 11.9834 | 11.736 | 11.8387 | 1755473.2176 | 1687161.4697 | 1780613.3279 | 1743856.7528 | 1759114.1991 | 148590 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1755473.2176 | 1687161.4697 | 1780613.3279 | 1743856.7528 | 1759114.1991 | 1755473.2176 | 1687161.4697 | 1780613.3279 | 1743856.7528 | 1759114.1991
13 | Canaletas principais | m | 370 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 1170806.1353 | 1125245.8768 | 1187573.2355 | 1163058.5787 | 1173234.474 | 370 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170806.1353 | 1125245.8768 | 1187573.2355 | 1163058.5787 | 1173234.474 | 1170806.1353 | 1125245.8768 | 1187573.2355 | 1163058.5787 | 1173234.474
14 | Casa de Bombas | m² | 40 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 185477.1286 | 178259.5495 | 188133.3443 | 184249.7738 | 185861.8219 | 40 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185477.1286 | 178259.5495 | 188133.3443 | 184249.7738 | 185861.8219 | 185477.1286 | 178259.5495 | 188133.3443 | 184249.7738 | 185861.8219
15 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 450 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 2086617.6967 | 2005419.9316 | 2116500.123 | 2072809.9549 | 2090945.4964 | 450 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2086617.6967 | 2005419.9316 | 2116500.123 | 2072809.9549 | 2090945.4964 | 2086617.6967 | 2005419.9316 | 2116500.123 | 2072809.9549 | 2090945.4964
16 | Casa do Gerador Diesel | m² | 38 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 176203.2722 | 169346.572 | 178726.6771 | 175037.2851 | 176568.7308 | 38 | 1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176203.2722 | 169346.572 | 178726.6771 | 175037.2851 | 176568.7308 | 176203.2722 | 169346.572 | 178726.6771 | 175037.2851 | 176568.7308
17 | Cercas / Muros | m | 6990 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 3051587.2956 | 2932839.1085 | 3095289.0396 | 3031394.076 | 3057916.5137 | 450 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051587.2956 | 2932839.1085 | 3095289.0396 | 3031394.076 | 3057916.5137 | 3051587.2956 | 2932839.1085 | 3095289.0396 | 3031394.076 | 3057916.5137
| Cercas e Alambrados em Área Energizada | m | 740 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 323057.8825 | 310486.5437 | 327684.3905 | 320920.1168 | 323727.9285 | 740 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323057.8825 | 310486.5437 | 327684.3905 | 320920.1168 | 323727.9285 | 323057.8825 | 310486.5437 | 327684.3905 | 320920.1168 | 323727.9285
18 | Concreto Estrutural | m³ | 0 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | CUBÍCULOS 15 kV 800 A 20 kA | unid. | 5 | 190433.1982 | 183022.7607 | 193160.3897 | 189173.0477 | 190828.1708 | 952165.9912 | 915113.8035 | 965801.9486 | 945865.2384 | 954140.854 | 5 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952165.9912 | 915113.8035 | 965801.9486 | 945865.2384 | 954140.854 | 952165.9912 | 915113.8035 | 965801.9486 | 945865.2384 | 954140.854
20 | Drenagem | m² | 8017 | 17.2554 | 16.584 | 17.5025 | 17.1412 | 17.2912 | 138336.7307 | 132953.5532 | 140317.8493 | 137421.3173 | 138623.6513 | 8017 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138336.7307 | 132953.5532 | 140317.8493 | 137421.3173 | 138623.6513 | 138336.7307 | 132953.5532 | 140317.8493 | 137421.3173 | 138623.6513
21 | EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL | m² | 130 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 602800.6679 | 579343.5358 | 611433.3689 | 598811.7648 | 604050.9212 | 130 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602800.6679 | 579343.5358 | 611433.3689 | 598811.7648 | 604050.9212 | 602800.6679 | 579343.5358 | 611433.3689 | 598811.7648 | 604050.9212
22 | Embritamento | m2 | 1369 | 73.6032 | 70.7391 | 74.6573 | 73.1162 | 73.7559 | 100762.8093 | 96841.7677 | 102205.8323 | 100096.0332 | 100971.7989 | 1369 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100762.8093 | 96841.7677 | 102205.8323 | 100096.0332 | 100971.7989 | 100762.8093 | 96841.7677 | 102205.8323 | 100096.0332 | 100971.7989
23 | GERADOR DIESEL 135 kVA 480 V | unid. | 0 | 164025.2521 | 157642.4423 | 166374.2557 | 162939.8504 | 164365.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | GERADOR DIESEL 175 kVA 480 V | unid. | 0 | 201155.512 | 193327.8308 | 204036.2576 | 199824.4089 | 201572.7234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | GERADOR DIESEL 225 kVA 480 V | unid. | 2 | 238551.9386 | 229269.0286 | 241968.238 | 236973.3727 | 239046.713 | 477103.8772 | 458538.0572 | 483936.4759 | 473946.7454 | 478093.426 | 2 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477103.8772 | 458538.0572 | 483936.4759 | 473946.7454 | 478093.426 | 477103.8772 | 458538.0572 | 483936.4759 | 473946.7454 | 478093.426
26 | GERADOR DIESEL 90 kVA 480 V | unid. | 0 | 196386.6981 | 188744.5886 | 199199.1496 | 195087.1516 | 196794.0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Grama | m² | 33722.5 | 30.751 | 29.5544 | 31.1914 | 30.5475 | 30.8148 | 1037000.8457 | 996647.4301 | 1051851.722 | 1030138.7166 | 1039151.6622 | 5 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037000.8457 | 996647.4301 | 1051851.722 | 1030138.7166 | 1039151.6622 | 1037000.8457 | 996647.4301 | 1051851.722 | 1030138.7166 | 1039151.6622
28 | Guarita | m² | 12 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 55643.1386 | 53477.8648 | 56440.0033 | 55274.9321 | 55758.5466 | 12 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55643.1386 | 53477.8648 | 56440.0033 | 55274.9321 | 55758.5466 | 55643.1386 | 53477.8648 | 56440.0033 | 55274.9321 | 55758.5466
29 | Iluminação do pátio | unid. | 96 | 5995.8737 | 5762.5528 | 6081.7406 | 5956.1973 | 6008.3096 | 575603.8794 | 553205.0717 | 583847.0955 | 571794.9451 | 576797.7245 | 96 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575603.8794 | 553205.0717 | 583847.0955 | 571794.9451 | 576797.7245 | 575603.8794 | 553205.0717 | 583847.0955 | 571794.9451 | 576797.7245
30 | Sistema de proteção contra incêndio | unid. | 1 | 54690.7874 | 52562.5731 | 55474.0135 | 54328.883 | 54804.2202 | 54690.7874 | 52562.5731 | 55474.0135 | 54328.883 | 54804.2202 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54690.7874 | 52562.5731 | 55474.0135 | 54328.883 | 54804.2202 | 54690.7874 | 52562.5731 | 55474.0135 | 54328.883 | 54804.2202
31 | Malha de terra e cabos para-ráios | m² | 9127 | 137.6799 | 132.3223 | 139.6516 | 136.7688 | 137.9654 | 1256604.3363 | 1207705.3626 | 1274600.1515 | 1248289.0286 | 1259210.6268 | 9127 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256604.3363 | 1207705.3626 | 1274600.1515 | 1248289.0286 | 1259210.6268 | 1256604.3363 | 1207705.3626 | 1274600.1515 | 1248289.0286 | 1259210.6268
32 | Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | unid. | 1 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125
33 | Módulo de Comunicação | unid. | 2 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 57461.2175 | 55225.1958 | 58284.1189 | 57080.9803 | 57580.3963 | 2 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57461.2175 | 55225.1958 | 58284.1189 | 57080.9803 | 57580.3963 | 57461.2175 | 55225.1958 | 58284.1189 | 57080.9803 | 57580.3963
34 | Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982
35 | Módulo de Sincronização das Informações | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982
36 | Módulo de Supervisão e Operação | unid. | 2 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 608081.4035 | 584418.779 | 616789.7298 | 604057.5562 | 609342.6094 | 2 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608081.4035 | 584418.779 | 616789.7298 | 604057.5562 | 609342.6094 | 608081.4035 | 584418.779 | 616789.7298 | 604057.5562 | 609342.6094
37 | Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | unid. | 1 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 1 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687
38 | Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | unid. | 1 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 1 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687
39 | Proteção de Barras - Unidade Central | unid. | 1 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291 | 95297.2755 | 91588.9174 | 96662.0266 | 94666.6664 | 95494.9291
40 | QUADROS DE S.A. | unid. | 10 | 47233.6992 | 45395.6668 | 47910.1324 | 46921.1404 | 47331.6654 | 472336.9919 | 453956.6685 | 479101.3241 | 469211.4039 | 473316.6538 | 10 | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472336.9919 | 453956.6685 | 479101.3241 | 469211.4039 | 473316.6538 | 472336.9919 | 453956.6685 | 479101.3241 | 469211.4039 | 473316.6538
41 | Retificadores 200 A – 125 Vcc | unid. | 2 | 140008.1022 | 134559.8856 | 142013.1565 | 139081.6288 | 140298.4893 | 280016.2043 | 269119.7713 | 284026.3129 | 278163.2576 | 280596.9787 | 2 | 1 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280016.2043 | 269119.7713 | 284026.3129 | 278163.2576 | 280596.9787 | 280016.2043 | 269119.7713 | 284026.3129 | 278163.2576 | 280596.9787
42 | Terraplenagem | m³ | 23310.5563 | 26.2428 | 25.2216 | 26.6187 | 26.0692 | 26.2973 | 611735.1226 | 587930.3188 | 620495.7737 | 607687.0976 | 613003.9065 | 23310.5563 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611735.1226 | 587930.3188 | 620495.7737 | 607687.0976 | 613003.9065 | 611735.1226 | 587930.3188 | 620495.7737 | 607687.0976 | 613003.9065
43 | Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Trafo 150 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 37100.0093 | 35656.3151 | 37631.318 | 36854.508 | 37176.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Trafo 300 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 0 | 40780.8613 | 39193.932 | 41364.8835 | 40511.0028 | 40865.4438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Trafo 500 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 2 | 71267.7522 | 68494.4688 | 72288.3768 | 70796.1532 | 71415.5668 | 142535.5044 | 136988.9376 | 144576.7536 | 141592.3065 | 142831.1336 | 2 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142535.5044 | 136988.9376 | 144576.7536 | 141592.3065 | 142831.1336 | 142535.5044 | 136988.9376 | 144576.7536 | 141592.3065 | 142831.1336
47 | Trafo Iluminação 75 kVA 460/380-220 V | unid. | 2 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 48647.9706 | 46754.9039 | 49344.6576 | 48326.0532 | 48748.8701 | 2 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48647.9706 | 46754.9039 | 49344.6576 | 48326.0532 | 48748.8701 | 48647.9706 | 46754.9039 | 49344.6576 | 48326.0532 | 48748.8701
48 | Reservatório elevado tipo Taça | unid. | 1 | 170598.898 | 163960.2841 | 173042.0427 | 169469.9967 | 170952.7328 | 170598.898 | 163960.2841 | 173042.0427 | 169469.9967 | 170952.7328 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170598.898 | 163960.2841 | 173042.0427 | 169469.9967 | 170952.7328 | 170598.898 | 163960.2841 | 173042.0427 | 169469.9967 | 170952.7328
49 | Poço tubular profundo | m | 70 | 135.065 | 129.8091 | 136.9993 | 134.1712 | 135.3451 | 9454.5501 | 9086.6397 | 9589.9486 | 9391.9867 | 9474.1595 | 70 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9454.5501 | 9086.6397 | 9589.9486 | 9391.9867 | 9474.1595 | 9454.5501 | 9086.6397 | 9589.9486 | 9391.9867 | 9474.1595
50 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | unid. | 1 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 1 | 1 | 0.0667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572
51 | Concreto Estrutural - Obras civis - TP | m³ | 24.5 | 5815.8585 | 5589.5426 | 5899.1473 | 5777.3733 | 5827.921 | 142488.5331 | 136943.7941 | 144529.1096 | 141545.646 | 142784.0648 | 24.5 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142488.5331 | 136943.7941 | 144529.1096 | 141545.646 | 142784.0648 | 142488.5331 | 136943.7941 | 144529.1096 | 141545.646 | 142784.0648
52 | Suporte - Transformador de potencial | kg | 1500 | 91.8264 | 88.2531 | 93.1415 | 91.2188 | 92.0169 | 137739.6678 | 132379.7242 | 139712.2359 | 136828.2054 | 138025.3501 | 1500 | 1 | 0.0313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Transformador de Potencial para Barramento | unid. | 6 | 185575.9505 | 178354.5258 | 188233.5813 | 184347.9417 | 185960.8487 | 1113455.7027 | 1070127.1549 | 1129401.4881 | 1106087.6502 | 1115765.0923 | 6 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL | [7 empty] | 20289667.1511 | 19511002.5976 | 20576231.5172 | 20157254.6509 | 20331169.5765 |  |  |  | 18758902.6098 | 18028926.5477 | 19027548.6225 | 18634769.6246 | 18797809.9634
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [8 empty] | 18758902.6098 | 18028926.5477 | 19027548.6225 | 18634769.6246 | 18797809.9634
| CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  | 410963.9095 | 394971.8325 | 416849.3186 | 408244.4446 | 411816.2791
| CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  | 20700631.0606 | 19905974.4301 | 20993080.8358 | 20565499.0955 | 20742985.8557
| COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | 558917.0386 | 537461.3096 | 566813.1826 | 555268.4756 | 560060.6181
| ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  | 289808.8348 | 278683.642 | 293903.1317 | 287916.9873 | 290401.802
| SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  | 825955.1793 | 794248.3798 | 837623.9254 | 820563.4139 | 827645.1356
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  | 558917.0386 | 537461.3096 | 566813.1826 | 555268.4756 | 560060.6181
| CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  | 22934229.1521 | 22053829.0711 | 23258234.258 | 22784516.4479 | 22981154.0295
| EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  | 688026.8746 | 661614.8721 | 697747.0277 | 683535.4934 | 689434.6209
| CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  | 619224.1871 | 595453.3849 | 627972.325 | 615181.9441 | 620491.1588
| VALOR TOTAL (R$) |  |  | 30696919.1107 | 29513271.1229 | 31132525.6037 | 30495638.8691 | 30760006.9476 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[5 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Brasil
|  |  |  | 69 | 1413032.961 | 1358046.7895 | 1433268.9886 | 1403682.5206 | 1415963.696 | 1404798.9911
|  |  |  | 138 | 2437218.7118 | 2342377.8059 | 2472122.0909 | 2421090.9436 | 2442273.684 | 2423016.6473
|  |  |  | 230 | 3205766.1919 | 3081018.352 | 3251675.93 | 3184552.7268 | 3212415.1885 | 3187085.6778
|  |  |  | 345 | 6656544.4559 | 6397514.479 | 6751872.7469 | 6612496.2111 | 6670350.6222 | 6617755.703
|  |  |  | 500 | 8998758.8861 | 8648584.96 | 9127630.001 | 8939211.5433 | 9017422.9786 | 8946321.6738
|  |  |  | 750 | 30696919.1107 | 29513271.1229 | 31132525.6037 | 30495638.8691 | 30760006.9476 | 30519672.3308
[5 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Brasil
|  |  |  | 69 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 138 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 230 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 345 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 500 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 750 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## MIM
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 01/2026
Módulo de Infra-estrutura de Manobra
| Infra-estrutura de Manobra - 13,8 kV | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 365265.2441 | 351051.4657 | 370496.2031 | 362848.1802 | 366022.8313
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cercas / Muros | m | 16 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 6985.0353 | 6713.2226 | 7085.0679 | 6938.8133 | 6999.5228 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6985.0353 | 6713.2226 | 7085.0679 | 6938.8133 | 6999.5228 | 6985.0353 | 6713.2226 | 7085.0679 | 6938.8133 | 6999.5228
2 | Terraplenagem | m³ | 66 | 26.2428 | 25.2216 | 26.6187 | 26.0692 | 26.2973 | 1732.0272 | 1664.6278 | 1756.8316 | 1720.5659 | 1735.6196 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732.0272 | 1664.6278 | 1756.8316 | 1720.5659 | 1735.6196 | 1732.0272 | 1664.6278 | 1756.8316 | 1720.5659 | 1735.6196
3 | Drenagem | m² | 480 | 17.2554 | 16.584 | 17.5025 | 17.1412 | 17.2912 | 8282.6033 | 7960.2976 | 8401.2184 | 8227.795 | 8299.782 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8282.6033 | 7960.2976 | 8401.2184 | 8227.795 | 8299.782 | 8282.6033 | 7960.2976 | 8401.2184 | 8227.795 | 8299.782
4 | Embritamento | m² | 75.6 | 73.6032 | 70.7391 | 74.6573 | 73.1162 | 73.7559 | 5564.4035 | 5347.8726 | 5644.0913 | 5527.5823 | 5575.9445 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5564.4035 | 5347.8726 | 5644.0913 | 5527.5823 | 5575.9445 | 5564.4035 | 5347.8726 | 5644.0913 | 5527.5823 | 5575.9445
5 | Arruamento | m² | 112 | 243.3189 | 233.8505 | 246.8035 | 241.7088 | 243.8236 | 27251.717 | 26191.2551 | 27641.9885 | 27071.3847 | 27308.2391 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27251.717 | 26191.2551 | 27641.9885 | 27071.3847 | 27308.2391 | 27251.717 | 26191.2551 | 27641.9885 | 27071.3847 | 27308.2391
6 | Iluminação do pátio | unid. | 2 | 5995.8737 | 5762.5528 | 6081.7406 | 5956.1973 | 6008.3096 | 11991.7475 | 11525.1057 | 12163.4812 | 11912.3947 | 12016.6193 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11991.7475 | 11525.1057 | 12163.4812 | 11912.3947 | 12016.6193 | 11991.7475 | 11525.1057 | 12163.4812 | 11912.3947 | 12016.6193
7 | Malha de terra e cabos para-ráios | m² | 504 | 137.6799 | 132.3223 | 139.6516 | 136.7688 | 137.9654 | 69390.6635 | 66690.4243 | 70384.4063 | 68931.4857 | 69534.5848 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69390.6635 | 66690.4243 | 70384.4063 | 68931.4857 | 69534.5848 | 69390.6635 | 66690.4243 | 70384.4063 | 68931.4857 | 69534.5848
8 | Canaletas principais | m | 30 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 94930.2272 | 91236.1522 | 96289.7218 | 94302.0469 | 95127.1195 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94930.2272 | 91236.1522 | 96289.7218 | 94302.0469 | 95127.1195 | 94930.2272 | 91236.1522 | 96289.7218 | 94302.0469 | 95127.1195
9 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 226128.4245 | 217328.9579 | 229366.8069 | 224632.0685 | 226597.4316 |  |  | 226128.4245 | 217328.9579 | 229366.8069 | 224632.0685 | 226597.4316
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [7 empty] | 226128.4245 | 217328.9579 | 229366.8069 | 224632.0685 | 226597.4316
CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  |  | 8522.6397 | 8190.9933 | 8644.6924 | 8466.243 | 8540.3163
CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  |  | 234651.0642 | 225519.9512 | 238011.4992 | 233098.3115 | 235137.7479
COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 6335.5787 | 6089.0387 | 6426.3105 | 6293.6544 | 6348.7192
ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  |  | 3285.1149 | 3157.2793 | 3332.161 | 3263.3764 | 3291.9285
SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  |  | 9362.5775 | 8998.2461 | 9496.6588 | 9300.6226 | 9381.9961
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 6335.5787 | 6089.0387 | 6426.3105 | 6293.6544 | 6348.7192
CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  |  | 259969.9141 | 249853.554 | 263692.94 | 258249.6193 | 260509.1109
EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  |  | 7799.0974 | 7495.6066 | 7910.7882 | 7747.4886 | 7815.2733
CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  |  | 7019.1877 | 6746.046 | 7119.7094 | 6972.7397 | 7033.746
VALOR TOTAL (R$) |  |  |  | 365265.2441 | 351051.4657 | 370496.2031 | 362848.1802 | 366022.8313 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Infra-estrutura de Manobra - 69 kV | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 361601.9636 | 347530.7366 | 366780.4609 | 359209.1407 | 362351.9529
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cercas / Muros | m | 16 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 6985.0353 | 6713.2226 | 7085.0679 | 6938.8133 | 6999.5228 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6985.0353 | 6713.2226 | 7085.0679 | 6938.8133 | 6999.5228 | 6985.0353 | 6713.2226 | 7085.0679 | 6938.8133 | 6999.5228
2 | Terraplenagem | m³ | 66 | 26.2428 | 25.2216 | 26.6187 | 26.0692 | 26.2973 | 1732.0272 | 1664.6278 | 1756.8316 | 1720.5659 | 1735.6196 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732.0272 | 1664.6278 | 1756.8316 | 1720.5659 | 1735.6196 | 1732.0272 | 1664.6278 | 1756.8316 | 1720.5659 | 1735.6196
3 | Drenagem | m² | 480 | 17.2554 | 16.584 | 17.5025 | 17.1412 | 17.2912 | 8282.6033 | 7960.2976 | 8401.2184 | 8227.795 | 8299.782 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8282.6033 | 7960.2976 | 8401.2184 | 8227.795 | 8299.782 | 8282.6033 | 7960.2976 | 8401.2184 | 8227.795 | 8299.782
4 | Embritamento | m² | 75.6 | 73.6032 | 70.7391 | 74.6573 | 73.1162 | 73.7559 | 5564.4035 | 5347.8726 | 5644.0913 | 5527.5823 | 5575.9445 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5564.4035 | 5347.8726 | 5644.0913 | 5527.5823 | 5575.9445 | 5564.4035 | 5347.8726 | 5644.0913 | 5527.5823 | 5575.9445
5 | Arruamento | m² | 112 | 243.3189 | 233.8505 | 246.8035 | 241.7088 | 243.8236 | 27251.717 | 26191.2551 | 27641.9885 | 27071.3847 | 27308.2391 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27251.717 | 26191.2551 | 27641.9885 | 27071.3847 | 27308.2391 | 27251.717 | 26191.2551 | 27641.9885 | 27071.3847 | 27308.2391
6 | Iluminação do pátio | unid. | 2 | 5995.8737 | 5762.5528 | 6081.7406 | 5956.1973 | 6008.3096 | 11991.7475 | 11525.1057 | 12163.4812 | 11912.3947 | 12016.6193 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11991.7475 | 11525.1057 | 12163.4812 | 11912.3947 | 12016.6193 | 11991.7475 | 11525.1057 | 12163.4812 | 11912.3947 | 12016.6193
7 | Malha de terra e cabos para-ráios | m² | 504 | 137.6799 | 132.3223 | 139.6516 | 136.7688 | 137.9654 | 69390.6635 | 66690.4243 | 70384.4063 | 68931.4857 | 69534.5848 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69390.6635 | 66690.4243 | 70384.4063 | 68931.4857 | 69534.5848 | 69390.6635 | 66690.4243 | 70384.4063 | 68931.4857 | 69534.5848
8 | Canaletas principais | m | 30 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 94930.2272 | 91236.1522 | 96289.7218 | 94302.0469 | 95127.1195 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94930.2272 | 91236.1522 | 96289.7218 | 94302.0469 | 95127.1195 | 94930.2272 | 91236.1522 | 96289.7218 | 94302.0469 | 95127.1195
9 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 0 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL | [8 empty] | 226128.4245 | 217328.9579 | 229366.8069 | 224632.0685 | 226597.4316 |  |  | 226128.4245 | 217328.9579 | 229366.8069 | 224632.0685 | 226597.4316
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [7 empty] | 226128.4245 | 217328.9579 | 229366.8069 | 224632.0685 | 226597.4316
CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  |  | 8522.6397 | 8190.9933 | 8644.6924 | 8466.243 | 8540.3163
CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  |  | 234651.0642 | 225519.9512 | 238011.4992 | 233098.3115 | 235137.7479
COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 6335.5787 | 6089.0387 | 6426.3105 | 6293.6544 | 6348.7192
ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  |  | 3285.1149 | 3157.2793 | 3332.161 | 3263.3764 | 3291.9285
SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  |  | 9362.5775 | 8998.2461 | 9496.6588 | 9300.6226 | 9381.9961
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 6335.5787 | 6089.0387 | 6426.3105 | 6293.6544 | 6348.7192
CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  |  | 259969.9141 | 249853.554 | 263692.94 | 258249.6193 | 260509.1109
EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  |  | 7799.0974 | 7495.6066 | 7910.7882 | 7747.4886 | 7815.2733
CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  |  | 7019.1877 | 6746.046 | 7119.7094 | 6972.7397 | 7033.746
VALOR TOTAL (R$) |  |  |  | 361601.9636 | 347530.7366 | 366780.4609 | 359209.1407 | 362351.9529 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Infra-estrutura de Manobra - 138 kV | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 801958.4112 | 770751.3382 | 813443.2477 | 796651.6247 | 803621.7324
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cercas / Muros | m | 24 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 10477.5529 | 10069.8338 | 10627.6019 | 10408.22 | 10499.2842 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10477.5529 | 10069.8338 | 10627.6019 | 10408.22 | 10499.2842 | 10477.5529 | 10069.8338 | 10627.6019 | 10408.22 | 10499.2842
2 | Terraplenagem | m³ | 260 | 26.2428 | 25.2216 | 26.6187 | 26.0692 | 26.2973 | 6823.1375 | 6557.6248 | 6920.8516 | 6777.9869 | 6837.2892 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6823.1375 | 6557.6248 | 6920.8516 | 6777.9869 | 6837.2892 | 6823.1375 | 6557.6248 | 6920.8516 | 6777.9869 | 6837.2892
3 | Drenagem | m² | 1200 | 17.2554 | 16.584 | 17.5025 | 17.1412 | 17.2912 | 20706.5083 | 19900.7439 | 21003.0459 | 20569.4874 | 20749.4551 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20706.5083 | 19900.7439 | 21003.0459 | 20569.4874 | 20749.4551 | 20706.5083 | 19900.7439 | 21003.0459 | 20569.4874 | 20749.4551
4 | Embritamento | m² | 185.4 | 73.6032 | 70.7391 | 74.6573 | 73.1162 | 73.7559 | 13646.0371 | 13115.021 | 13841.4619 | 13555.7374 | 13674.34 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13646.0371 | 13115.021 | 13841.4619 | 13555.7374 | 13674.34 | 13646.0371 | 13115.021 | 13841.4619 | 13555.7374 | 13674.34
5 | Arruamento | m² | 168 | 243.3189 | 233.8505 | 246.8035 | 241.7088 | 243.8236 | 40877.5755 | 39286.8827 | 41462.9828 | 40607.077 | 40962.3586 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40877.5755 | 39286.8827 | 41462.9828 | 40607.077 | 40962.3586 | 40877.5755 | 39286.8827 | 41462.9828 | 40607.077 | 40962.3586
6 | Iluminação do pátio | unid. | 5 | 5995.8737 | 5762.5528 | 6081.7406 | 5956.1973 | 6008.3096 | 29979.3687 | 28812.7642 | 30408.7029 | 29780.9867 | 30041.5482 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29979.3687 | 28812.7642 | 30408.7029 | 29780.9867 | 30041.5482 | 29979.3687 | 28812.7642 | 30408.7029 | 29780.9867 | 30041.5482
7 | Malha de terra e cabos para-ráios | m² | 1236 | 137.6799 | 132.3223 | 139.6516 | 136.7688 | 137.9654 | 170172.3414 | 163550.3263 | 172609.3774 | 169046.2627 | 170525.2914 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170172.3414 | 163550.3263 | 172609.3774 | 169046.2627 | 170525.2914 | 170172.3414 | 163550.3263 | 172609.3774 | 169046.2627 | 170525.2914
8 | Canaletas principais | m | 50 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 158217.0453 | 152060.2536 | 160482.8697 | 157170.0782 | 158545.1992 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158217.0453 | 152060.2536 | 160482.8697 | 157170.0782 | 158545.1992 | 158217.0453 | 152060.2536 | 160482.8697 | 157170.0782 | 158545.1992
9 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 12 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 55643.1386 | 53477.8648 | 56440.0033 | 55274.9321 | 55758.5466 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55643.1386 | 53477.8648 | 56440.0033 | 55274.9321 | 55758.5466 | 55643.1386 | 53477.8648 | 56440.0033 | 55274.9321 | 55758.5466
SUBTOTAL | [8 empty] | 506542.7054 | 486831.3152 | 513796.8972 | 503190.7685 | 507593.3125 |  |  | 506542.7054 | 486831.3152 | 513796.8972 | 503190.7685 | 507593.3125
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [7 empty] | 506542.7054 | 486831.3152 | 513796.8972 | 503190.7685 | 507593.3125
CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  |  | 18967.2208 | 18229.1383 | 19238.8501 | 18841.7093 | 19006.5602
CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  |  | 525509.9262 | 505060.4535 | 533035.7474 | 522032.4778 | 526599.8727
COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 14188.768 | 13636.6322 | 14391.9652 | 14094.8769 | 14218.1966
ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  |  | 7357.139 | 7070.8463 | 7462.5005 | 7308.4547 | 7372.3982
SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  |  | 20967.8461 | 20151.9121 | 21268.1263 | 20829.0959 | 21011.3349
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 14188.768 | 13636.6322 | 14391.9652 | 14094.8769 | 14218.1966
CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  |  | 582212.4473 | 559556.4765 | 590550.3045 | 578359.7822 | 583419.999
EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  |  | 17466.3734 | 16786.6943 | 17716.5091 | 17350.7935 | 17502.6
CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  |  | 15719.7361 | 15108.0249 | 15944.8582 | 15615.7141 | 15752.34
VALOR TOTAL (R$) |  |  |  | 801958.4112 | 770751.3382 | 813443.2477 | 796651.6247 | 803621.7324 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Infra-estrutura de Manobra - 230 kV | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 1247822.5691 | 1199265.3255 | 1265692.6207 | 1239565.3729 | 1250410.6456
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cercas / Muros | m | 32 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 13970.0706 | 13426.4451 | 14170.1358 | 13877.6267 | 13999.0456 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13970.0706 | 13426.4451 | 14170.1358 | 13877.6267 | 13999.0456 | 13970.0706 | 13426.4451 | 14170.1358 | 13877.6267 | 13999.0456
2 | Terraplenagem | m³ | 663 | 26.2428 | 25.2216 | 26.6187 | 26.0692 | 26.2973 | 17399.0007 | 16721.9433 | 17648.1716 | 17283.8666 | 17435.0875 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17399.0007 | 16721.9433 | 17648.1716 | 17283.8666 | 17435.0875 | 17399.0007 | 16721.9433 | 17648.1716 | 17283.8666 | 17435.0875
3 | Drenagem | m² | 2240 | 17.2554 | 16.584 | 17.5025 | 17.1412 | 17.2912 | 38652.1488 | 37148.0553 | 39205.6857 | 38396.3765 | 38732.3162 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38652.1488 | 37148.0553 | 39205.6857 | 38396.3765 | 38732.3162 | 38652.1488 | 37148.0553 | 39205.6857 | 38396.3765 | 38732.3162
4 | Embritamento | m² | 343.2 | 73.6032 | 70.7391 | 74.6573 | 73.1162 | 73.7559 | 25260.6254 | 24277.644 | 25622.3825 | 25093.4687 | 25313.0178 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25260.6254 | 24277.644 | 25622.3825 | 25093.4687 | 25313.0178 | 25260.6254 | 24277.644 | 25622.3825 | 25093.4687 | 25313.0178
5 | Arruamento | m² | 224 | 243.3189 | 233.8505 | 246.8035 | 241.7088 | 243.8236 | 54503.434 | 52382.5103 | 55283.977 | 54142.7693 | 54616.4782 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54503.434 | 52382.5103 | 55283.977 | 54142.7693 | 54616.4782 | 54503.434 | 52382.5103 | 55283.977 | 54142.7693 | 54616.4782
6 | Iluminação do pátio | unid. | 9 | 5995.8737 | 5762.5528 | 6081.7406 | 5956.1973 | 6008.3096 | 53962.8637 | 51862.9755 | 54735.6652 | 53605.7761 | 54074.7867 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53962.8637 | 51862.9755 | 54735.6652 | 53605.7761 | 54074.7867 | 53962.8637 | 51862.9755 | 54735.6652 | 53605.7761 | 54074.7867
7 | Malha de terra e cabos para-ráios | m² | 2288 | 137.6799 | 132.3223 | 139.6516 | 136.7688 | 137.9654 | 315011.5834 | 302753.3548 | 319522.8604 | 312927.0623 | 315664.9407 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315011.5834 | 302753.3548 | 319522.8604 | 312927.0623 | 315664.9407 | 315011.5834 | 302753.3548 | 319522.8604 | 312927.0623 | 315664.9407
8 | Canaletas principais | m | 70 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 221503.8634 | 212884.3551 | 224676.0175 | 220038.1095 | 221963.2789 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221503.8634 | 212884.3551 | 224676.0175 | 220038.1095 | 221963.2789 | 221503.8634 | 212884.3551 | 224676.0175 | 220038.1095 | 221963.2789
9 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 12 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 55643.1386 | 53477.8648 | 56440.0033 | 55274.9321 | 55758.5466 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55643.1386 | 53477.8648 | 56440.0033 | 55274.9321 | 55758.5466 | 55643.1386 | 53477.8648 | 56440.0033 | 55274.9321 | 55758.5466
SUBTOTAL | [8 empty] | 795906.7286 | 764935.1483 | 807304.8991 | 790639.9878 | 797557.4981 |  |  | 795906.7286 | 764935.1483 | 807304.8991 | 790639.9878 | 797557.4981
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [7 empty] | 795906.7286 | 764935.1483 | 807304.8991 | 790639.9878 | 797557.4981
CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  |  | 29529.3658 | 28380.2725 | 29952.2555 | 29333.9616 | 29590.6119
CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  |  | 825436.0945 | 793315.4207 | 837257.1546 | 819973.9494 | 827148.1101
COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 22286.7746 | 21419.5164 | 22605.9432 | 22139.2966 | 22332.999
ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  |  | 11556.1053 | 11106.4159 | 11721.6002 | 11479.6353 | 11580.0735
SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  |  | 32934.9002 | 31653.2853 | 33406.5605 | 32716.9606 | 33003.2096
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 22286.7746 | 21419.5164 | 22605.9432 | 22139.2966 | 22332.999
CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  |  | 914500.649 | 878914.1546 | 927597.2015 | 908449.1386 | 916397.3911
EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  |  | 27435.0195 | 26367.4246 | 27827.916 | 27253.4742 | 27491.9217
CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  |  | 24691.5175 | 23730.6822 | 25045.1244 | 24528.1267 | 24742.7296
VALOR TOTAL (R$) |  |  |  | 1247822.5691 | 1199265.3255 | 1265692.6207 | 1239565.3729 | 1250410.6456 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Infra-estrutura de Manobra - 345 kV | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 3441089.7449 | 3307184.623 | 3490369.5487 | 3418319.077 | 3448226.8199
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cercas / Muros | m | 60 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 26193.8824 | 25174.5846 | 26569.0046 | 26020.55 | 26248.2104 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26193.8824 | 25174.5846 | 26569.0046 | 26020.55 | 26248.2104 | 26193.8824 | 25174.5846 | 26569.0046 | 26020.55 | 26248.2104
2 | Terraplenagem | m³ | 4059 | 26.2428 | 25.2216 | 26.6187 | 26.0692 | 26.2973 | 106519.6741 | 102374.6122 | 108045.141 | 105814.8032 | 106740.6038 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106519.6741 | 102374.6122 | 108045.141 | 105814.8032 | 106740.6038 | 106519.6741 | 102374.6122 | 108045.141 | 105814.8032 | 106740.6038
3 | Drenagem | m² | 7500 | 17.2554 | 16.584 | 17.5025 | 17.1412 | 17.2912 | 129415.6767 | 124379.6494 | 131269.037 | 128559.2964 | 129684.0944 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129415.6767 | 124379.6494 | 131269.037 | 128559.2964 | 129684.0944 | 129415.6767 | 124379.6494 | 131269.037 | 128559.2964 | 129684.0944
4 | Embritamento | m² | 1138.5 | 73.6032 | 70.7391 | 74.6573 | 73.1162 | 73.7559 | 83797.2669 | 80536.4153 | 84997.3266 | 83242.7566 | 83971.0687 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83797.2669 | 80536.4153 | 84997.3266 | 83242.7566 | 83971.0687 | 83797.2669 | 80536.4153 | 84997.3266 | 83242.7566 | 83971.0687
5 | Arruamento | m² | 420 | 243.3189 | 233.8505 | 246.8035 | 241.7088 | 243.8236 | 102193.9388 | 98217.2068 | 103657.457 | 101517.6925 | 102405.8966 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102193.9388 | 98217.2068 | 103657.457 | 101517.6925 | 102405.8966 | 102193.9388 | 98217.2068 | 103657.457 | 101517.6925 | 102405.8966
6 | Iluminação do pátio | unid. | 30 | 5995.8737 | 5762.5528 | 6081.7406 | 5956.1973 | 6008.3096 | 179876.2123 | 172876.5849 | 182452.2173 | 178685.9204 | 180249.2889 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179876.2123 | 172876.5849 | 182452.2173 | 178685.9204 | 180249.2889 | 179876.2123 | 172876.5849 | 182452.2173 | 178685.9204 | 180249.2889
7 | Malha de terra e cabos para-ráios | m² | 7590 | 137.6799 | 132.3223 | 139.6516 | 136.7688 | 137.9654 | 1044990.3487 | 1004326.0329 | 1059955.6426 | 1038075.3508 | 1047157.7361 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044990.3487 | 1004326.0329 | 1059955.6426 | 1038075.3508 | 1047157.7361 | 1044990.3487 | 1004326.0329 | 1059955.6426 | 1038075.3508 | 1047157.7361
8 | Canaletas principais | m | 125 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 395542.6133 | 380150.6341 | 401207.1742 | 392925.1955 | 396362.998 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395542.6133 | 380150.6341 | 401207.1742 | 392925.1955 | 396362.998 | 395542.6133 | 380150.6341 | 401207.1742 | 392925.1955 | 396362.998
9 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 32 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 148381.7029 | 142607.6396 | 150506.6754 | 147399.819 | 148689.4575 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148381.7029 | 142607.6396 | 150506.6754 | 147399.819 | 148689.4575 | 148381.7029 | 142607.6396 | 150506.6754 | 147399.819 | 148689.4575
SUBTOTAL | [8 empty] | 2216911.3161 | 2130643.3597 | 2248659.6757 | 2202241.3845 | 2221509.3544 |  |  | 2216911.3161 | 2130643.3597 | 2248659.6757 | 2202241.3845 | 2221509.3544
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [7 empty] | 2216911.3161 | 2130643.3597 | 2248659.6757 | 2202241.3845 | 2221509.3544
CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  |  | 81073.9971 | 77919.1176 | 82235.0568 | 80537.5075 | 81242.1506
CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  |  | 2297985.3133 | 2208562.4774 | 2330894.7326 | 2282778.8919 | 2302751.505
COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 62045.6035 | 59631.1869 | 62934.1578 | 61635.0301 | 62174.2906
ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  |  | 32171.7944 | 30919.8747 | 32632.5263 | 31958.9045 | 32238.5211
SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  |  | 91689.614 | 88121.6428 | 93002.6998 | 91082.8778 | 91879.7851
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 62045.6035 | 59631.1869 | 62934.1578 | 61635.0301 | 62174.2906
CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  |  | 2545937.9286 | 2446866.3687 | 2582398.2742 | 2529090.7344 | 2551218.3924
EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  |  | 76378.1379 | 73405.9911 | 77471.9482 | 75872.722 | 76536.5518
CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  |  | 68740.3241 | 66065.392 | 69724.7534 | 68285.4498 | 68882.8966
VALOR TOTAL (R$) |  |  |  | 3441089.7449 | 3307184.623 | 3490369.5487 | 3418319.077 | 3448226.8199 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Infra-estrutura de Manobra - 500 kV | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 4631897.8465 | 4451654.118 | 4698231.1984 | 4601247.2632 | 4641504.7458
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cercas / Muros | m | 60 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 26193.8824 | 25174.5846 | 26569.0046 | 26020.55 | 26248.2104 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26193.8824 | 25174.5846 | 26569.0046 | 26020.55 | 26248.2104 | 26193.8824 | 25174.5846 | 26569.0046 | 26020.55 | 26248.2104
2 | Terraplenagem | m³ | 6725 | 26.2428 | 25.2216 | 26.6187 | 26.0692 | 26.2973 | 176483.0767 | 169615.4883 | 179010.4886 | 175315.2381 | 176849.1157 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176483.0767 | 169615.4883 | 179010.4886 | 175315.2381 | 176849.1157 | 176483.0767 | 169615.4883 | 179010.4886 | 175315.2381 | 176849.1157
3 | Drenagem | m² | 10500 | 17.2554 | 16.584 | 17.5025 | 17.1412 | 17.2912 | 181181.9474 | 174131.5092 | 183776.6518 | 179983.015 | 181557.7322 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181181.9474 | 174131.5092 | 183776.6518 | 179983.015 | 181557.7322 | 181181.9474 | 174131.5092 | 183776.6518 | 179983.015 | 181557.7322
4 | Embritamento | m² | 1588.5 | 73.6032 | 70.7391 | 74.6573 | 73.1162 | 73.7559 | 116918.7163 | 112368.9905 | 118593.1078 | 116145.032 | 117161.2144 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116918.7163 | 112368.9905 | 118593.1078 | 116145.032 | 117161.2144 | 116918.7163 | 112368.9905 | 118593.1078 | 116145.032 | 117161.2144
5 | Arruamento | m² | 420 | 243.3189 | 233.8505 | 246.8035 | 241.7088 | 243.8236 | 102193.9388 | 98217.2068 | 103657.457 | 101517.6925 | 102405.8966 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102193.9388 | 98217.2068 | 103657.457 | 101517.6925 | 102405.8966 | 102193.9388 | 98217.2068 | 103657.457 | 101517.6925 | 102405.8966
6 | Iluminação do pátio | unid. | 42 | 5995.8737 | 5762.5528 | 6081.7406 | 5956.1973 | 6008.3096 | 251826.6973 | 242027.2189 | 255433.1043 | 250160.2885 | 252349.0045 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251826.6973 | 242027.2189 | 255433.1043 | 250160.2885 | 252349.0045 | 251826.6973 | 242027.2189 | 255433.1043 | 250160.2885 | 252349.0045
7 | Malha de terra e cabos para-ráios | m² | 10590 | 137.6799 | 132.3223 | 139.6516 | 136.7688 | 137.9654 | 1458030.0122 | 1401292.8443 | 1478910.442 | 1448381.8136 | 1461054.0745 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458030.0122 | 1401292.8443 | 1478910.442 | 1448381.8136 | 1461054.0745 | 1458030.0122 | 1401292.8443 | 1478910.442 | 1448381.8136 | 1461054.0745
8 | Canaletas principais | m | 175 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 553759.6586 | 532210.8877 | 561690.0438 | 550095.2737 | 554908.1972 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553759.6586 | 532210.8877 | 561690.0438 | 550095.2737 | 554908.1972 | 553759.6586 | 532210.8877 | 561690.0438 | 550095.2737 | 554908.1972
9 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 32 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 148381.7029 | 142607.6396 | 150506.6754 | 147399.819 | 148689.4575 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148381.7029 | 142607.6396 | 150506.6754 | 147399.819 | 148689.4575 | 148381.7029 | 142607.6396 | 150506.6754 | 147399.819 | 148689.4575
SUBTOTAL | [8 empty] | 3014969.6326 | 2897646.3698 | 3058146.9755 | 2995018.7224 | 3021222.9029 |  |  | 3014969.6326 | 2897646.3698 | 3058146.9755 | 2995018.7224 | 3021222.9029
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [7 empty] | 3014969.6326 | 2897646.3698 | 3058146.9755 | 2995018.7224 | 3021222.9029
CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  |  | 109973.0888 | 105693.6422 | 111548.0121 | 109245.3657 | 110201.1812
CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  |  | 3124942.7214 | 3003340.012 | 3169694.9875 | 3104264.0881 | 3131424.0841
COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 84373.4535 | 81090.1803 | 85581.7647 | 83815.1304 | 84548.4503
ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  |  | 43749.1981 | 42046.7602 | 44375.7298 | 43459.6972 | 43839.9372
SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  |  | 124685.2146 | 119833.2665 | 126470.83 | 123860.1371 | 124943.821
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 84373.4535 | 81090.1803 | 85581.7647 | 83815.1304 | 84548.4503
CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  |  | 3462124.041 | 3327400.3993 | 3511705.0767 | 3439214.1832 | 3469304.7427
EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  |  | 103863.7212 | 99822.012 | 105351.1523 | 103176.4255 | 104079.1423
CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  |  | 93477.3491 | 89839.8108 | 94816.0371 | 92858.7829 | 93671.2281
VALOR TOTAL (R$) |  |  |  | 4631897.8465 | 4451654.118 | 4698231.1984 | 4601247.2632 | 4641504.7458 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Infra-estrutura de Manobra - 750 kV | [14 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul
[16 empty] | 4824061.7969 | 4636340.2811 | 4893147.1264 | 4792139.6102 | 4834067.2585
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cercas / Muros | m | 60 | 436.5647 | 419.5764 | 442.8167 | 433.6758 | 437.4702 | 26193.8824 | 25174.5846 | 26569.0046 | 26020.55 | 26248.2104 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26193.8824 | 25174.5846 | 26569.0046 | 26020.55 | 26248.2104 | 26193.8824 | 25174.5846 | 26569.0046 | 26020.55 | 26248.2104
2 | Terraplenagem | m³ | 7309 | 26.2428 | 25.2216 | 26.6187 | 26.0692 | 26.2973 | 191808.8933 | 184344.9225 | 194555.7861 | 190539.6394 | 192206.7192 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191808.8933 | 184344.9225 | 194555.7861 | 190539.6394 | 192206.7192 | 191808.8933 | 184344.9225 | 194555.7861 | 190539.6394 | 192206.7192
3 | Drenagem | m² | 11100 | 17.2554 | 16.584 | 17.5025 | 17.1412 | 17.2912 | 191535.2015 | 184081.8811 | 194278.1748 | 190267.7587 | 191932.4597 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191535.2015 | 184081.8811 | 194278.1748 | 190267.7587 | 191932.4597 | 191535.2015 | 184081.8811 | 194278.1748 | 190267.7587 | 191932.4597
4 | Embritamento | m² | 1678.5 | 73.6032 | 70.7391 | 74.6573 | 73.1162 | 73.7559 | 123543.0062 | 118735.5055 | 125312.2641 | 122725.4871 | 123799.2435 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123543.0062 | 118735.5055 | 125312.2641 | 122725.4871 | 123799.2435 | 123543.0062 | 118735.5055 | 125312.2641 | 122725.4871 | 123799.2435
5 | Arruamento | m² | 420 | 243.3189 | 233.8505 | 246.8035 | 241.7088 | 243.8236 | 102193.9388 | 98217.2068 | 103657.457 | 101517.6925 | 102405.8966 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102193.9388 | 98217.2068 | 103657.457 | 101517.6925 | 102405.8966 | 102193.9388 | 98217.2068 | 103657.457 | 101517.6925 | 102405.8966
6 | Iluminação do pátio | unid. | 44 | 5995.8737 | 5762.5528 | 6081.7406 | 5956.1973 | 6008.3096 | 263818.4447 | 253552.3245 | 267596.5854 | 262072.6832 | 264365.6237 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263818.4447 | 253552.3245 | 267596.5854 | 262072.6832 | 264365.6237 | 263818.4447 | 253552.3245 | 267596.5854 | 262072.6832 | 264365.6237
7 | Malha de terra e cabos para-ráios | m² | 11190 | 137.6799 | 132.3223 | 139.6516 | 136.7688 | 137.9654 | 1540637.9449 | 1480686.2066 | 1562701.4019 | 1530443.1062 | 1543833.3421 | 1 | 0.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540637.9449 | 1480686.2066 | 1562701.4019 | 1530443.1062 | 1543833.3421 | 1540637.9449 | 1480686.2066 | 1562701.4019 | 1530443.1062 | 1543833.3421
8 | Canaletas principais | m | 185 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 585403.0677 | 562622.9384 | 593786.6178 | 581529.2893 | 586617.237 | 1 | Rateio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585403.0677 | 562622.9384 | 593786.6178 | 581529.2893 | 586617.237 | 585403.0677 | 562622.9384 | 593786.6178 | 581529.2893 | 586617.237
9 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 32 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 148381.7029 | 142607.6396 | 150506.6754 | 147399.819 | 148689.4575 | 1 | 0.0333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148381.7029 | 142607.6396 | 150506.6754 | 147399.819 | 148689.4575 | 148381.7029 | 142607.6396 | 150506.6754 | 147399.819 | 148689.4575
SUBTOTAL | [8 empty] | 3173516.0825 | 3050023.2097 | 3218963.9671 | 3152516.0254 | 3180098.1899 |  |  | 3173516.0825 | 3050023.2097 | 3218963.9671 | 3152516.0254 | 3180098.1899
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [7 empty] | 3173516.0825 | 3050023.2097 | 3218963.9671 | 3152516.0254 | 3180098.1899
CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  |  | 115805.966 | 111299.5412 | 117464.4218 | 115039.645 | 116046.1561
CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  |  | 3289322.0484 | 3161322.751 | 3336428.3889 | 3267555.6704 | 3296144.346
COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 88811.6953 | 85355.7143 | 90083.5665 | 88224.0031 | 88995.8973
ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  |  | 46050.5087 | 44258.5185 | 46709.9974 | 45745.7794 | 46146.0208
SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  |  | 131243.9497 | 126136.7778 | 133123.4927 | 130375.4713 | 131516.1594
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 88811.6953 | 85355.7143 | 90083.5665 | 88224.0031 | 88995.8973
CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  |  | 3644239.8975 | 3502429.4758 | 3696429.012 | 3620124.9273 | 3651798.321
EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  |  | 109327.1969 | 105072.8843 | 110892.8704 | 108603.7478 | 109553.9496
CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  |  | 98394.4772 | 94565.5958 | 99803.5833 | 97743.373 | 98598.5547
VALOR TOTAL (R$) |  |  |  | 4824061.7969 | 4636340.2811 | 4893147.1264 | 4792139.6102 | 4834067.2585 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Brasil
|  |  | 69 | 361601.9636 | 347530.7366 | 366780.4609 | 359209.1407 | 362351.9529 | 359494.8509
|  |  | 138 | 801958.4112 | 770751.3382 | 813443.2477 | 796651.6247 | 803621.7324 | 797285.2708
|  |  | 230 | 1247822.5691 | 1199265.3255 | 1265692.6207 | 1239565.3729 | 1250410.6456 | 1240551.3068
|  |  | 345 | 3441089.7449 | 3307184.623 | 3490369.5487 | 3418319.077 | 3448226.8199 | 3421037.9627
|  |  | 500 | 4631897.8465 | 4451654.118 | 4698231.1984 | 4601247.2632 | 4641504.7458 | 4604907.0344
|  |  | 750 | 4824061.7969 | 4636340.2811 | 4893147.1264 | 4792139.6102 | 4834067.2585 | 4795951.2146
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Brasil
|  |  | 69 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 138 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 230 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 345 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 500 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  | 750 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## MIGA
Planilhas de Apoio ANEEL - Ref. 01/2026
Módulo de Infra-estrutura Geral
| Infra-estrutura do Acessante - 69 kV | [14 empty] | Norte |  |  | Nordeste |  |  | Centro-Oeste |  |  | Sudeste |  |  | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 3195596.67 |  |  | 3071244.5625 |  |  | 3241360.7704 |  |  | 3174450.4994 |  |  | 3202224.5742
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Canaletas principais | m | 15 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 47465.1136 | 45618.0761 | 48144.8609 | 47151.0235 | 47563.5598 | 1 | Rateio | 0 | 47465.1136 | 47465.1136 | 0 | 45618.0761 | 45618.0761 | 0 | 48144.8609 | 48144.8609 | 0 | 47151.0235 | 47151.0235 | 0 | 47563.5598 | 47563.5598
2 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | unid. | 1 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 1 | 0.0667 | 0 | 89936.0232 | 89936.0232 | 0 | 86436.2905 | 86436.2905 | 0 | 91223.9959 | 91223.9959 | 0 | 89340.891 | 89340.891 | 0 | 90122.5572 | 90122.5572
3 | Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 1 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 1 | 0.0333 | 0 | 24323.9853 | 24323.9853 | 0 | 23377.452 | 23377.452 | 0 | 24672.3288 | 24672.3288 | 0 | 24163.0266 | 24163.0266 | 0 | 24374.4351 | 24374.4351
4 | Trafo Iluminação 15 kVA 460/380-220 V | unid. | 1 | 3244.407 | 3118.1555 | 3290.8701 | 3222.9379 | 3251.1362 | 3244.407 | 3118.1555 | 3290.8701 | 3222.9379 | 3251.1362 | 1 | 0.04 | 0 | 3244.407 | 3244.407 | 0 | 3118.1555 | 3118.1555 | 0 | 3290.8701 | 3290.8701 | 0 | 3222.9379 | 3222.9379 | 0 | 3251.1362 | 3251.1362
5 | GERADOR DIESEL 75 kVA 480 V | unid. | 1 | 131642.4634 | 126519.7838 | 133527.7135 | 130771.3478 | 131915.4996 | 131642.4634 | 126519.7838 | 133527.7135 | 130771.3478 | 131915.4996 | 1 | 0.0588 | 0 | 131642.4634 | 131642.4634 | 0 | 126519.7838 | 126519.7838 | 0 | 133527.7135 | 133527.7135 | 0 | 130771.3478 | 130771.3478 | 0 | 131915.4996 | 131915.4996
6 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 100 Ah | unid. | 2 | 86088.716 | 82738.6959 | 87321.5915 | 85519.0425 | 86267.2704 | 172177.4321 | 165477.3917 | 174643.1829 | 171038.0851 | 172534.5408 | 1 | 0.0588 | 0 | 172177.4321 | 172177.4321 | 0 | 165477.3917 | 165477.3917 | 0 | 174643.1829 | 174643.1829 | 0 | 171038.0851 | 171038.0851 | 0 | 172534.5408 | 172534.5408
7 | Retificadores 60 A – 125 Vcc | unid. | 2 | 98757.619 | 94914.6065 | 100171.9257 | 98104.1118 | 98962.4496 | 197515.238 | 189829.213 | 200343.8513 | 196208.2236 | 197924.8993 | 1 | 0.0588 | 0 | 197515.238 | 197515.238 | 0 | 189829.213 | 189829.213 | 0 | 200343.8513 | 200343.8513 | 0 | 196208.2236 | 196208.2236 | 0 | 197924.8993 | 197924.8993
8 | QUADROS DE S.A. | unid. | 2 | 47233.6992 | 45395.6668 | 47910.1324 | 46921.1404 | 47331.6654 | 94467.3984 | 90791.3337 | 95820.2648 | 93842.2808 | 94663.3308 | 1 | 0.0357 | 0 | 94467.3984 | 94467.3984 | 0 | 90791.3337 | 90791.3337 | 0 | 95820.2648 | 95820.2648 | 0 | 93842.2808 | 93842.2808 | 0 | 94663.3308 | 94663.3308
9 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 65 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 301400.334 | 289671.7679 | 305716.6844 | 299405.8824 | 302025.4606 | 1 | 0.0333 | 0 | 301400.334 | 301400.334 | 0 | 289671.7679 | 289671.7679 | 0 | 305716.6844 | 305716.6844 | 0 | 299405.8824 | 299405.8824 | 0 | 302025.4606 | 302025.4606
10 | Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | unid. | 1 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 1 | 0.0667 | 0 | 305107.2974 | 305107.2974 | 0 | 293234.4801 | 293234.4801 | 0 | 309476.7352 | 309476.7352 | 0 | 303088.3158 | 303088.3158 | 0 | 305740.1125 | 305740.1125
11 | Módulo de Comunicação | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
12 | Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
13 | Módulo de Sincronização das Informações | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
14 | Módulo de Supervisão e Operação | unid. | 1 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 1 | 0.0667 | 0 | 304040.7018 | 304040.7018 | 0 | 292209.3895 | 292209.3895 | 0 | 308394.8649 | 308394.8649 | 0 | 302028.7781 | 302028.7781 | 0 | 304671.3047 | 304671.3047
15 | Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | unid. | 1 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 1 | 0.0357 | 0 | 74183.307 | 74183.307 | 0 | 71296.5689 | 71296.5689 | 0 | 75245.6852 | 75245.6852 | 0 | 73692.415 | 73692.415 | 0 | 74337.1687 | 74337.1687
16 | Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | unid. | 1 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 1 | 0.0357 | 0 | 74183.307 | 74183.307 | 0 | 71296.5689 | 71296.5689 | 0 | 75245.6852 | 75245.6852 | 0 | 73692.415 | 73692.415 | 0 | 74337.1687 | 74337.1687
17 | Cabos 15 kV 95 mm² | m | 900 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 92493.1686 | 88893.9283 | 93817.7621 | 91881.115 | 92685.0063 | 1 | Rateio | 0 | 92493.1686 | 92493.1686 | 0 | 88893.9283 | 88893.9283 | 0 | 93817.7621 | 93817.7621 | 0 | 91881.115 | 91881.115 | 0 | 92685.0063 | 92685.0063
SUBTOTAL | [8 empty] | 1998372.003 | 1920608.1937 | 2026990.6638 | 1985148.208 | 2002516.7745 |  |  | 1998372.003 |  |  | 1920608.1937 |  |  | 2026990.6638 |  |  | 1985148.208 |  |  | 2002516.7745
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [7 empty] | 1998372.003 |  |  | 1920608.1937 |  |  | 2026990.6638 |  |  | 1985148.208 |  |  | 2002516.7745
CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  |  | 2857.2061 | 2746.022 | 2898.1242 | 2838.2992 | 2863.1322
CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  |  | 2001229.2091 | 1923354.2157 | 2029888.7879 | 1987986.5072 | 2005379.9067
COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 54033.1886 | 51930.5638 | 54806.9973 | 53675.6357 | 54145.2575
ENGENHARIA (R$) - 1,3,98% do valor do custo direto básico |  |  |  | 28017.2089 | 26926.959 | 28418.443 | 27831.8111 | 28075.3187
SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  |  | 79849.0454 | 76741.8332 | 80992.5626 | 79320.6616 | 80014.6583
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 54033.1886 | 51930.5638 | 54806.9973 | 53675.6357 | 54145.2575
CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  |  | 2217161.8408 | 2130884.1356 | 2248913.7881 | 2202490.2513 | 2221760.3987
EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  |  | 66514.8552 | 63926.5241 | 67467.4136 | 66074.7075 | 66652.812
CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  |  | 59863.3697 | 57533.8717 | 60720.6723 | 59467.2368 | 59987.5308
VALOR TOTAL (R$) |  |  |  | 3195596.67 | 3071244.5625 | 3241360.7704 | 3174450.4994 | 3202224.5742 | [7 empty] | 1998372.003 |  |  | 1920608.1937 |  |  | 2026990.6638 |  |  | 1985148.208 |  |  | 2002516.7745
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Infra-estrutura do Acessante - 138 kV | [14 empty] | Norte |  |  | Nordeste |  |  | Centro-Oeste |  |  | Sudeste |  |  | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 3213920.4004 |  |  | 3088855.2509 |  |  | 3259946.9147 |  |  | 3192652.9765 |  |  | 3220586.3093
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Canaletas principais | m | 25 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 79108.5227 | 76030.1268 | 80241.4348 | 78585.0391 | 79272.5996 | 1 | Rateio | 0 | 79108.5227 | 79108.5227 | 0 | 76030.1268 | 76030.1268 | 0 | 80241.4348 | 80241.4348 | 0 | 78585.0391 | 78585.0391 | 0 | 79272.5996 | 79272.5996
2 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | unid. | 1 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 1 | 0.0667 | 0 | 89936.0232 | 89936.0232 | 0 | 86436.2905 | 86436.2905 | 0 | 91223.9959 | 91223.9959 | 0 | 89340.891 | 89340.891 | 0 | 90122.5572 | 90122.5572
3 | Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 1 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 1 | 0.0333 | 0 | 24323.9853 | 24323.9853 | 0 | 23377.452 | 23377.452 | 0 | 24672.3288 | 24672.3288 | 0 | 24163.0266 | 24163.0266 | 0 | 24374.4351 | 24374.4351
4 | Trafo Iluminação 15 kVA 460/380-220 V | unid. | 1 | 3244.407 | 3118.1555 | 3290.8701 | 3222.9379 | 3251.1362 | 3244.407 | 3118.1555 | 3290.8701 | 3222.9379 | 3251.1362 | 1 | 0.04 | 0 | 3244.407 | 3244.407 | 0 | 3118.1555 | 3118.1555 | 0 | 3290.8701 | 3290.8701 | 0 | 3222.9379 | 3222.9379 | 0 | 3251.1362 | 3251.1362
5 | GERADOR DIESEL 75 kVA 480 V | unid. | 1 | 131642.4634 | 126519.7838 | 133527.7135 | 130771.3478 | 131915.4996 | 131642.4634 | 126519.7838 | 133527.7135 | 130771.3478 | 131915.4996 | 1 | 0.0588 | 0 | 131642.4634 | 131642.4634 | 0 | 126519.7838 | 126519.7838 | 0 | 133527.7135 | 133527.7135 | 0 | 130771.3478 | 130771.3478 | 0 | 131915.4996 | 131915.4996
6 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 100 Ah | unid. | 2 | 86088.716 | 82738.6959 | 87321.5915 | 85519.0425 | 86267.2704 | 172177.4321 | 165477.3917 | 174643.1829 | 171038.0851 | 172534.5408 | 1 | 0.0588 | 0 | 172177.4321 | 172177.4321 | 0 | 165477.3917 | 165477.3917 | 0 | 174643.1829 | 174643.1829 | 0 | 171038.0851 | 171038.0851 | 0 | 172534.5408 | 172534.5408
7 | Retificadores 60 A – 125 Vcc | unid. | 2 | 98757.619 | 94914.6065 | 100171.9257 | 98104.1118 | 98962.4496 | 197515.238 | 189829.213 | 200343.8513 | 196208.2236 | 197924.8993 | 1 | 0.0588 | 0 | 197515.238 | 197515.238 | 0 | 189829.213 | 189829.213 | 0 | 200343.8513 | 200343.8513 | 0 | 196208.2236 | 196208.2236 | 0 | 197924.8993 | 197924.8993
8 | QUADROS DE S.A. | unid. | 2 | 47233.6992 | 45395.6668 | 47910.1324 | 46921.1404 | 47331.6654 | 94467.3984 | 90791.3337 | 95820.2648 | 93842.2808 | 94663.3308 | 1 | 0.0357 | 0 | 94467.3984 | 94467.3984 | 0 | 90791.3337 | 90791.3337 | 0 | 95820.2648 | 95820.2648 | 0 | 93842.2808 | 93842.2808 | 0 | 94663.3308 | 94663.3308
9 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 65 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 301400.334 | 289671.7679 | 305716.6844 | 299405.8824 | 302025.4606 | 1 | 0.0333 | 0 | 301400.334 | 301400.334 | 0 | 289671.7679 | 289671.7679 | 0 | 305716.6844 | 305716.6844 | 0 | 299405.8824 | 299405.8824 | 0 | 302025.4606 | 302025.4606
10 | Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | unid. | 1 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 1 | 0.0667 | 0 | 305107.2974 | 305107.2974 | 0 | 293234.4801 | 293234.4801 | 0 | 309476.7352 | 309476.7352 | 0 | 303088.3158 | 303088.3158 | 0 | 305740.1125 | 305740.1125
11 | Módulo de Comunicação | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
12 | Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
13 | Módulo de Sincronização das Informações | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
14 | Módulo de Supervisão e Operação | unid. | 1 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 1 | 0.0667 | 0 | 304040.7018 | 304040.7018 | 0 | 292209.3895 | 292209.3895 | 0 | 308394.8649 | 308394.8649 | 0 | 302028.7781 | 302028.7781 | 0 | 304671.3047 | 304671.3047
15 | Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | unid. | 1 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 1 | 0.0357 | 0 | 74183.307 | 74183.307 | 0 | 71296.5689 | 71296.5689 | 0 | 75245.6852 | 75245.6852 | 0 | 73692.415 | 73692.415 | 0 | 74337.1687 | 74337.1687
16 | Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | unid. | 1 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 1 | 0.0357 | 0 | 74183.307 | 74183.307 | 0 | 71296.5689 | 71296.5689 | 0 | 75245.6852 | 75245.6852 | 0 | 73692.415 | 73692.415 | 0 | 74337.1687 | 74337.1687
17 | Cabos 15 kV 95 mm² | m | 900 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 92493.1686 | 88893.9283 | 93817.7621 | 91881.115 | 92685.0063 | 1 | Rateio | 0 | 92493.1686 | 92493.1686 | 0 | 88893.9283 | 88893.9283 | 0 | 93817.7621 | 93817.7621 | 0 | 91881.115 | 91881.115 | 0 | 92685.0063 | 92685.0063
SUBTOTAL | [8 empty] | 2030015.412 | 1951020.2444 | 2059087.2377 | 2016582.2236 | 2034225.8144 |  |  | 2030015.412 |  |  | 1951020.2444 |  |  | 2059087.2377 |  |  | 2016582.2236 |  |  | 2034225.8144
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [7 empty] | 3267615.3541 |  |  | 3140460.7418 |  |  | 3314410.8332 |  |  | 3245992.6155 |  |  | 3274392.6304
CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  |  | 4137.3003 | 3976.3032 | 4196.5505 | 4109.9226 | 4145.8814
CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  |  | 2034152.7124 | 1954996.5476 | 2063283.7882 | 2020692.1463 | 2038371.6958
COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 54922.1232 | 52784.9068 | 55708.6623 | 54558.6879 | 55036.0358
ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  |  | 28478.138 | 27369.9517 | 28885.973 | 28289.69 | 28537.2037
SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  |  | 81162.6932 | 78004.3622 | 82325.0232 | 80625.6166 | 81331.0307
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 54922.1232 | 52784.9068 | 55708.6623 | 54558.6879 | 55036.0358
CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  |  | 2253637.79 | 2165940.675 | 2285912.109 | 2238724.8289 | 2258312.0017
EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  |  | 67609.1337 | 64978.2203 | 68577.3633 | 67161.7449 | 67749.3601
CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  |  | 60848.2203 | 58480.3982 | 61719.6269 | 60445.5704 | 60974.424
VALOR TOTAL (R$) |  |  |  | 3213920.4004 | 3088855.2509 | 3259946.9147 | 3192652.9765 | 3220586.3093 | [7 empty] | 2030015.412 |  |  | 1951020.2444 |  |  | 2059087.2377 |  |  | 2016582.2236 |  |  | 2034225.8144
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Infra-estrutura do Acessante - 230 kV | [14 empty] | Norte |  |  | Nordeste |  |  | Centro-Oeste |  |  | Sudeste |  |  | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 3232268.6997 |  |  | 3106489.5523 |  |  | 3278557.9799 |  |  | 3210879.8599 |  |  | 3238972.6644
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Canaletas principais | m | 35 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 110751.9317 | 106442.1775 | 112338.0088 | 110019.0547 | 110981.6394 | 1 | Rateio | 0 | 110751.9317 | 110751.9317 | 0 | 106442.1775 | 106442.1775 | 0 | 112338.0088 | 112338.0088 | 0 | 110019.0547 | 110019.0547 | 0 | 110981.6394 | 110981.6394
2 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | unid. | 1 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 1 | 0.0667 | 0 | 89936.0232 | 89936.0232 | 0 | 86436.2905 | 86436.2905 | 0 | 91223.9959 | 91223.9959 | 0 | 89340.891 | 89340.891 | 0 | 90122.5572 | 90122.5572
3 | Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 1 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 1 | 0.0333 | 0 | 24323.9853 | 24323.9853 | 0 | 23377.452 | 23377.452 | 0 | 24672.3288 | 24672.3288 | 0 | 24163.0266 | 24163.0266 | 0 | 24374.4351 | 24374.4351
4 | Trafo Iluminação 15 kVA 460/380-220 V | unid. | 1 | 3244.407 | 3118.1555 | 3290.8701 | 3222.9379 | 3251.1362 | 3244.407 | 3118.1555 | 3290.8701 | 3222.9379 | 3251.1362 | 1 | 0.04 | 0 | 3244.407 | 3244.407 | 0 | 3118.1555 | 3118.1555 | 0 | 3290.8701 | 3290.8701 | 0 | 3222.9379 | 3222.9379 | 0 | 3251.1362 | 3251.1362
5 | GERADOR DIESEL 75 kVA 480 V | unid. | 1 | 131642.4634 | 126519.7838 | 133527.7135 | 130771.3478 | 131915.4996 | 131642.4634 | 126519.7838 | 133527.7135 | 130771.3478 | 131915.4996 | 1 | 0.0588 | 0 | 131642.4634 | 131642.4634 | 0 | 126519.7838 | 126519.7838 | 0 | 133527.7135 | 133527.7135 | 0 | 130771.3478 | 130771.3478 | 0 | 131915.4996 | 131915.4996
6 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 100 Ah | unid. | 2 | 86088.716 | 82738.6959 | 87321.5915 | 85519.0425 | 86267.2704 | 172177.4321 | 165477.3917 | 174643.1829 | 171038.0851 | 172534.5408 | 1 | 0.0588 | 0 | 172177.4321 | 172177.4321 | 0 | 165477.3917 | 165477.3917 | 0 | 174643.1829 | 174643.1829 | 0 | 171038.0851 | 171038.0851 | 0 | 172534.5408 | 172534.5408
7 | Retificadores 60 A – 125 Vcc | unid. | 2 | 98757.619 | 94914.6065 | 100171.9257 | 98104.1118 | 98962.4496 | 197515.238 | 189829.213 | 200343.8513 | 196208.2236 | 197924.8993 | 1 | 0.0588 | 0 | 197515.238 | 197515.238 | 0 | 189829.213 | 189829.213 | 0 | 200343.8513 | 200343.8513 | 0 | 196208.2236 | 196208.2236 | 0 | 197924.8993 | 197924.8993
8 | QUADROS DE S.A. | unid. | 2 | 47233.6992 | 45395.6668 | 47910.1324 | 46921.1404 | 47331.6654 | 94467.3984 | 90791.3337 | 95820.2648 | 93842.2808 | 94663.3308 | 1 | 0.0357 | 0 | 94467.3984 | 94467.3984 | 0 | 90791.3337 | 90791.3337 | 0 | 95820.2648 | 95820.2648 | 0 | 93842.2808 | 93842.2808 | 0 | 94663.3308 | 94663.3308
9 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 65 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 301400.334 | 289671.7679 | 305716.6844 | 299405.8824 | 302025.4606 | 1 | 0.0333 | 0 | 301400.334 | 301400.334 | 0 | 289671.7679 | 289671.7679 | 0 | 305716.6844 | 305716.6844 | 0 | 299405.8824 | 299405.8824 | 0 | 302025.4606 | 302025.4606
10 | Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | unid. | 1 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 1 | 0.0667 | 0 | 305107.2974 | 305107.2974 | 0 | 293234.4801 | 293234.4801 | 0 | 309476.7352 | 309476.7352 | 0 | 303088.3158 | 303088.3158 | 0 | 305740.1125 | 305740.1125
11 | Módulo de Comunicação | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
12 | Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
13 | Módulo de Sincronização das Informações | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
14 | Módulo de Supervisão e Operação | unid. | 1 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 1 | 0.0667 | 0 | 304040.7018 | 304040.7018 | 0 | 292209.3895 | 292209.3895 | 0 | 308394.8649 | 308394.8649 | 0 | 302028.7781 | 302028.7781 | 0 | 304671.3047 | 304671.3047
15 | Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | unid. | 1 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 1 | 0.0357 | 0 | 74183.307 | 74183.307 | 0 | 71296.5689 | 71296.5689 | 0 | 75245.6852 | 75245.6852 | 0 | 73692.415 | 73692.415 | 0 | 74337.1687 | 74337.1687
16 | Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | unid. | 1 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 1 | 0.0357 | 0 | 74183.307 | 74183.307 | 0 | 71296.5689 | 71296.5689 | 0 | 75245.6852 | 75245.6852 | 0 | 73692.415 | 73692.415 | 0 | 74337.1687 | 74337.1687
17 | Cabos 15 kV 70 mm² | m | 900 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 92493.1686 | 88893.9283 | 93817.7621 | 91881.115 | 92685.0063 | 1 | Rateio | 0 | 92493.1686 | 92493.1686 | 0 | 88893.9283 | 88893.9283 | 0 | 93817.7621 | 93817.7621 | 0 | 91881.115 | 91881.115 | 0 | 92685.0063 | 92685.0063
SUBTOTAL | [8 empty] | 2061658.8211 | 1981432.2951 | 2091183.8116 | 2048016.2393 | 2065934.8542 |  |  | 2061658.8211 |  |  | 1981432.2951 |  |  | 2091183.8116 |  |  | 2048016.2393 |  |  | 2065934.8542
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [7 empty] | 3299258.7632 |  |  | 3170872.7925 |  |  | 3346507.4072 |  |  | 3277426.6311 |  |  | 3306101.6702
CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  |  | 5403.0367 | 5192.7852 | 5480.4135 | 5367.2833 | 5414.243
CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  |  | 2067061.8578 | 1986625.0803 | 2096664.2251 | 2053383.5225 | 2071349.0972
COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 55810.6702 | 53638.8772 | 56609.9341 | 55441.3551 | 55926.4256
ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  |  | 28938.866 | 27812.7511 | 29353.2992 | 28747.3693 | 28998.8874
SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  |  | 82475.7681 | 79266.3407 | 83656.9026 | 81930.0025 | 82646.829
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 55810.6702 | 53638.8772 | 56609.9341 | 55441.3551 | 55926.4256
CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  |  | 2290097.8322 | 2200981.9265 | 2322894.295 | 2274943.6046 | 2294847.6648
EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  |  | 68702.935 | 66029.4578 | 69686.8289 | 68248.3081 | 68845.4299
CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  |  | 61832.6415 | 59426.512 | 62718.146 | 61423.4773 | 61960.8869
VALOR TOTAL (R$) |  |  |  | 3232268.6997 | 3106489.5523 | 3278557.9799 | 3210879.8599 | 3238972.6644 | [7 empty] | 2061658.8211 |  |  | 1981432.2951 |  |  | 2091183.8116 |  |  | 2048016.2393 |  |  | 2065934.8542
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Infra-estrutura do Acessante - 345 kV | [14 empty] | Norte |  |  | Nordeste |  |  | Centro-Oeste |  |  | Sudeste |  |  | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 3335178.2959 |  |  | 3205394.5676 |  |  | 3382941.3431 |  |  | 3313108.4741 |  |  | 3342095.7027
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Canaletas principais | m | 62.5 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 197771.3066 | 190075.317 | 200603.5871 | 196462.5977 | 198181.499 | 1 | Rateio | 0 | 197771.3066 | 197771.3066 | 0 | 190075.317 | 190075.317 | 0 | 200603.5871 | 200603.5871 | 0 | 196462.5977 | 196462.5977 | 0 | 198181.499 | 198181.499
2 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | unid. | 1 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 1 | 0.0667 | 0 | 89936.0232 | 89936.0232 | 0 | 86436.2905 | 86436.2905 | 0 | 91223.9959 | 91223.9959 | 0 | 89340.891 | 89340.891 | 0 | 90122.5572 | 90122.5572
3 | Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 1 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 1 | 0.0333 | 0 | 24323.9853 | 24323.9853 | 0 | 23377.452 | 23377.452 | 0 | 24672.3288 | 24672.3288 | 0 | 24163.0266 | 24163.0266 | 0 | 24374.4351 | 24374.4351
4 | Trafo Iluminação 15 kVA 460/380-220 V | unid. | 1 | 3244.407 | 3118.1555 | 3290.8701 | 3222.9379 | 3251.1362 | 3244.407 | 3118.1555 | 3290.8701 | 3222.9379 | 3251.1362 | 1 | 0.04 | 0 | 3244.407 | 3244.407 | 0 | 3118.1555 | 3118.1555 | 0 | 3290.8701 | 3290.8701 | 0 | 3222.9379 | 3222.9379 | 0 | 3251.1362 | 3251.1362
5 | GERADOR DIESEL 75 kVA 480 V | unid. | 1 | 131642.4634 | 126519.7838 | 133527.7135 | 130771.3478 | 131915.4996 | 131642.4634 | 126519.7838 | 133527.7135 | 130771.3478 | 131915.4996 | 1 | 0.0588 | 0 | 131642.4634 | 131642.4634 | 0 | 126519.7838 | 126519.7838 | 0 | 133527.7135 | 133527.7135 | 0 | 130771.3478 | 130771.3478 | 0 | 131915.4996 | 131915.4996
6 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 100 Ah | unid. | 2 | 86088.716 | 82738.6959 | 87321.5915 | 85519.0425 | 86267.2704 | 172177.4321 | 165477.3917 | 174643.1829 | 171038.0851 | 172534.5408 | 1 | 0.0588 | 0 | 172177.4321 | 172177.4321 | 0 | 165477.3917 | 165477.3917 | 0 | 174643.1829 | 174643.1829 | 0 | 171038.0851 | 171038.0851 | 0 | 172534.5408 | 172534.5408
7 | Retificadores 60 A – 125 Vcc | unid. | 2 | 98757.619 | 94914.6065 | 100171.9257 | 98104.1118 | 98962.4496 | 197515.238 | 189829.213 | 200343.8513 | 196208.2236 | 197924.8993 | 1 | 0.0588 | 0 | 197515.238 | 197515.238 | 0 | 189829.213 | 189829.213 | 0 | 200343.8513 | 200343.8513 | 0 | 196208.2236 | 196208.2236 | 0 | 197924.8993 | 197924.8993
8 | QUADROS DE S.A. | unid. | 2 | 47233.6992 | 45395.6668 | 47910.1324 | 46921.1404 | 47331.6654 | 94467.3984 | 90791.3337 | 95820.2648 | 93842.2808 | 94663.3308 | 1 | 0.0357 | 0 | 94467.3984 | 94467.3984 | 0 | 90791.3337 | 90791.3337 | 0 | 95820.2648 | 95820.2648 | 0 | 93842.2808 | 93842.2808 | 0 | 94663.3308 | 94663.3308
9 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 65 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 301400.334 | 289671.7679 | 305716.6844 | 299405.8824 | 302025.4606 | 1 | 0.0333 | 0 | 301400.334 | 301400.334 | 0 | 289671.7679 | 289671.7679 | 0 | 305716.6844 | 305716.6844 | 0 | 299405.8824 | 299405.8824 | 0 | 302025.4606 | 302025.4606
10 | Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | unid. | 1 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 1 | 0.0667 | 0 | 305107.2974 | 305107.2974 | 0 | 293234.4801 | 293234.4801 | 0 | 309476.7352 | 309476.7352 | 0 | 303088.3158 | 303088.3158 | 0 | 305740.1125 | 305740.1125
11 | Módulo de Comunicação | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
12 | Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
13 | Módulo de Sincronização das Informações | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
14 | Módulo de Supervisão e Operação | unid. | 1 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 1 | 0.0667 | 0 | 304040.7018 | 304040.7018 | 0 | 292209.3895 | 292209.3895 | 0 | 308394.8649 | 308394.8649 | 0 | 302028.7781 | 302028.7781 | 0 | 304671.3047 | 304671.3047
15 | Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | unid. | 1 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 1 | 0.0357 | 0 | 74183.307 | 74183.307 | 0 | 71296.5689 | 71296.5689 | 0 | 75245.6852 | 75245.6852 | 0 | 73692.415 | 73692.415 | 0 | 74337.1687 | 74337.1687
16 | Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | unid. | 1 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 1 | 0.0357 | 0 | 74183.307 | 74183.307 | 0 | 71296.5689 | 71296.5689 | 0 | 75245.6852 | 75245.6852 | 0 | 73692.415 | 73692.415 | 0 | 74337.1687 | 74337.1687
17 | Cabos 15 kV 95 mm² | m | 900 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 92493.1686 | 88893.9283 | 93817.7621 | 91881.115 | 92685.0063 | 1 | Rateio | 0 | 92493.1686 | 92493.1686 | 0 | 88893.9283 | 88893.9283 | 0 | 93817.7621 | 93817.7621 | 0 | 91881.115 | 91881.115 | 0 | 92685.0063 | 92685.0063
SUBTOTAL | [8 empty] | 2148678.196 | 2065065.4346 | 2179449.39 | 2134459.7823 | 2153134.7138 |  |  | 2148678.196 |  |  | 2065065.4346 |  |  | 2179449.39 |  |  | 2134459.7823 |  |  | 2153134.7138
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [7 empty] | 3386278.1381 |  |  | 3254505.932 |  |  | 3434772.9855 |  |  | 3363870.1741 |  |  | 3393301.5298
CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  |  | 8883.8117 | 8538.1108 | 9011.0366 | 8825.025 | 8902.2374
CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  |  | 2157562.0077 | 2073603.5454 | 2188460.4266 | 2143284.8073 | 2162036.9511
COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 58254.1742 | 55987.2957 | 59088.4315 | 57868.6898 | 58374.9977
ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  |  | 30205.8681 | 29030.4496 | 30638.446 | 30005.9873 | 30268.5173
SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  |  | 86086.7241 | 82736.7815 | 87319.571 | 85517.0638 | 86265.2744
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 58254.1742 | 55987.2957 | 59088.4315 | 57868.6898 | 58374.9977
CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  |  | 2390362.9483 | 2297345.3679 | 2424595.3066 | 2374545.238 | 2395320.7382
EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  |  | 71710.8885 | 68920.361 | 72737.8592 | 71236.3571 | 71859.6221
CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  |  | 64539.7996 | 62028.3249 | 65464.0733 | 64112.7214 | 64673.6599
VALOR TOTAL (R$) |  |  |  | 3335178.2959 | 3205394.5676 | 3382941.3431 | 3313108.4741 | 3342095.7027 | [7 empty] | 2148678.196 |  |  | 2065065.4346 |  |  | 2179449.39 |  |  | 2134459.7823 |  |  | 2153134.7138
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Infra-estrutura do Acessante - 500 kV | [14 empty] | Norte |  |  | Nordeste |  |  | Centro-Oeste |  |  | Sudeste |  |  | Sul
[14 empty] | Soma dos itens Rateio |  | 3422548.7359 |  |  | 3289365.111 |  |  | 3471563.0141 |  |  | 3399900.7591 |  |  | 3429647.3555
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Soma das UARs |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Taxa de Rateio |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Canaletas principais | m | 87.5 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 276879.8293 | 266105.4438 | 280845.0219 | 275047.6368 | 277454.0986 | 1 | Rateio | 0 | 276879.8293 | 276879.8293 | 0 | 266105.4438 | 266105.4438 | 0 | 280845.0219 | 280845.0219 | 0 | 275047.6368 | 275047.6368 | 0 | 277454.0986 | 277454.0986
2 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | unid. | 1 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 1 | 0.0667 | 0 | 89936.0232 | 89936.0232 | 0 | 86436.2905 | 86436.2905 | 0 | 91223.9959 | 91223.9959 | 0 | 89340.891 | 89340.891 | 0 | 90122.5572 | 90122.5572
3 | Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 1 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 1 | 0.0333 | 0 | 24323.9853 | 24323.9853 | 0 | 23377.452 | 23377.452 | 0 | 24672.3288 | 24672.3288 | 0 | 24163.0266 | 24163.0266 | 0 | 24374.4351 | 24374.4351
4 | Trafo Iluminação 15 kVA 460/380-220 V | unid. | 1 | 3244.407 | 3118.1555 | 3290.8701 | 3222.9379 | 3251.1362 | 3244.407 | 3118.1555 | 3290.8701 | 3222.9379 | 3251.1362 | 1 | 0.04 | 0 | 3244.407 | 3244.407 | 0 | 3118.1555 | 3118.1555 | 0 | 3290.8701 | 3290.8701 | 0 | 3222.9379 | 3222.9379 | 0 | 3251.1362 | 3251.1362
5 | GERADOR DIESEL 75 kVA 480 V | unid. | 1 | 131642.4634 | 126519.7838 | 133527.7135 | 130771.3478 | 131915.4996 | 131642.4634 | 126519.7838 | 133527.7135 | 130771.3478 | 131915.4996 | 1 | 0.0588 | 0 | 131642.4634 | 131642.4634 | 0 | 126519.7838 | 126519.7838 | 0 | 133527.7135 | 133527.7135 | 0 | 130771.3478 | 130771.3478 | 0 | 131915.4996 | 131915.4996
6 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 100 Ah | unid. | 2 | 86088.716 | 82738.6959 | 87321.5915 | 85519.0425 | 86267.2704 | 172177.4321 | 165477.3917 | 174643.1829 | 171038.0851 | 172534.5408 | 1 | 0.0588 | 0 | 172177.4321 | 172177.4321 | 0 | 165477.3917 | 165477.3917 | 0 | 174643.1829 | 174643.1829 | 0 | 171038.0851 | 171038.0851 | 0 | 172534.5408 | 172534.5408
7 | Retificadores 60 A – 125 Vcc | unid. | 2 | 98757.619 | 94914.6065 | 100171.9257 | 98104.1118 | 98962.4496 | 197515.238 | 189829.213 | 200343.8513 | 196208.2236 | 197924.8993 | 1 | 0.0588 | 0 | 197515.238 | 197515.238 | 0 | 189829.213 | 189829.213 | 0 | 200343.8513 | 200343.8513 | 0 | 196208.2236 | 196208.2236 | 0 | 197924.8993 | 197924.8993
8 | QUADROS DE S.A. | unid. | 2 | 47233.6992 | 45395.6668 | 47910.1324 | 46921.1404 | 47331.6654 | 94467.3984 | 90791.3337 | 95820.2648 | 93842.2808 | 94663.3308 | 1 | 0.0357 | 0 | 94467.3984 | 94467.3984 | 0 | 90791.3337 | 90791.3337 | 0 | 95820.2648 | 95820.2648 | 0 | 93842.2808 | 93842.2808 | 0 | 94663.3308 | 94663.3308
9 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 65 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 301400.334 | 289671.7679 | 305716.6844 | 299405.8824 | 302025.4606 | 1 | 0.0333 | 0 | 301400.334 | 301400.334 | 0 | 289671.7679 | 289671.7679 | 0 | 305716.6844 | 305716.6844 | 0 | 299405.8824 | 299405.8824 | 0 | 302025.4606 | 302025.4606
10 | Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | unid. | 1 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 1 | 0.0667 | 0 | 305107.2974 | 305107.2974 | 0 | 293234.4801 | 293234.4801 | 0 | 309476.7352 | 309476.7352 | 0 | 303088.3158 | 303088.3158 | 0 | 305740.1125 | 305740.1125
11 | Módulo de Comunicação | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
12 | Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
13 | Módulo de Sincronização das Informações | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
14 | Módulo de Supervisão e Operação | unid. | 1 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 1 | 0.0667 | 0 | 304040.7018 | 304040.7018 | 0 | 292209.3895 | 292209.3895 | 0 | 308394.8649 | 308394.8649 | 0 | 302028.7781 | 302028.7781 | 0 | 304671.3047 | 304671.3047
15 | Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | unid. | 1 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 1 | 0.0357 | 0 | 74183.307 | 74183.307 | 0 | 71296.5689 | 71296.5689 | 0 | 75245.6852 | 75245.6852 | 0 | 73692.415 | 73692.415 | 0 | 74337.1687 | 74337.1687
16 | Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | unid. | 1 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 1 | 0.0357 | 0 | 74183.307 | 74183.307 | 0 | 71296.5689 | 71296.5689 | 0 | 75245.6852 | 75245.6852 | 0 | 73692.415 | 73692.415 | 0 | 74337.1687 | 74337.1687
17 | Cabos 15 kV 95 mm² | m | 900 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 92493.1686 | 88893.9283 | 93817.7621 | 91881.115 | 92685.0063 | 1 | Rateio | 0 | 92493.1686 | 92493.1686 | 0 | 88893.9283 | 88893.9283 | 0 | 93817.7621 | 93817.7621 | 0 | 91881.115 | 91881.115 | 0 | 92685.0063 | 92685.0063
SUBTOTAL | [8 empty] | 2227786.7187 | 2141095.5614 | 2259690.8248 | 2213044.8214 | 2232407.3134 |  |  | 2227786.7187 |  |  | 2141095.5614 |  |  | 2259690.8248 |  |  | 2213044.8214 |  |  | 2232407.3134
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [7 empty] | 3465386.6607 |  |  | 3330536.0588 |  |  | 3515014.4203 |  |  | 3442455.2132 |  |  | 3472574.1294
CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  |  | 12048.1526 | 11579.3158 | 12220.694 | 11968.4265 | 12073.1413
CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  |  | 2239834.8713 | 2152674.8773 | 2271911.5188 | 2225013.2479 | 2244480.4547
COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 60475.5415 | 58122.2217 | 61341.611 | 60075.3577 | 60600.9723
ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  |  | 31357.6882 | 30137.4483 | 31806.7613 | 31150.1855 | 31422.7264
SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  |  | 89369.4114 | 85891.7276 | 90649.2696 | 88778.0286 | 89554.7701
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 60475.5415 | 58122.2217 | 61341.611 | 60075.3577 | 60600.9723
CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  |  | 2481513.0539 | 2384948.4965 | 2517050.7717 | 2465092.1774 | 2486659.8958
EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  |  | 74445.3916 | 71548.4549 | 75511.5232 | 73952.7653 | 74599.7969
CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  |  | 67000.8525 | 64393.6094 | 67960.3708 | 66557.4888 | 67139.8172
VALOR TOTAL (R$) |  |  |  | 3422548.7359 | 3289365.111 | 3471563.0141 | 3399900.7591 | 3429647.3555 | [7 empty] | 2227786.7187 |  |  | 2141095.5614 |  |  | 2259690.8248 |  |  | 2213044.8214 |  |  | 2232407.3134
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Infra-estrutura do Acessante - 750 kV | [14 empty] | Norte |  |  | Nordeste |  |  | Centro-Oeste |  |  | Sudeste |  |  | Sul
[16 empty] | 3410509.1641 |  |  | 3277794.0421 |  |  | 3459351.0238 |  |  | 3387940.8566 |  |  | 3417582.8128
Item | EQUIPAMENTO | Unidade | Quant. | Preço Unitário - Ref. 06/2020 |  |  |  |  | Preço Total - Ref. 06/2020 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
1 | Canaletas principais | m | 92.5 | 3164.3409 | 3041.2051 | 3209.6574 | 3143.4016 | 3170.904 | 292701.5338 | 281311.4692 | 296893.3089 | 290764.6447 | 293308.6185 | 1 | Rateio | 0 | 292701.5338 | 292701.5338 | 0 | 281311.4692 | 281311.4692 | 0 | 296893.3089 | 296893.3089 | 0 | 290764.6447 | 290764.6447 | 0 | 293308.6185 | 293308.6185
2 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | unid. | 1 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 89936.0232 | 86436.2905 | 91223.9959 | 89340.891 | 90122.5572 | 1 | 0.0667 | 0 | 89936.0232 | 89936.0232 | 0 | 86436.2905 | 86436.2905 | 0 | 91223.9959 | 91223.9959 | 0 | 89340.891 | 89340.891 | 0 | 90122.5572 | 90122.5572
3 | Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 1 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 24323.9853 | 23377.452 | 24672.3288 | 24163.0266 | 24374.4351 | 1 | 0.0333 | 0 | 24323.9853 | 24323.9853 | 0 | 23377.452 | 23377.452 | 0 | 24672.3288 | 24672.3288 | 0 | 24163.0266 | 24163.0266 | 0 | 24374.4351 | 24374.4351
4 | Trafo Iluminação 15 kVA 460/380-220 V | unid. | 1 | 3244.407 | 3118.1555 | 3290.8701 | 3222.9379 | 3251.1362 | 3244.407 | 3118.1555 | 3290.8701 | 3222.9379 | 3251.1362 | 1 | 0.04 | 0 | 3244.407 | 3244.407 | 0 | 3118.1555 | 3118.1555 | 0 | 3290.8701 | 3290.8701 | 0 | 3222.9379 | 3222.9379 | 0 | 3251.1362 | 3251.1362
5 | GERADOR DIESEL 75 kVA 480 V | unid. | 1 | 131642.4634 | 126519.7838 | 133527.7135 | 130771.3478 | 131915.4996 | 131642.4634 | 126519.7838 | 133527.7135 | 130771.3478 | 131915.4996 | 1 | 0.0588 | 0 | 131642.4634 | 131642.4634 | 0 | 126519.7838 | 126519.7838 | 0 | 133527.7135 | 133527.7135 | 0 | 130771.3478 | 130771.3478 | 0 | 131915.4996 | 131915.4996
6 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 100 Ah | unid. | 2 | 86088.716 | 82738.6959 | 87321.5915 | 85519.0425 | 86267.2704 | 172177.4321 | 165477.3917 | 174643.1829 | 171038.0851 | 172534.5408 | 1 | 0.0588 | 0 | 172177.4321 | 172177.4321 | 0 | 165477.3917 | 165477.3917 | 0 | 174643.1829 | 174643.1829 | 0 | 171038.0851 | 171038.0851 | 0 | 172534.5408 | 172534.5408
7 | Retificadores 60 A – 125 Vcc | unid. | 2 | 98757.619 | 94914.6065 | 100171.9257 | 98104.1118 | 98962.4496 | 197515.238 | 189829.213 | 200343.8513 | 196208.2236 | 197924.8993 | 1 | 0.0588 | 0 | 197515.238 | 197515.238 | 0 | 189829.213 | 189829.213 | 0 | 200343.8513 | 200343.8513 | 0 | 196208.2236 | 196208.2236 | 0 | 197924.8993 | 197924.8993
8 | QUADROS DE S.A. | unid. | 2 | 47233.6992 | 45395.6668 | 47910.1324 | 46921.1404 | 47331.6654 | 94467.3984 | 90791.3337 | 95820.2648 | 93842.2808 | 94663.3308 | 1 | 0.0357 | 0 | 94467.3984 | 94467.3984 | 0 | 90791.3337 | 90791.3337 | 0 | 95820.2648 | 95820.2648 | 0 | 93842.2808 | 93842.2808 | 0 | 94663.3308 | 94663.3308
9 | Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 65 | 4636.9282 | 4456.4887 | 4703.3336 | 4606.2443 | 4646.5455 | 301400.334 | 289671.7679 | 305716.6844 | 299405.8824 | 302025.4606 | 1 | 0.0333 | 0 | 301400.334 | 301400.334 | 0 | 289671.7679 | 289671.7679 | 0 | 305716.6844 | 305716.6844 | 0 | 299405.8824 | 299405.8824 | 0 | 302025.4606 | 302025.4606
10 | Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | unid. | 1 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 305107.2974 | 293234.4801 | 309476.7352 | 303088.3158 | 305740.1125 | 1 | 0.0667 | 0 | 305107.2974 | 305107.2974 | 0 | 293234.4801 | 293234.4801 | 0 | 309476.7352 | 309476.7352 | 0 | 303088.3158 | 303088.3158 | 0 | 305740.1125 | 305740.1125
11 | Módulo de Comunicação | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
12 | Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
13 | Módulo de Sincronização das Informações | unid. | 1 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 28730.6088 | 27612.5979 | 29142.0595 | 28540.4902 | 28790.1982 | 1 | 0.0667 | 0 | 28730.6088 | 28730.6088 | 0 | 27612.5979 | 27612.5979 | 0 | 29142.0595 | 29142.0595 | 0 | 28540.4902 | 28540.4902 | 0 | 28790.1982 | 28790.1982
14 | Módulo de Supervisão e Operação | unid. | 1 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 304040.7018 | 292209.3895 | 308394.8649 | 302028.7781 | 304671.3047 | 1 | 0.0667 | 0 | 304040.7018 | 304040.7018 | 0 | 292209.3895 | 292209.3895 | 0 | 308394.8649 | 308394.8649 | 0 | 302028.7781 | 302028.7781 | 0 | 304671.3047 | 304671.3047
15 | Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | unid. | 1 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 1 | 0.0357 | 0 | 74183.307 | 74183.307 | 0 | 71296.5689 | 71296.5689 | 0 | 75245.6852 | 75245.6852 | 0 | 73692.415 | 73692.415 | 0 | 74337.1687 | 74337.1687
16 | Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | unid. | 1 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 74183.307 | 71296.5689 | 75245.6852 | 73692.415 | 74337.1687 | 1 | 0.0357 | 0 | 74183.307 | 74183.307 | 0 | 71296.5689 | 71296.5689 | 0 | 75245.6852 | 75245.6852 | 0 | 73692.415 | 73692.415 | 0 | 74337.1687 | 74337.1687
17 | Cabos 15 kV 95 mm² | m | 900 | 102.7702 | 98.771 | 104.242 | 102.0901 | 102.9833 | 92493.1686 | 88893.9283 | 93817.7621 | 91881.115 | 92685.0063 | 1 | Rateio | 0 | 92493.1686 | 92493.1686 | 0 | 88893.9283 | 88893.9283 | 0 | 93817.7621 | 93817.7621 | 0 | 91881.115 | 91881.115 | 0 | 92685.0063 | 92685.0063
SUBTOTAL | [8 empty] | 2243608.4232 | 2156301.5868 | 2275739.1118 | 2228761.8292 | 2248261.8333 |  |  | 2243608.4232 |  |  | 2156301.5868 |  |  | 2275739.1118 |  |  | 2228761.8292 |  |  | 2248261.8333
|  |  |  | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | [7 empty] | 3481208.3653 |  |  | 3345742.0842 |  |  | 3531062.7073 |  |  | 3458172.221 |  |  | 3488428.6493
CANTEIRO DE OBRAS (R$) - 3,39% (Inst. Novas) e 3,98% (Inst. Existentes) da soma de obras civis e montagem eletromecânica |  |  |  | 12681.0208 | 12187.5568 | 12862.6255 | 12597.1069 | 12707.3221
CUSTO DIRETO BÁSICO (R$) |  |  |  | 2256289.444 | 2168489.1436 | 2288601.7373 | 2241358.9361 | 2260969.1554
COMISSIONAMENTO (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 60919.815 | 58549.2069 | 61792.2469 | 60516.6913 | 61046.1672
ENGENHARIA (R$) - 1,4% do valor do custo direto básico |  |  |  | 31588.0522 | 30358.848 | 32040.4243 | 31379.0251 | 31653.5682
SOCIOAMBIENTAL (R$) - 1,25% (Inst. Novas) e 3,99% (Inst. Existentes) do valor do custo direto básico |  |  |  | 90025.9488 | 86522.7168 | 91315.2093 | 89430.2215 | 90212.6693
ADMINISTRAÇÃO LOCAL (R$) - 2,7% do valor do custo direto básico |  |  |  | 60919.815 | 58549.2069 | 61792.2469 | 60516.6913 | 61046.1672
CUSTO DIRETO (R$) - Soma do custo direto básico, comissionamento, engenharia e administração local |  |  |  | 2499743.075 | 2402469.1222 | 2535541.8647 | 2483201.5653 | 2504927.7273
EVENTUAIS (R$) - 3% do valor dos custos diretos |  |  |  | 74992.2922 | 72074.0737 | 76066.2559 | 74496.047 | 75147.8318
CUSTO INDIRETO (R$) - Administração central e/ou regional do empreendimento - 2,7% do valor dos custos diretos |  |  |  | 67493.063 | 64866.6663 | 68459.6303 | 67046.4423 | 67633.0486
VALOR TOTAL (R$) |  |  |  | 3410509.1641 | 3277794.0421 | 3459351.0238 | 3387940.8566 | 3417582.8128 | [7 empty] | 2243608.4232 |  |  | 2156301.5868 |  |  | 2275739.1118 |  |  | 2228761.8292 |  |  | 2248261.8333
|  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
[5 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Brasil
|  |  |  | 69 | 3195596.67 | 3071244.5625 | 3241360.7704 | 3174450.4994 | 3202224.5742 | 3176975.4153
|  |  |  | 138 | 3213920.4004 | 3088855.2509 | 3259946.9147 | 3192652.9765 | 3220586.3093 | 3195192.3704
|  |  |  | 230 | 3232268.6997 | 3106489.5523 | 3278557.9799 | 3210879.8599 | 3238972.6644 | 3213433.7513
|  |  |  | 345 | 3335178.2959 | 3205394.5676 | 3382941.3431 | 3313108.4741 | 3342095.7027 | 3315743.6767
|  |  |  | 500 | 3422548.7359 | 3289365.111 | 3471563.0141 | 3399900.7591 | 3429647.3555 | 3402604.9951
|  |  |  | 750 | 3410509.1641 | 3277794.0421 | 3459351.0238 | 3387940.8566 | 3417582.8128 | 3390635.5799
[5 empty] | Norte | Nordeste | Centro-Oeste | Sudeste | Sul | Brasil
|  |  |  | 69 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 138 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 230 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 345 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 500 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 750 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Preco_m2
Descrição | Região | Localização |  | Localização
|  | 01/2026 |  | Ref. 06/2016
|  | Rural | Urbana | Rural | Urbana
Acre | 2 | 0.27985 | 221.6354 | 0.17673 | 139.9643
Alagoas | 3 | 1.0956 | 235.663 | 0.69185 | 148.8228
Amapá | 2 | 0.12414 | 224.4409 | 0.078398 | 141.736
Amazonas | 2 | 0.18727 | 232.8574 | 0.11826 | 147.0511
Bahia | 3 | 1.3768 | 235.663 | 0.86946 | 148.8228
Ceará | 3 | 0.78484 | 216.0244 | 0.49563 | 136.4209
Distrito Federal | 4 | 1.8769 | 232.8574 | 1.1853 | 147.0511
Espírito Santo | 5 | 3.0748 | 224.4409 | 1.9418 | 141.736
Goiás | 4 | 1.8769 | 232.8574 | 1.1853 | 147.0511
Maranhão | 3 | 0.46151 | 224.4409 | 0.29144 | 141.736
Mato Grosso | 4 | 1.1713 | 230.0519 | 0.73968 | 145.2794
Mato Grosso do Sul | 4 | 2.0312 | 241.274 | 1.2827 | 152.3662
Minas Gerais | 5 | 2.4983 | 241.274 | 1.5777 | 152.3662
Pará | 2 | 0.4096 | 221.6354 | 0.25867 | 139.9643
Paraiba | 3 | 0.66841 | 221.6354 | 0.42211 | 139.9643
Paraná | 6 | 4.4923 | 272.1346 | 2.8369 | 171.8549
Pernambuco | 3 | 1.9344 | 241.274 | 1.2216 | 152.3662
Piauí | 3 | 0.3079 | 201.9968 | 0.19444 | 127.5624
Rio de Janeiro | 5 | 2.1055 | 280.5511 | 1.3297 | 177.17
Rio Grande do Norte | 3 | 0.69366 | 213.2189 | 0.43805 | 134.6492
Rio Grande do Sul | 6 | 3.5111 | 252.496 | 2.2173 | 159.453
Rondônia | 2 | 1.3179 | 232.8574 | 0.83226 | 147.0511
Roraima | 2 | 0.41451 | 274.9401 | 0.26177 | 173.6266
São Paulo | 5 | 7.4935 | 308.6062 | 4.7322 | 194.887
Santa Catarina | 6 | 8.0904 | 260.9126 | 5.1091 | 164.7681
Sergipe | 3 | 1.818 | 227.2464 | 1.1481 | 143.5077
Tocantins | 2 | 0.82622 | 221.6354 | 0.52177 | 139.9643
Brasil | 7 | 1.886 | 237.9489

## Indices_Poder (hidden)
Meta
[9 empty] | Comp. Menores |  |  |  | Eqptos |  |  |  | 2017-07-02 | 2026-01-01 |  | 2007-06-01 |  | 2012-01-01 |  | 2016-06-01 |  | 2017-06-01 |  | 2020-06-01 |  | 2021-03-01 |  | 2022-03-04 |  | 2023-03-04 |  | 2024-04-01 |  | 2025-01-01
IDItem | Descricao MIG | Unidade | IDFormula | PoderCompra |  |  |  |  | Rev./2020 | Inicial/2007 | SINAPI/2012 | Fund/2016 | Rev./2019
1 | Arruamento | m² | 12 | 0% |  | IDFormula | Descricao | Formula | Variacao1 | Variacao2 | Variacao3 | Variacao4 | Variacao5 | IDIndice | Descricao | Sigla | 2017-06-01 | 2025-12-01 | Relação | 2007-05-01 | Relação | 2011-12-01 | Relação | 2016-05-01 | Relação | 2017-05-01 | Relação | 2020-05-01 | Relação | 2021-02-01 | Relação | 2022-02-01 | Relação | 2023-02-01 | Relação | 2024-03-01 | Relação | 2024-12-01 | Relação
2 | Autotransformador monofásico | unid. | 10 | 0% |  | 1 | Estrutura de aço, Porticos, Suportes, Ancoragem e Tirantes | 0,3*A+0,7*D | 2.1483 | 3.329 | 2.8568 |  | 2.129 | 1 |  | A | 637.079 | 1167.239 | 1.8322 | 347.421 | 3.3597 | 465.586 | 2.507 | 636.468 | 1.8339 | 643.26 | 1.8146 | 772.843 | 1.5103 | 977.133 | 1.1946 | 977.133 | 1.1946 | 1144.271 | 1.0201 | 1094.763 | 1.0662 | 1181.407 | 0.98801
3 | Autotransformador trifásico | unid. | 10 | 0% |  | 2 | Cabo nu sem alma de aço | 0,9*E+0,10*B | 2.3487 | 3.2863 | 3.4568 |  | 2.3791 | 2 |  | B | 580.898 | 1123.348 | 1.9338 | 345.724 | 3.2493 | 441.293 | 2.5456 | 570.624 | 1.9686 | 587.137 | 1.9133 | 723.086 | 1.5535 | 963.245 | 1.1662 | 963.245 | 1.1662 | 1135.113 | 0.98964 | 1073.315 | 1.0466 | 1152.367 | 0.97482
4 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 100 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 3 | Cabo nu com alma de aço | 0,7*E+0,20*D+0,10*B | 2.3265 | 3.2914 | 3.3465 |  | 2.3457 | 3 |  | C | 163.446 | 319.502 | 1.9548 | 96.186 | 3.3217 | 148.85 | 2.1465 | 166.493 | 1.919 | 162.773 | 1.9629 | 169.488 | 1.8851 | 196.827 | 1.6233 | 184.325 | 1.7334 | 270.605 | 1.1807 | 299.86 | 1.0655 | 312.667 | 1.0219
5 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 200 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 4 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - PS - Cabos Estruturais e Estais | D | 2.2838 | 3.3158 | 3.0067 |  | 2.2638 | 4 |  | D | 145.379 | 332.017 | 2.2838 | 100.131 | 3.3158 | 110.424 | 3.0067 | 126.697 | 2.6206 | 146.664 | 2.2638 | 191.87 | 1.7304 | 304.206 | 1.0914 | 304.206 | 1.0914 | 372.211 | 0.89201 | 352.027 | 0.94316 | 369.126 | 0.89947
6 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 250 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 5 | Cabos/Tubos, Conectores/Espaçadores, Retif/Resis, Cabos 15 kV C/P | 0,8*E+0,1*D+0,1*B | 2.3376 | 3.2888 | 3.4017 |  | 2.3624 | 5 |  | E | 161.524 | 386.818 | 2.3948 | 117.559 | 3.2904 | 108.717 | 3.558 | 163.62 | 2.3641 | 159.128 | 2.4309 | 226.3 | 1.7093 | 270.143 | 1.4319 | 270.143 | 1.4319 | 315.887 | 1.2245 | 301.811 | 1.2817 | 371.22 | 1.042
7 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 300 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 6 | Bat, Cubiculos, Sist Incen, Gerador | 0,5*G+0,4*F+0,1*B | 2.2231 | 3.5255 | 3.0277 |  | 2.2223 | 6 |  | F | 156.636 | 338.01 | 2.1579 | 98.745 | 3.4231 | 109.878 | 3.0762 | 151.844 | 2.226 | 156.538 | 2.1593 | 189.717 | 1.7817 | 217.243 | 1.5559 | 217.243 | 1.5559 | 305.455 | 1.1066 | 311.205 | 1.0861 | 319.594 | 1.0576
8 | BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 500 Ah | unid. | 6 | 0% |  | 7 | Comum/Tele, SPCS, Bob Bloq, Bucha Trafo, Isoladores, Quadros S.A. | 0,5*J+0,5*I | 1.7412 | 3.0591 | 2.7363 |  | 1.7572 | 7 |  | G | 155.21 | 362.129 | 2.3332 | 98.867 | 3.6628 | 117.374 | 3.0853 | 152.597 | 2.3731 | 155.12 | 2.3345 | 201.573 | 1.7965 | 272.827 | 1.3273 | 272.827 | 1.3273 | 307.261 | 1.1786 | 298.779 | 1.212 | 337.913 | 1.0717
9 | Banco de capacitores derivação | unid. | 20 | 0% |  | 8 | Cabo Pararaios (LT), Pararaio(manobra) | 0,1*A+0,05*D+0,3*E+0,2*H+0,35*I | 1.9644 | 3.1824 | 3.0637 |  | 1.9885 | 8 |  | H | 195.043 | 360.187 | 1.8467 | 98.634 | 3.6518 | 129.507 | 2.7812 | 178.335 | 2.0197 | 194.725 | 1.8497 | 236.713 | 1.5216 | 259.476 | 1.3881 | 259.476 | 1.3881 | 325.164 | 1.1077 | 322.487 | 1.1169 | 342.107 | 1.0528
10 | Banco de capacitores série | unid. | 20 | 0% |  | 9 | Chave-seccionadora, TP, TC e Trafos S.A. | 0,3*A+0,15*D+0,15*G+0,2*E+0,2*C | 2.1121 | 3.3771 | 2.8068 |  | 2.1129 | 9 |  | I | 3.2954 | 5.4531 | 1.6548 | 1.9816 | 2.7519 | 1.8369 | 2.9686 | 3.5393 | 1.5407 | 3.2095 | 1.699 | 5.6434 | 0.96628 | 5.4165 | 1.0068 | 5.4165 | 1.0068 | 5.1717 | 1.0544 | 4.9801 | 1.095 | 6.097 | 0.89439
11 | Cabo Nu / Tubo - Barramento | kg | 5 | 0% |  | 10 | Transformador, Reator e CS | 0,25*A+0,175*D+0,25*E+0,1*H+0,05*M+0,175*I | 2.0358 | 3.2615 | 2.97 |  | 2.041 | 10 |  | J | 648.409 | 1184.998 | 1.8275 | 352.02 | 3.3663 | 473.252 | 2.5039 | 642.651 | 1.8439 | 652.758 | 1.8154 | 780.28 | 1.5187 | 983.063 | 1.2054 | 983.063 | 1.2054 | 1162.761 | 1.0191 | 1113.837 | 1.0639 | 1197.562 | 0.98951
12 | CABOS 15 kV 35 mm² | m | 5 | 0% |  | 11 | IPCA - Terrenos e Servidões | L | 1.5321 | 2.7812 | 2.1751 | 1.5835 | 1.5285 | 11 |  | K | 708.197 | 1228.161 | 1.7342 | 352.204 | 3.4871 | 487.749 | 2.518 | 663.61 | 1.8507 | 701.664 | 1.7504 | 787.666 | 1.5592 | 868.929 | 1.4134 | 868.929 | 1.4134 | 1056.896 | 1.162 | 1095.738 | 1.1209 | 1159.536 | 1.0592
13 | CABOS 15 kV 70 mm² | m | 5 | 0% |  | 12 | INCC - Construções civis e Benfeitorias, Iluminação | K | 1.7342 | 3.4871 | 2.518 |  | 1.7504 | 12 |  | L | 4832.27 | 7403.29 | 1.5321 | 2661.93 | 2.7812 | 3403.73 | 2.1751 | 4675.23 | 1.5835 | 4843.41 | 1.5285 | 5311.65 | 1.3938 | 5622.43 | 1.3167 | 5622.43 | 1.3167 | 6563.07 | 1.128 | 6869.14 | 1.0778 | 7100.5 | 1.0426
14 | CABOS 15 kV 75 mm² | m | 5 | 0% |  | 13 | IGP-DI - geral - índice | A | 1.8322 | 3.3597 | 2.507 |  | 1.8146 | 13 |  | M | 156.09 | 328.151 | 2.1023 | 95.434 | 3.4385 | 126.258 | 2.5991 | 162.37 | 2.021 | 162.194 | 2.0232 | 143.163 | 2.2921 | 260.357 | 1.2604 | 260.357 | 1.2604 | 407.341 | 0.80559 | 354.429 | 0.92586 | 362.15 | 0.90612
15 | CABOS 15 kV 95 mm² | m | 5 | 0% |  | 14 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais | B | 1.9338 | 3.2493 | 2.5456 |  | 1.9133 | 17 |  | I | 3.2954 | 5.4531 | 1.6548 | 1.9816 | 2.7519 | 1.8369 | 2.9686 | 3.5393 | 1.5407 | 3.2095 | 1.699 | 5.6434 | 0.96628 | 5.4165 | 1.0068 | 5.4165 | 1.0068 | 5.1717 | 1.0544 | 4.9801 | 1.095 | 6.097 | 0.89439
16 | CABOS DE CONTROLE | m | 5 | 0% |  | 15 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - PMNM | C | 1.9548 | 3.3217 | 2.1465 |  | 1.9629
17 | CABOS DE POTÊNCIA 1KV | m | 5 | 0% |  | 16 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - MAME-GTME | F | 2.1579 | 3.4231 | 3.0762 |  | 2.1593
18 | Canaletas principais | m | 12 | 0% |  | 17 | IPA-OG-DI-PI-IT-MAME-EDCEE - Cabo Pararaio Optico, Retificador | G | 2.3332 | 3.6628 | 3.0853 |  | 2.3345 |  |  |  | 2007-05-01 |  |  | 2009-05-01
19 | Casa de Bombas | m² | 12 | 0% |  | 18 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - ABMP-AB | H | 1.8467 | 3.6518 | 2.7812 |  | 1.8497 |  |  |  | 347.421 |  |  | 401.232
20 | Casa de Comando | m² | 12 | 0% |  | 19 | R$ / US$ - comercial - venda - PTAX | I | 1.6548 | 2.7519 | 2.9686 |  | 1.699 |  |  |  | 345.724 |  |  | 387.5
21 | Casa do Gerador Diesel | m² | 12 | 0% |  | 20 | IGP-M - BCD, BCS, Acessos, Geo/Sond, Topog, Cubículo Delta | J | 1.8275 | 3.3663 | 2.5039 |  | 1.8154 |  |  |  | 93.322 |  |  | 112.14
22 | Cercas / Muros | m | 12 | 0% |  | 21 | IPA - Origem - DI - Prod. Industriais - Ind. de Transformação - PDPA-PDP | M | 2.1023 | 3.4385 | 2.5991 |  | 2.0232 |  |  |  | 100.131 |  |  | 120.573
23 | Chave seccionadora com Lâmina de Terra | unid. | 9 | 0% |  | 22 | Disjuntores | 0,4*J+0,15*C+0,15*E+0,1*D+0,2*G | 2.0785 | 3.4025 | 2.775 |  | 2.0785 |  |  |  | 117.559 |  |  | 89.696
24 | Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | unid. | 9 | 0% |  | 23 | Compensador estático | 0,138*A+0,098*D+0,073*E+0,029*M+0,317*J+0,29*I+0,041*F+0,015*C | 1.8875 | [7 empty] | 98.745 |  |  | 106.275
25 | Coluna isolador de pedestal | unid. | 7 | 0% | [12 empty] | 98.867 |  |  | 106.326
26 | Compensador estático | unid. | 23 | 0% | [12 empty] | 98.634 |  |  | 114.117
27 | Compensador síncrono | unid. | 23 | 0% | [12 empty] | 1.9816 |  |  | 2.0609
28 | Concreto Estrutural | m³ | 12 | 0% | [12 empty] | 352.02 |  |  | 406.885
29 | Conector derivação tubo - 2 cabos | unid. | 5 | 0% | [12 empty] | 352.204 |  |  | 414.742
30 | Conector suporte de barramento deslizante | unid. | 5 | 0% | [12 empty] | 2661.93 |  |  | 2956.46
31 | Conector tubo-chapa de expansão | unid. | 5 | 0% | [12 empty] | 95.434 |  |  | 108.907
32 | Conectores / Espaçadores | unid. | 5 | 0% | [12 empty] | 1.9816 |  |  | 2.0609
33 | CUBÍCULOS 15 kV 800 A 20 kA | unid. | 6 | 0%
34 | Cubículos de Fechamento Delta 13,8 kV | unid. | 6 | 0%
35 | Disjuntor | unid. | 22 | 0%
36 | Drenagem | m² | 12 | 0%
37 | EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL | m² | 12 | 0%
38 | Embritamento | m³ | 12 | 0%
39 | Espaçador 2 cabos | unid. | 5 | 0%
40 | GERADOR DIESEL 135 kVA 480 V | unid. | 6 | 5%
41 | GERADOR DIESEL 175 kVA 480 V | unid. | 6 | 5%
42 | GERADOR DIESEL 225 kVA 480 V | unid. | 6 | 5%
43 | GERADOR DIESEL 75 kVA 480 V | unid. | 6 | 5%
44 | GERADOR DIESEL 90 kVA 480 V | unid. | 6 | 5%
45 | Grama | m² | 12 | 0% |  | IDGrupo | Descricao MIG
46 | Guarita | m² | 12 | 0% |  | 0 | Instalações
47 | Iluminação do pátio | unid. | 12 | 0% |  | 1 | Área Industrial
48 | Isoladores | cj | 7 | 0% |  | 2 | Bases Suportes e Estruturas dos TPs de Barra
49 | Isoladores - Cadeia Completa Ancoragem | unid. | 7 | 0% |  | 3 | Caixa Separadora de Óleo
50 | Isoladores - Cadeia completa suspensão | unid. | 7 | 14% |  | 4 | Edificações
51 | Itens Gerais | unid. | 20 | 0% |  | 5 | Proteção contra incêndio
52 | Malha de terra e cabos para-ráios | m² | 12 | 0% |  | 6 | Serviço Auxiliar
53 | Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | unid. | 7 | 0% |  | 7 | Sistema abastecimento de água
54 | Módulo de Comunicação | unid. | 7 | 0% |  | 8 | Sistema de proteção, controle e supervisão
55 | Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | unid. | 7 | 0% |  | 9 | Transformador de Potencial para Barramento
56 | Módulo de Sincronização das Informações | unid. | 7 | 0%
57 | Módulo de Supervisão e Operação | unid. | 7 | 0%
58 | Obras civis - TP - Concreto Estrutural | m³ | 12 | 0%
59 | Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | unid. | 7 | 0%
60 | Painel de Proteção Alternada | unid. | 7 | 0%
61 | Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | unid. | 7 | 0% |  | IDGrupo | Descricao MIGA
62 | Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | unid. | 7 | 0% |  | 0 | Instalações
63 | Painel de Proteção de Barra Unidade central | unid. | 7 | 0% |  | 1 | Edificações
64 | Painel de Proteção do terciário | unid. | 7 | 0% |  | 2 | Serviço Auxiliar
65 | Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | unid. | 7 | 0% |  | 3 | Sistema de proteção, controle e supervisão
66 | Painel de Proteção Retaguarda | unid. | 7 | 0%
67 | Painel de Proteção Unitária | unid. | 7 | 0%
68 | Painel de RDP | unid. | 7 | 0%
69 | Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | unid. | 7 | 0%
70 | Painel de Unidade de Controle | unid. | 7 | 0%
71 | Painel de Unidade de Controle do banco | unid. | 7 | 0%
72 | Painel de Unidade de Controle do Módulo | unid. | 7 | 0%
73 | Painel de Unidade de falha de disjuntor | unid. | 7 | 0%
74 | Painel Único de Proteção Retaguarda | unid. | 7 | 0%
75 | Painel Único de Proteção Unitária | unid. | 7 | 0%
76 | Painel Único de Unidade Controle | unid. | 7 | 0%
77 | Painel Único Proteção de Barra Unidade central | unid. | 7 | 0%
78 | Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | unid. | 7 | 0%
79 | Painel Único Unidade de falha de disjuntor | unid. | 7 | 0%
80 | Para-raios | unid. | 8 | 0%
81 | Poço tubular profundo | m | 12 | 0%
82 | Proteção de Barras - Unidade Central | unid. | 7 | 0%
83 | QUADROS DE S.A. | unid. | 7 | 0%
84 | Reator de Aterramento | unid. | 10 | 0%
85 | Reator monofásico | unid. | 10 | 0%
86 | Reator trifásico | unid. | 10 | 0%
87 | Reservatório elevado tipo Taça | m³ | 12 | 0%
88 | Resistor de Aterramento | unid. | 5 | 0%
89 | Retificadores 100 A | unid. | 5 | 0%
90 | Retificadores 120 A | unid. | 5 | 0%
91 | Retificadores 200 A | unid. | 5 | 0%
92 | Retificadores 60 A | unid. | 5 | 0%
93 | Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | unid. | 7 | 0%
94 | Sistema de proteção contra incêndio | unid. | 6 | 0%
95 | Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
96 | Painel de Proteção Alternada | kg | 1 | 0%
97 | Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
98 | Suporte - Estrutura Suporte Para-raios | kg | 1 | 0%
99 | Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
100 | Suporte - Pórticos | kg | 1 | 0%
101 | Suporte - Transformador de Corrente (1 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
102 | Suporte - Transformador de Potencial (1 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
103 | Terraplenagem | m³ | 12 | 0%
104 | TRAFO 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 9 | 0%
105 | TRAFO 150 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 9 | 0%
106 | TRAFO 300 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 9 | 0%
107 | TRAFO 500 kVA 13,8 kV/380-220 V | unid. | 9 | 0%
108 | Trafo Iluminação 15 kVA 460/380-220 V | unid. | 9 | 0%
109 | TRAFO ILUMINAÇÃO 45 kVA 460/380-220 V | unid. | 9 | 0%
110 | TRAFO ILUMINAÇÃO 75 kVA 460/380-220 V | unid. | 9 | 0%
111 | Transformador de Aterramento | unid. | 10 | 0%
112 | Transformador de Corrente | unid. | 9 | 0%
113 | Transformador de Potencial Capacitivo | unid. | 9 | 0%
114 | Transformador de Potencial Indutivo | unid. | 9 | 0%
115 | Transformador de potencial para Barramento | unid. | 9 | 0%
116 | Transformador Defasador | unid. | 10 | 0%
117 | Transformador monofásico | unid. | 10 | 0%
118 | Transformador trifásico | unid. | 10 | 0%
119 | Tubo Diâmetro 6" | kg | 5 | 0%
120 | Tubo Diâmetro 8" | kg | 5 | 0%
| Banco de Baterias 125 Vcc 500 Ah | unid. | 6 | 0%
Bobina de Bloqueio
Bucha de Transformador 13,8 kV
Bucha de Transformador 138 kV
Bucha de Transformador 230 kV
Bucha de Transformador 345 kV
Bucha de Transformador 500 kV
Bucha de Transformador 69 kV
Bucha de Transformador 750 kV
| Cabo Nu / Tubo - Condutor | kg | 5 | 0% | Usado o mesmo do "Cabo Nu / Tubo - Barramento"
| Cabos de controle e potência | m | 5 | 0% | usado o mesmo de "cabo nu" e "cabo de potência"
| Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | m² | 12 | 0% | confirmado (pag 61 anexo 758)
| Demais Painéis | unid. | 7 | 0% | usado o mesmo que para Painéis.
Extintor
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (34,5kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | unid. | 7 | 0% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Ancoragem
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (34,5kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
| Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | unid. | 7 | 14% | Usado o mesmo que Isoladores - Cadeia Completa de Suspensão
Itens Gerais (dos sistemas de proteção)
| Pórtico (2 Colunas + 1 Viga) | kg | 1 | 0% | Verificar (página 62 anexo 758)
| Pórtico (2 Colunas + 2 Viga) | kg | 1 | 0% | Verificar (página 62 anexo 758)
| Quadros | unid. | 7 | 0% | Usado conforme Quadros S.A.
| Retificadores 100 A – 125 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 100 A – 48 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 120 A – 125 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 120 A – 48 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 200 A – 125 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 200 A – 48 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 60 A – 125 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
| Retificadores 60 A – 48 Vcc | unid. | 5 | 0% | Usado Conforme Retificadores
Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier
Sistema de Medição para Faturamento (SMF)
| Suporte - Pórticos | kg | 1 | 0%
| Tubo | kg | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CCP | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CRB | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CRL | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CT | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência CTA | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência EL | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Cabos de controle e potência IB | m | 5 | 0% | Usado Conforme "Cabo Nu / Tubos - Barramento"
| Coluna Isolador Pedestal (Alta) | unid. | 7 | 0% | Usado Conforme "Coluna Isolador Pedestal"
| Coluna Isolador Pedestal (Baixa) | unid. | 7 | 0% | Usado Conforme "Coluna Isolador Pedestal"
| Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Autotransformador monofásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Base | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Caixa separadora de óleo | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal (Alta) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal (Baixa) | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Cubículo Fechamento Delta | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Cubículos de Fech. Delta 13,8 kV | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Disjuntor | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Obras civis - TP | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Para-raios | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Parede corta-fogo | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Reator monofásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Reator trifásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador de Aterramento | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador de corrente | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto estrutural - Transformador Defasador | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador monofásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Concreto Estrutural - Transformador trifásico | m³ | 12 | 0% | Usado Conforme "Concreto Estrutural"
| Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | unid. | 7 | 0% | Usado Conforme "Painéis"
| Para-raios primário | unid. | 8 | 0% | Usado Conforme "Para-raios"
| Para-raios secundário | unid. | 8 | 0% | Usado Conforme "Para-raios"
| Para-raios terciário | unid. | 8 | 0% | Usado Conforme "Para-raios"
| Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Coluna isolador pedestal (Alta) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Coluna isolador pedestal (Baixa) | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Estrutura e suporte Para-raios primário | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Estrutura e suporte Para-raios secundário | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Estrutura e suporte Para-raios terciário | kg | 1 | 0% | Usado Conforme "Suportes"
| Suporte - Transformador de potencial | kg | 1 | 0%
| Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | kg | 1 | 0%
| Transformador de aterramento 13,8 kV | unid. | 10 | 0%
| Terreno | m² | 11 | 0% | Conforme pag 64 anexo 758
| Cercas e Alambrados em Área Energizada | m | 12 | 0%

## Valores (hidden)
ITEM | Tensão | Tipo de Módulo* | Classe | Medida | Valor R$ (jun/20) | Correção Inflacionária | IPI | ICMS | PIS / COFINS | Índice Referência | Valor R$ (REH 2514/2019) | Fator Atualização para jul/2017 | Fator Atualização para jun/2020 | Tx. Depreciação | Classificação
Arruamento | Todas | MIG | UAR | m² | 138.5733 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 97.72 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Autotransformador monofásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0286 | UAR
Autotransformador trifásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0286 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 100 Ah | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 38245.993 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 26970.55 |  | 1 | 0.0588 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 200 Ah | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 43772.0079 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30867.42 |  | 1 | 0.0588 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 250 Ah | Todas | MIG | UAR | unid. | 45715.6362 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32238.04 |  | 1 | 0.0588 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 300 Ah | Todas | MIG | UAR | unid. | 47367.611 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 33402.99 |  | 1 | 0.0588 | UAR
BANCO DE BATERIAS DE 125 Vcc 500 Ah | Todas | MIG | UAR | unid. | 52320.9262 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 36896 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Banco de Baterias 125 Vcc 500 Ah | Todas | MIG | UAR | unid. | 52320.9262 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 36896 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Banco de capacitores derivação | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 100% * IGP-M | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.05 | UAR
Banco de capacitores série | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 100% * IGP-M | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.05 | UAR
Bobina de Bloqueio | Todas | Todos | UAR | unid. | 19235.0307 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 13564.28 |  | 1 | 0.05 | UAR
Bucha de Transformador 13,8 kV | 13,8kV | Equipamento | COM | unid. | 15860.5891 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 11184.67 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 138 kV | 138kV | Equipamento | COM | unid. | 28894.7619 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 20376.19 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 230 kV | 230kV | Equipamento | COM | unid. | 33007.3489 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23276.33 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 345 kV | 345kV | Equipamento | COM | unid. | 36684.4765 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25869.39 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 500 kV | 500kV | Equipamento | COM | unid. | 40407.5211 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 28494.83 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 69 kV | 69kV | Equipamento | COM | unid. | 24121.2998 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17010.01 |  | 1 | 0.0286 | COM
Bucha de Transformador 750 kV | 750kV | Equipamento | COM | unid. | 44909.055 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 31669.25 |  | 1 | 0.0286 | COM
Cabo Nu / Tubo - Barramento | Todas | Equipamento | UAR | kg | 56.8077 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 40.06 |  | 1 | 0.025 | UAR
Cabo Nu / Tubo - Barramento | Todas | Manobra | UAR | kg | 56.8077 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 40.06 |  | 1 | 0.025 | UAR
Cabo Nu / Tubo - Condutor | Todas | Equipamento + Manobra | UAR | kg | 45.7751 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32.28 |  | 1 | 0.025 | UAR
Cabos 15 kV 35 mm² | Todas | MIG | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 70 mm² | Todas | MIG | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 70 mm² | Todas | MIG.A | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 75 mm² | Todas | MIG | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 95 mm² | Todas | MIG | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos 15 kV 95 mm² | Todas | MIG.A | UAR | m | 43.4212 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 30.62 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de Controle | Todas | MIG | COM | m | 4.9916 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 3.52 |  | 1 | Rateio | COM
Cabos de controle e potência | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de Potência 1KV | Todas | MIG | COM | m | 4.9916 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 3.52 |  | 1 | Rateio | COM
Canaletas principais | Todas | MIG + MIG.A + MIM | COM | m | 1802.1337 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1270.84 |  | 1 | Rateio | COM
Casa de Bombas | Todas | MIG | UAR | m² | 2640.7915 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Casa de Comando (e relés) / Edificação Industrial | Todas | MIG + MIG.A | UAR | m² | 2640.7915 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Casa do Gerador Diesel | Todas | MIG | UAR | m² | 2640.7915 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 1 | 0.02 | UAR
Cercas / Muros | Todas | MIG + MIM | UAR | m | 248.6293 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 175.33 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Chave seccionadora com Lâmina de Terra | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Chave seccionadora sem Lâmina de Terra | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Coluna isolador de pedestal | 138kV | Equipamento + Manobra | COM | unid. | 1495.6332 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1054.7 |  | 1 | 0.027 | COM
Compensador estático | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 13,8% * COL2 + 9,8% * COL32 + 7,3% * COL33 + 2,9% * COL54 + 31,7% * IGP-M + 29% * US$ + 4,1% * COL41 + 1,5% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Compensador síncrono | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 13,8% * COL2 + 9,8% * COL32 + 7,3% * COL33 + 2,9% * COL54 + 31,7% * IGP-M + 29% * US$ + 4,1% * COL41 + 1,5% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Concreto Estrutural | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Conector derivação tubo - 2 cabos | Todas | Manobra | COM | unid. | 136.3895 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 96.18 |  | 1 | 0.025 | COM
Conector suporte de barramento deslizante | Todas | Manobra | COM | unid. | 138.4882 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 97.66 |  | 1 | 0.025 | COM
Conectores / Espaçadores | Todas | Equipamento | COM | unid. | 136.3895 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 96.18 |  | 1 | 0.025 | COM
Conectores / Espaçadores | Todas | Manobra | COM | unid. | 136.3895 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 96.18 |  | 1 | 0.025 | COM
CUBÍCULOS 15 kV 800 A 20 kA | Todas | MIG | UAR | unid. | 84602.3393 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 59660.41 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Cubículos de Fechamento Delta 13,8 kV | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 84602.3393 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 59660.41 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Demais Painéis | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Disjuntor | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 40% * IGP-M + 15% * COL30 + 15% * COL33 + 10% * COL32 + 20% * COL41 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0303 | UAR
Drenagem | Todas | MIG + MIM | COM | m² | 9.8272 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 6.93 |  | 1 | 0.0333 | COM
Edificação Industrial | Todas | MIG + MIM | COM | m² | 2640.7915 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Embritamento | Todas | MIG + MIM | UAR | m2 | 41.918 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.56 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Espaçador 2 cabos | Todas | Manobra | COM | unid. | 136.3895 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 96.18 |  | 1 | 0.025 | COM
Extintor | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 2693.6996 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1899.56 |  | 1 | 0.04 | UAR
GERADOR DIESEL 135 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 72870.2777 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 48319.2485 | 1.5875 | 1 | 0.0588 | UAR
GERADOR DIESEL 175 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 89365.8618 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 59257.2366 | 1.5875 | 1 | 0.0588 | UAR
GERADOR DIESEL 225 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 105979.6939 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 70273.6332 | 1.5875 | 1 | 0.0588 | UAR
GERADOR DIESEL 75 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 58483.8172 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 38779.7904 | 1.5875 | 1 | 0.0588 | UAR
GERADOR DIESEL 90 kVA 480 V | Todas | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 87247.2564 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 57852.4194 | 1.5875 | 1 | 0.0588 | UAR
Grama | Todas | MIG | UAR | m² | 17.5131 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 12.35 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Guarita | Todas | MIG | UAR | m² | 2640.7915 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1862.25 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Iluminação do pátio | Todas | MIG | UAR | unid. | 3414.7289 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 2408.02 |  | 1 | 0.04 | UAR
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (13,8kV) | 13,8kV | Manobra | COM | cj | 214.6809 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 151.39 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (138kV) | 138 kV | Manobra | COM | cj | 446.3927 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 314.79 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (230kV) | 230 kV | Manobra | COM | cj | 765.6275 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 539.91 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (34,5kV) | 34,5 kV | Manobra | COM | cj | 214.6809 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 151.39 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (345kV) | 345 kV | Manobra | COM | cj | 1174.881 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 828.51 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (500kV) | 500 kV | Manobra | COM | cj | 1738.5335 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1225.99 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (69kV) | 69 kV | Manobra | COM | cj | 214.6809 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 151.39 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa ancoragem (750kV) | 750 kV | Manobra | COM | cj | 2667.7915 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1881.29 |  | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (13,8kV) | 13,8kV | Manobra | COM | cj | 616.086 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 408.8207 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (138kV) | 138 kV | Manobra | COM | cj | 634.6211 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 421.1201 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (230kV) | 230 kV | Manobra | COM | cj | 877.6731 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 582.4039 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (34,5kV) | 34,5 kV | Manobra | COM | cj | 0 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 |  | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (345kV) | 345 kV | Manobra | COM | cj | 2419.5026 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 1605.527 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (500kV) | 500 kV | Manobra | COM | cj | 2419.5026 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 1605.527 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (69kV) | 69 kV | Manobra | COM | cj | 616.086 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 408.8207 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Isoladores - Cadeia completa suspensão (750kV) | 750 kV | Manobra | COM | cj | 2419.5026 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 1605.527 | 1.7523 | 1 | 0.027 | COM
Itens Gerais (dos sistemas de proteção) | Todas | MIG | COM | unid. | 0 | 100%*IGPM | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 0 |  | 1 | Rateio | COM
Malha de terra e cabos para-ráios | Todas | MIG + MIG.A + MIM | UAR | m² | 78.4105 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 54.0028 | 1.452 | 1 | 0.0303 | UAR
Módulo Concentrador de Informações de Oscilografia | Todas | MIG | UAR | unid. | 173069.558 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 122046.28 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Módulo de Comunicação | Todas | MIG | UAR | unid. | 16297.1971 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 11492.56 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Módulo de Engenharia e Suporte à Manutenção | Todas | MIG | UAR | unid. | 16297.1971 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 11492.56 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Módulo de Sincronização das Informações | Todas | MIG | UAR | unid. | 16297.1971 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 11492.56 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Módulo de Supervisão e Operação | Todas | MIG | UAR | unid. | 172464.5406 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 121619.63 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painéis de SPCS dos serviços auxiliares CA / CC | Abaixo ou igual a 230 kV | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 42079.8593 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29674.14 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Painel de Proteção Alternada | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Alternada (Unitária e Retaguarda) | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Barra Unidade de Bay | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção de Barra Unidade central | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção do terciário | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Principal (Unitária e Retaguarda) | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Retaguarda | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Proteção Unitária | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de RDP | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de SPCS dos cubículos dos serviços auxiliares | Acima de 230 kV | MIG + MIG.A | UAR | unid. | 42079.8593 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29674.14 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Painel de Unidade de Controle | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32026.2465 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 22584.47 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Unidade de Controle do banco | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32026.2465 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 22584.47 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Unidade de Controle do Módulo | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32026.2465 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 22584.47 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel de Unidade de falha de disjuntor | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único de Proteção Retaguarda | Todas | Manobra | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único de Proteção Unitária | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único de Unidade Controle | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único Proteção de Barra Unidade central | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único Proteção de Barra Unidade de Bay | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Painel Único Unidade de falha de disjuntor | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Para-raios | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 10% * COL2 + 5% * COL32 + 30% * COL33 + 20% * COL51 + 35% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0417 | UAR
Poço tubular profundo | Todas | MIG | UAR | m | 76.9213 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 38.2549 | 2.0108 | 1 | 0.04 | UAR
Pórtico (2 Colunas + 1 Viga) | Todas | Manobra | COM | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | COM
Pórtico (2 Colunas + 2 Viga) | Todas | Manobra | COM | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | COM
Proteção de Barras - Unidade Central | Todas | MIG | UAR | unid. | 54056.5811 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 38119.96 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Quadros | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 26792.9201 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 18894 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Quadros | Todas | MIG | UAR | unid. | 26792.9201 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 18894 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Reator de Aterramento | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0278 | UAR
Reator monofásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0278 | UAR
Reator trifásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0278 | UAR
Reservatório elevado tipo Taça | Todas | MIG | UAR | unid. | 97158.314 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2007-05-01 | 48319.2485 | 2.0108 | 1 | 0.04 | UAR
Resistor de Aterramento | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 30507.4847 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 21513.46 |  | 1 | 0.0278 | UAR
Retificadores 100 A – 125 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 48385.8809 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 34121.06 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 100 A – 48 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 26907.4289 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 18974.75 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 120 A – 125 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 51012.109 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 35973.04 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 120 A – 48 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 28367.8656 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 20004.63 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 200 A – 125 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 59154.4397 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 41714.9 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 200 A – 48 Vcc | Todas | MIG | UAR | unid. | 32489.4148 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 22911.09 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 60 A – 125 Vcc | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 41725.8111 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29424.47 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Retificadores 60 A – 48 Vcc | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 23203.7409 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 16362.96 |  | 1 | 0.0588 | UAR
Sistema de comunicação e telecomunicações - Carrier | Todas | Manobra | UAR | unid. | 45753.3142 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32264.61 |  | 1 | 0.05 | UAR
Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | Todas | MIG | UAR | unid. | 51015.4556 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 35975.4 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | Abaixo ou igual a 230 kV | MIG.A | UAR | unid. | 51015.4556 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 35975.4 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Sistema de comunicação e telecomunicações - Local | Acima de 230 kV | MIG.A | UAR | unid. | 51015.4556 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 35975.4 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Sistema de Medição para Faturamento (SMF) | Todas | Todos | UAR | unid. | 13245.0674 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 9340.24 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 69kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 138kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 230kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 345kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 500kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Sistema de proteção contra incêndio | 750kV | MIG | UAR | unid. | 24297.069 | 50% * COL41 + 40% * COL40 + 10% * COL27 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 17133.96 |  | 1 | 0.04 | UAR
Suporte - Chave seccionadora c/ LT (6 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Painel de Proteção Alternada | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Suporte - Coluna isolador pedestal (1 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Estrutura Suporte Para-raios | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Para-raios (1 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Pórticos | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Transformador de corrente (1 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Transformador de potencial (1 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Terraplenagem | Todas | MIG + MIG.A + MIM | UAR | m³ | 14.9456 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 10.2934 | 1.452 | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG | UAR | unid. | 11374.2426 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 8020.96 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo 112,5 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG.A | UAR | unid. | 11374.2426 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 8020.96 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo 150 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG | UAR | unid. | 17348.4938 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 12233.92 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo 300 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG | UAR | unid. | 19069.7127 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 13447.7 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo 500 kVA 13,8 kV/380-220 V | Todas | MIG | UAR | unid. | 33325.8179 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23500.91 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Trafo Iluminação 15 kVA 460/380-220 V | Todas | MIG.A | COM | unid. | 1517.131 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1069.86 |  | 1 | 0.04 | COM
Trafo Iluminação 45 kVA 460/380-220 V | Todas | MIG | COM | unid. | 5341.312 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 3766.62 |  | 1 | 0.04 | COM
Trafo Iluminação 75 kVA 460/380-220 V | Todas | MIG | COM | unid. | 11374.2426 | 30%*COL2 + 15%*COL32 + 15%*COL41 + 20%*COL33 + 20%*COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 8020.96 |  | 1 | 0.04 | COM
Transformador de Aterramento | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador de Corrente | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador de Potencial Capacitivo | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador de Potencial Indutivo | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador de potencial para Barramento | Todas | MIG | UAR | unid. | 0 | 30% * COL2 + 15% * COL32 + 15% * COL41 + 20% * COL33 + 20% * COL30 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador Defasador | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Transformador monofásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0286 | UAR
Transformador trifásico | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0286 | UAR
Tubo | Todas | Manobra | COM | kg | 45.7751 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32.28 |  | 1 | Rateio | COM
Tubo Diâmetro 6" | Todas | Manobra | COM | kg | 45.7751 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32.28 |  | 1 | Rateio | COM
Tubo Diâmetro 8" | Todas | Manobra | COM | kg | 45.7751 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 32.28 |  | 1 | Rateio | COM
Cabos de controle e potência CCP | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência CRB | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência CRL | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência CT | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência CTA | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência EL | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Cabos de controle e potência IB | Todas | Manobra | UAR | m | 35.48 | 80% * COL33 + 10% * COL27 + 10% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 25.02 |  | 1 | Rateio | UAR
Coluna Isolador Pedestal (Alta) | 138kV | Equipamento + Manobra | COM | unid. | 1495.6332 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1054.7 |  | 1 | 0.027 | COM
Coluna Isolador Pedestal (Baixa) | 138kV | Equipamento + Manobra | COM | unid. | 1495.6332 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 1054.7 |  | 1 | 0.027 | COM
Concreto Estrutural - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Autotransformador monofásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Base | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Caixa separadora de óleo | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Chave seccionadora c/ LT | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Chave seccionadora s/ LT | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal (Alta) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Coluna isolador de pedestal (Baixa) | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Cubículo Fechamento Delta | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Cubículos de Fech. Delta 13,8 kV | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Disjuntor | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Obras civis - TP | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Para-raios | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Parede corta-fogo | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Reator monofásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Reator trifásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador de Aterramento | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador de corrente | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador de potencial capacitivo | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador de potencial indutivo | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto estrutural - Transformador Defasador | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador monofásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Concreto Estrutural - Transformador trifásico | Todas | Equipamento + Manobra | COM | m³ | 3312.2078 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2011-12-01 | 2281.1817 | 1.452 | 1 | 0.0313 | COM
Painel Único de Unidade de Proteção e Controle | Todas | Manobra | UAR | unid. | 32963.2045 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 23245.2 |  | 1 | 0.0667 | UAR
Para-raios primário | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 10% * COL2 + 5% * COL32 + 30% * COL33 + 20% * COL51 + 35% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Para-raios secundário | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 10% * COL2 + 5% * COL32 + 30% * COL33 + 20% * COL51 + 35% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Para-raios terciário | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 10% * COL2 + 5% * COL32 + 30% * COL33 + 20% * COL51 + 35% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0313 | UAR
QUADROS DE S.A. | Todas | MIG | UAR | unid. | 26792.9201 | 50% * IGPM + 50% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 18894 |  | 1 | 0.0357 | UAR
Suporte - 1 Pórtico (2 colunas + 1 Viga) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 1 viga) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - 2 Pórticos (2 colunas + 2 Vigas) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - 2 Pórticos (4 colunas + 4 vigas) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Coluna isolador pedestal (Alta) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Coluna isolador pedestal (Baixa) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Estrutura e suporte Para-raios primário | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Estrutura e suporte Para-raios secundário | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Estrutura e suporte Para-raios terciário | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Transformador de potencial | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Suporte - Chave seccionadora s/ LT (6 unid./equip.) | Todas | Manobra | UAR | kg | 42.2158 | 30% * COL2 + 70% * COL32 | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 29.77 |  | 1 | 0.0313 | UAR
Transformador de aterramento 13,8 kV | Todas | Equipamento | UAR | unid. | 0 | 25% * COL2 + 17,5% * COL32 + 25% * COL33 + 10% * COL51 + 5% * COL54 + 17,5% * US$ | 10% | 18% | 9.25% | 2017-05-01 | 0 |  | 1 | 0.0333 | UAR
Terreno | Todas | Manobra |  |  | 0 | 0 | 10% | 0% | 9.25% |  |  |  | 1
Cercas e Alambrados em Área Energizada | Todas | MIG + MIM | UAR | m | 248.6293 | 100%*INCC | 10% | 18% | 9.25% | 2017-06-01 | 175.33 |  | 1 | 0.0333 | UAR

## Regional
Regionalização | Fator
Brasil | 1
Centro-Oeste | 1.027
Nordeste | 0.9731
Norte | 1.0125
Sudeste | 1.0058
Sul | 1.0146

## Serviços
SERVIÇO 13,8 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  | SUBSTITUIÇÃO |  | Módulo de Manobra (A) |  |  | Módulo de Manobra (B)
CANTEIRO DE OBRAS | 1.28% | 1.58% | 2.11% | A | INSTALAÇÃO | KV | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 21.13% | 28.18% | 19.87% | D | LEILÃO | 13.8 | 1.28% | 1.58% | 2.11% | 28.49% | 23.71% | 21.72%
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  | 69 | 1.25% | 1.54% | 2.06% | 27.73% | 23.08% | 21.15%
CUSTOS INDIRETOS | 5.36% | 2.98% | 1.71% | E |  | 138 | 1.21% | 1.5% | 2% | 27% | 22.47% | 20.59%
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.32% | 0.25% | F |  | 230 | 1.18% | 1.46% | 1.95% | 26.28% | 21.87% | 20.04%
ENGENHARIA | 10.86% | 24% | 15.87% | C |  | 345 | 1.15% | 1.42% | 1.9% | 25.56% | 21.27% | 19.49% | 61.53
MONTAGEM | 28.49% | 23.71% | 21.72% | B |  | 500 | 1.11% | 1.38% | 1.84% | 24.83% | 20.66% | 18.93%
[6 empty] | 750 | 1.08% | 1.34% | 1.79% | 24.07% | 20.03% | 18.36%
SERVIÇO 69 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO
CANTEIRO DE OBRAS | 1.25% | 1.54% | 2.06% | A |  |  | Módulo de Manobra (C ) |  |  | Módulo de Manobra (D)
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 20.57% | 27.43% | 19.34% | D |  | KV | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  | 13.8 | 10.86% | 24% | 15.87% | 21.13% | 28.18% | 19.87%
CUSTOS INDIRETOS | 5.22% | 2.91% | 1.66% | E |  | 69 | 10.57% | 23.36% | 15.45% | 20.57% | 27.43% | 19.34%
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.31% | 0.25% | F |  | 138 | 10.29% | 22.74% | 15.04% | 20.02% | 26.7% | 18.83%
ENGENHARIA | 10.57% | 23.36% | 15.45% | C |  | 230 | 10.02% | 22.14% | 14.64% | 19.49% | 25.99% | 18.33%
MONTAGEM | 27.73% | 23.08% | 21.15% | B |  | 345 | 9.75% | 21.54% | 14.24% | 18.96% | 25.28% | 17.83%
[6 empty] | 500 | 9.47% | 20.92% | 13.83% | 18.41% | 24.55% | 17.32%
SERVIÇO 138 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  |  | 750 | 9.18% | 20.28% | 13.41% | 17.85% | 23.8% | 16.79%
CANTEIRO DE OBRAS | 1.21% | 1.5% | 2% | A
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 20.02% | 26.7% | 18.83% | D |  |  | Módulo de Manobra (E) |  |  | Módulo de Manobra (F)
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  | KV | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO
CUSTOS INDIRETOS | 5.08% | 2.83% | 1.62% | E |  | 13.8 | 5.36% | 2.98% | 1.71% | 0.02% | 0.32% | 0.25%
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.3% | 0.24% | F |  | 69 | 5.22% | 2.91% | 1.66% | 0.02% | 0.31% | 0.25%
ENGENHARIA | 10.29% | 22.74% | 15.04% | C |  | 138 | 5.08% | 2.83% | 1.62% | 0.02% | 0.3% | 0.24%
MONTAGEM | 27% | 22.47% | 20.59% | B |  | 230 | 4.95% | 2.75% | 1.58% | 0.02% | 0.29% | 0.24%
[6 empty] | 345 | 4.81% | 2.68% | 1.53% | 0.02% | 0.29% | 0.23%
SERVIÇO 230 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  |  | 500 | 4.67% | 2.6% | 1.49% | 0.02% | 0.28% | 0.22%
CANTEIRO DE OBRAS | 1.18% | 1.46% | 1.95% | A |  | 750 | 4.53% | 2.52% | 1.44% | 0.02% | 0.27% | 0.22%
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 19.49% | 25.99% | 18.33% | D
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  |  | Módulo de Manobra (G) |  |  | Módulo de Manobra (H)
CUSTOS INDIRETOS | 4.95% | 2.75% | 1.58% | E |  | KV | SUBST | INST | LEILÃO | SUBST | INST | LEILÃO
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.29% | 0.24% | F |  | 13.8 | 0% | 0% | 0% | 67.15% | 80.77% | 61.54%
ENGENHARIA | 10.02% | 22.14% | 14.64% | C |  | 69 | 0% | 0% | 0% | 65.36% | 78.63% | 59.91%
MONTAGEM | 26.28% | 21.87% | 20.04% | B |  | 138 | 0% | 0% | 0% | 63.63% | 76.54% | 58.32%
[6 empty] | 230 | 0% | 0% | 0% | 61.94% | 74.51% | 56.77%
SERVIÇO 345 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  |  | 345 | 0% | 0% | 0% | 60.25% | 72.48% | 55.22%
CANTEIRO DE OBRAS | 1.15% | 1.42% | 1.9% | A |  | 500 | 0% | 0% | 0% | 58.51% | 70.39% | 53.63%
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 18.96% | 25.28% | 17.83% | D |  | 750 | 0% | 0% | 0% | 56.73% | 68.24% | 52%
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G
CUSTOS INDIRETOS | 4.81% | 2.68% | 1.53% | E |  | A – Canteiro de Obras
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.29% | 0.23% | F |  | B – Montagem
ENGENHARIA | 9.75% | 21.54% | 14.24% | C |  | C – Engenharia
MONTAGEM | 25.56% | 21.27% | 19.49% | B |  | D – Comissionamento e Administração Local
E – Custos Indiretos
SERVIÇO 500 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO |  |  | F – Custos Socioambientais
CANTEIRO DE OBRAS | 1.11% | 1.38% | 1.84% | A |  | G – Custos Eventuais
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 18.41% | 24.55% | 17.32% | D |  | H = A + B + C + D + E + F + G
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G |  | SUBST – Substituição: substituição de itens de módulos já instalados
CUSTOS INDIRETOS | 4.67% | 2.6% | 1.49% | E |  | INST – Instalação: instalação/construção de módulos autorizados
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.28% | 0.22% | F |  | LEILÃO: instalação/construção de módulos licitados
ENGENHARIA | 9.47% | 20.92% | 13.83% | C
MONTAGEM | 24.83% | 20.66% | 18.93% | B
SERVIÇO 750 kV | SUBSTITUIÇÃO | INSTALAÇÃO | LEILÃO
CANTEIRO DE OBRAS | 1.08% | 1.34% | 1.79% | A
COMISSIONAMENTO_ADM_LOCAL | 17.85% | 23.8% | 16.79% | D
CUSTOS EVENTUAIS | 0% | 0% | 0% | G
CUSTOS INDIRETOS | 4.53% | 2.52% | 1.44% | E
CUSTOS SOCIOAMBIENTAIS | 0.02% | 0.27% | 0.22% | F
ENGENHARIA | 9.18% | 20.28% | 13.41% | C
MONTAGEM | 24.07% | 20.03% | 18.36% | B