## Empreendimentos PDE 2034 STE
Estudo | Tipo do Empreendimento | Região Geoelétrica | UF Origem | UF Destino | UF Secc | Característica | Nome do Empreendimento | Itens de obra | Status | Data de Necessidade | km Total | Potência Total (TF / ATF ) | Contratação | SIGET.codDMSE | SIGET.datPrevista (16/05/2024) | Total Investimento ( 31/12/2022 ) R$ | Data de Tendendência - Cenário Pessimista | Data de Tendendência - Cenário Referência | Data de Tendendência - Cenário Otimista
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Campos 2 - Mutum, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 230 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 20 Mvar 1Ф // SE Campos 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 20 Mvar 1Ф // SE Mutum EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum | DMSE | 12/2022 | 460 |  | Leilão | T2019-042 | 05/2024 | 1207705205.7708 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | LT | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Nova | LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 201 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Sapeaçu Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Olindina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Sapeaçu IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina MIM - 500 kV // SE Olindina MIG-A // SE Olindina MIG-A // SE Sapeaçu | DMSE | 01/2021 | 201 |  | Leilão | T2018-054-A | 05/2024 | 544144645.7563 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | LT | Nordeste | Sergipe | Bahia |  | Nova | LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 180 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Porto de Sergipe Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Olindina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porto de Sergipe EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porto de Sergipe MIM - 500 kV // SE Porto de Sergipe MIG-A // SE Porto de Sergipe MIG-A // SE Olindina | DMSE | 01/2021 | 180 |  | Leilão | T2018-054-A | 05/2024 | 496811447.9724 | 2024 | 2024 | 2024
Reavaliação do atendimento a Rio Branco | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia | Acre |  | Nova | LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 300 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Abunã Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Rio Branco CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Branco EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio Branco MIM - 230 kV // SE Abunã MIM - 230 kV // SE Rio Branco MIG-A // SE Abunã MIG-A // SE Rio Branco | DMSE | 03/2022 | 300 |  | Leilão | T2021-083-B | 05/2024 | 399201222.7815 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Acesso das PCHs Fundãozinho, Areado e Bandeirante e Conexão da Enersul na Região de Paraíso no Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | Nova | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 240 km Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Campo Grande 2 Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIG-A // SE Paraíso 2 | DMSE | 01/2018 | 240 |  | Leilão | T2022-130-B | 05/2024 | 366641617.6179 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico a Região Sudeste do Pará | SE | Norte | Pará |  |  | Nova | SE 230/138 kV Itacaiúnas | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV MIG-A | Outorga | 01/2022 |  | 450 | Leilão | T2022-126 | 05/2024 | 122149805.7104 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Acesso das PCHs Fundãozinho, Areado e Bandeirante e Conexão da Enersul na Região de Paraíso no Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | Nova | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 60 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapadão EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Chapadão MIG-A // SE Chapadão | DMSE | 01/2015 | 60 |  | Leilão | T2022-130-C | 05/2024 | 105186296.969 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | Nova | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 28 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Siderópolis 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Siderópolis 2 MIG-A // SE Forquilhinha | DMSE | 08/2022 | 28 |  | Leilão | T2019-044-D | 05/2024 | 55142507.3437 | 2024 | 2024 | 2024
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500 kV Mutum | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | DMSE | 01/2023 |  |  | Instalação | T2019-042 | 05/2024 | 39768247.3461 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500 kV Olindina | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | DMSE | 01/2021 |  |  | Instalação | T2018-054-A | 05/2024 | 30864412.9889 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | LT | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Nova | LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 328 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 83,3 MVar 1Ф // SE Medeiros Neto II 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 83,3 MVar 1Ф // SE Poções III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II MIM - 500 kV // SE Medeiros Neto II | DMSE | 01/2026 | 328 |  | Leilão | T2021-061-D | 06/2024 | 996694521.3938 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | SE | Nordeste | Ceará |  |  | Nova | SE 500/230 kV Jaguaruana II | 1º e 2º ATF 500/230 kV, (6 + 1R) x 250 MVA 1Ф 1º Reator de Barra 500 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф Compensador Estático 500 kV, (-150/+300) Mvar CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV | DMSE | 01/2022 |  | 1750 | Leilão | T2018-069-A | 06/2024 | 430189057.4344 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | LT | Nordeste | Ceará | Ceará |  | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Pacatuba, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 151 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 33 MVar 1Ф // SE Jaguaruana II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaguaruana II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaguaruana II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaguaruana II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pacatuba IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pacatuba MIM - 500 kV // SE Jaguaruana II MIM - 500 kV // SE Pacatuba | DMSE | 01/2022 | 151 |  | Leilão | T2018-069-A | 06/2024 | 424516803.9636 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 525/230 kV Gaspar 2 | 1° e 2° ATF 525/230 kV, (6+1R) x 224 MVA 1Ф 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Urbano) MIM - 525 kV MIM - 230 kV MIM - 138 kV | DMSE | 01/2018 |  | 1718 | Leilão | T2019-034-B | 06/2024 | 369692041.6165 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | SE | Nordeste | Ceará |  |  | Nova | SE 500/230/69 kV Pacatuba | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 200 MVA 3Ф 1º e 2º Capacitor em Derivação 69 kV, 2 x 24 MVar 3Ф 1º e 2º ATF 500/230 kV, (6 + 1R) x 200 MVA 1Ф 1º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф Transformador de Aterramento 69 kV, 10 ohms/fase CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV MIM - 69 kV | DMSE | 01/2022 |  | 1800 | Leilão | T2018-069-B | 06/2024 | 339608277.477 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | LT | Nordeste | Ceará | Rio Grande do Norte |  | Nova | LT 500 kV Jaguaruana II - Açu III, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 111 km 1º Reator de Linha Manobrável 500 kV, (3 + 1R) x 33 MVar 1Ф // SE Açu III CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Açu III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Açu III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaguaruana II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Açu III MIM - 500 kV // SE Jaguaruana II MIM - 500 kV // SE Açu III MIG-A // SE Açu III | DMSE | 01/2022 | 111 |  | Leilão | T2018-069-A | 06/2024 | 321820689.0577 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | LT | Nordeste | Ceará | Rio Grande do Norte |  | Nova | LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 54 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Jaguaruana II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Mossoró IV MIM - 230 kV // SE Jaguaruana II MIM - 230 kV // SE Mossoró IV MIG-A // SE Mossoró IV | DMSE | 01/2022 | 108 |  | Leilão | T2018-069-A | 06/2024 | 163426571.4263 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | LT | Nordeste | Rio Grande do Norte | Rio Grande do Norte |  | Nova | LT 230 kV Caraúbas II - Açu III, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 62 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Açu III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caraúbas II MIM - 230 kV // SE Caraúbas II MIM - 230 kV // SE Açu III MIG-A // SE Açu III | DMSE | 01/2022 | 124 |  | Leilão | T2018-069-A | 06/2024 | 154526571.99 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 525/230 kV Guaíba 3 | Compensador Estático 525 kV, 1 x (-180/+300) Mvar CC (Conexão de Compensador) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | DMSE | 01/2024 |  |  | Leilão | T2021-060-H | 06/2024 | 138448034.1316 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Paraná | Santa Catarina | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba, C1 (CD), na SE Gaspar 2 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 23 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | DMSE | 01/2018 | 46 |  | Leilão | T2019-034-B | 06/2024 | 126306403.5478 | 2024 | 2024 | 2024
Reavaliação do atendimento a Rio Branco | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Acre |  |  | Nova | SE 230/69 kV Tucumã | 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф 1º e 2º TF 230/69 kV, (6 + 1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | DMSE | 03/2022 |  | 350 | Leilão | T2021-083-A | 06/2024 | 118887142.2278 | 2024 | 2024 | 2024
Reavaliação do atendimento a Rio Branco | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia | Acre | Acre | Nova | SECC LT 230 kV Abunã - Rio Branco, C2 (CD), na SE Tucumã | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 45 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 03/2022 | 90 |  | Leilão | T2021-083-A | 06/2024 | 114093042.1631 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Nova | SE 230/69 kV Charqueadas 3 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | DMSE | 01/2024 |  | 300 | Leilão | T2021-060-A | 06/2024 | 102298228.2891 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Cidade Industrial - Charqueadas, C1 (CD), na SE Charqueadas 3 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1200mm² Al, 4,55 km (subterrâneo) Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Charqueadas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2024 | 9.1 |  | Leilão | T2021-060-D | 06/2024 | 94732809.2102 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Santa Cruz - Charqueadas, C1 (CD), na SE Charqueadas 3 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1200mm² Al, 4,51 km (subterrâneo) Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Charqueadas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2024 | 9.02 |  | Leilão | T2021-060-C | 06/2024 | 94097825.9628 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | SE | Nordeste | Rio Grande do Norte |  |  | Nova | SE 230/69 kV Caraúbas II | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 100 MVA 3Ф Transformador de Aterramento 69 kV, 10 Ohms/fase CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | DMSE | 01/2022 |  | 200 | Leilão | T2018-069-A | 06/2024 | 85518901.0769 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Suprimento ao Município de Presidente Figueiredo | SE | Norte | Amazonas |  |  | Nova | SE 230/69 kV Presidente Figueiredo | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 69 kV MIM - 230 kV | DMSE | 01/2022 |  | 100 | Leilão | T2021-040-B | 06/2024 | 84452699.1173 | 2024 | 2024 | 2024
Avaliação do controle de tensão no sistema elétrico do estado do Acre | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Acre |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Tucumã | Compensador Síncrono 69 kV, 1 x (-90/+150) Mvar CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 09/2026 |  |  | Instalação | T2021-083-A | 06/2024 | 68393331.7187 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | LT | Nordeste | Ceará | Rio Grande do Norte |  | Nova | LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 32 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Jaguaruana II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Russas II MIM - 230 kV // SE Jaguaruana II MIM - 230 kV // SE Russas II MIG-A // SE Russas II | DMSE | 01/2022 | 32 |  | Leilão | T2018-069-A | 06/2024 | 63960363.285 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Biguaçu, C1 (CD), na SE Gaspar 2 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 7.1 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | DMSE | 01/2018 | 14.2 |  | Leilão | T2019-034-B | 06/2024 | 63042107.1989 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Longo Prazo da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 345/88 kV Ramon Reberte Filho | 4° TF 345/138-88 kV, 3 x 133,3 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT MIM - 345 kV MIM - 88 kV | DMSE | 01/2022 |  | 399.9 | Instalação | T2020-060 | 06/2024 | 61272875.8454 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza | SECC LT | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | Nova | SECC LT 500 kV Fortaleza II - Pecém II, C1, na SE Pacatuba | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | DMSE | 01/2022 | 2 |  | Leilão | T2018-069-B | 06/2024 | 50656028.1363 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Charqueadas 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 13,47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Charqueadas 3 MIM - 230 kV // SE Charqueadas 3 MIM - 230 kV // SE Guaíba 3 MIG-A // SE Guaíba 3 | DMSE | 01/2024 | 13.47 |  | Leilão | T2021-060-B | 06/2024 | 47129606.0506 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500 kV Poções III | 3º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | DMSE | 01/2026 |  |  | Instalação | T2021-061-D | 06/2024 | 43680485.5002 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Suprimento ao Município de Presidente Figueiredo | SECC LT | Norte | Amazonas | Amazonas | Amazonas | Nova | SECC LT 230 kV Balbina - Cristiano Rocha, C1, na SE Presidente Figueiredo | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 7 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2022 | 10 |  | Leilão | T2021-040-B | 06/2024 | 36608691.9386 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Acesso das PCHs Fundãozinho, Areado e Bandeirante e Conexão da Enersul na Região de Paraíso no Estado do Mato Grosso do Sul | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Campo Grande 2 - Chapadão, C1 (CD), na SE Paraíso 2 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2015 | 2 |  | Leilão | T2022-130-A | 06/2024 | 25779580.6089 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento à Região de Campos | SE | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Expansão | SE 138 kV Venda das Pedras | 3º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 50 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | DMSE | 01/2019 |  |  | Instalação | T2022-068 | 06/2024 | 9523634.5096 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 4 | Capacitor em Derivação 13,8 kV, 7 x 3,6 Mvar 3Ф 1°, 2°, 3°, 4° e 5° TF 230/13,8 kV, 5 x 75 MVA 3Ф (Atuais: 5x50 MVA 3Ф) CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BDDD (Cubículo Abrigado) 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) 56 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BDDD (Cubículo Abrigado) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BDDD (Cubículo Abrigado) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 13,8 kV, Arranjo BDDD (Cubículo Abrigado) MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | DMSE | 01/2020 |  | 375 | Leilão | T2021-060-L | 07/2024 | 654317404.4098 | 2024 | 2024 | 2024
Desempenho Dinâmico do Sistema de SP no Horizonte de Médio/Longo Prazo | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500 kV Estreito | Compensador Síncrono -180/300 Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | DMSE | 01/2024 |  |  | Leilão | T2022-093 | 07/2024 | 570384827.673 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | SE | Nordeste | Ceará |  |  | Nova | SE 230/69 kV Crato II | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | DMSE | 01/2024 |  | 300 | Leilão | T2020-058-A | 07/2024 | 87167482.7886 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Guaíra | Subst. 1° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф 3º ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo ANEL MIM - 230 kV MIM - 138 kV | DMSE | 01/2018 |  | 450 | Substituição | T2019-080 | 07/2024 | 70732492.8211 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | SECC LT | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | Nova | SECC LT 230 kV Milagres - Tauá II, C1 (CD), na SE Crato II | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 34 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2024 | 68 |  | Leilão | T2020-058-A | 07/2024 | 68733647.2495 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Longo Prazo da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 345/88 kV Leste | 4° TF 345/138-88 kV, 3 x 133,3 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT MIM - 345 kV MIM - 88 kV | DMSE | 01/2022 |  | 399.9 | Instalação | T2020-061 | 07/2024 | 61272875.8454 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Nova Prata 2 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 165 MVA 3Ф Desativação de 1 CT 230 KV BD4 e 1 CT 69 KV BPT Desmontagem e transporte de 3 TRs 230/69kV, 50 MVA cada CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT | DMSE | 01/2020 |  | 330 | Substituição | T2020-048 | 07/2024 | 44829028.8802 | 2024 | 2024 | 2024
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação Nordeste-Sudeste | SECC LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | Nova | SECC LT 230 kV Porto Estrela - Ipatinga 1, C1 (CD), na SE Mesquita | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2019 | 2 |  | Leilão | T2018-004-A | 07/2024 | 24323195.8932 | 2024 | 2024 | 2024
Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | LT | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Nova | LT 230 kV Camaçari IV - Pirajá, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 24.8 km (1) Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 10.4 km (2) Circuito Duplo 230 kV, AL 2000 mm2, 4.8 km (3) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Camaçari IV EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Camaçari IV MIG-A // SE Camaçari IV | DMSE | 01/2024 | 80 |  | Leilão | T2020-069-B | 08/2024 | 343248920.0627 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Nova | SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | DMSE | 01/2022 |  | 550 | Leilão | T2021-057 | 08/2024 | 192938082.388 | 2024 | 2024 | 2024
Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Nova | SE 230/69 kV Pirajá | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 180 MVA 3Ф Transformador de Aterramento 69 kV, 10 O/fase CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | DMSE | 01/2024 |  | 360 | Leilão | T2020-069-B | 08/2024 | 133520541.566 | 2024 | 2024 | 2024
Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | SE | Norte | Amapá |  |  | Nova | SE 230/69/13.8 kV Macapá III | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT CRLF (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 69 kV MIM - 230 kV | DMSE | 01/2025 |  | 300 | Leilão | T2022-094 | 08/2024 | 103269910.7037 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500 kV Gentio do Ouro II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | DMSE | 01/2027 |  | 900 | Instalação | T2022-074 | 08/2024 | 88433095.3376 | 2024 | 2024 | 2024
Modulação de Transformadores Poços de Caldas | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500/345 kV Poços de Caldas | 1º ATF 500/345 kV, (3 + 1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | DMSE | 12/2022 |  | 800 | Substituição | T2021-075 | 08/2024 | 82802683.6412 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/23 kV Gravataí 2 | Capacitor em Derivação 23 kV, 2 x 7,2 Mvar 3Ф Subst. 1° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) 2° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 6 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 23 kV | DMSE | 01/2020 |  | 150 | Substituição | T2021-168 | 08/2024 | 80383587.7505 | 2024 | 2024 | 2024
Reavaliação do estudo de atendimento à região nordeste da CPFL Paulista | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 440/138 kV Mirassol II | 3º TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | DMSE | 07/2020 |  | 300 | Instalação | T2022-046 | 08/2024 | 57196034.4376 | 2024 | 2024 | 2024
Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | LT | Norte | Amapá | Amapá |  | Nova | LT 230 kV Macapá - Macapá III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá III MIM - 230 kV // SE Macapá III MIM - 230 kV // SE Macapá MIG-A // SE Macapá | DMSE | 01/2025 | 10 |  | Leilão | T2022-094 | 08/2024 | 37024277.8481 | 2024 | 2024 | 2024
Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | LT | Norte | Amapá | Amapá |  | Expansão | LT 230 kV Ferreira Gomes - Macapá, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km Desativação do trecho de linha que contorna parcialmente a SE Macapá EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4, troca do bay de conexão // SE Macapá | DMSE | 01/2025 | 1 |  | Instalação | T2022-094 | 08/2024 | 10996573.8904 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | LT | Nordeste | Bahia | Espírito Santo |  | Nova | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 283 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 71.6 MVar 1Ф // SE João Neiva 2 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 71.6 MVar 1Ф // SE Medeiros Neto II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 MIM - 500 kV // SE João Neiva 2 MIG-A // SE João Neiva 2 | DMSE | 01/2026 | 283 |  | Leilão | T2021-061-C | 09/2024 | 857898636.2171 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento à Zona da Mata Mineira e Região da Mantiqueira | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2, C1 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 92 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Santos Dumont 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Santos Dumont 2 MIM - 345 kV // SE Santos Dumont 2 MIG-A // SE Santos Dumont 2 | DMSE | 01/2022 | 92 |  | Leilão | T2020-036B | 09/2024 | 199198995.0197 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Nova | SE 500 kV Medeiros Neto II | 1º e 2º Reator de Barra 500 kV, (6 + 1R) x 66.6 MVar 1Ф Compensador Síncrono 500 kV, 1 x (-180.0/+300.0) MVar CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | DMSE | 01/2026 |  |  | Leilão | T2021-061-B | 09/2024 | 189940071.9782 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento à Zona da Mata Mineira e Região da Mantiqueira | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Nova | SE 345/138 kV Leopoldina 2 | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV MIM - 345 kV | DMSE | 01/2022 |  | 525 | Leilão | T2020-036A | 09/2024 | 168494962.3966 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Nova | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | 1º ATF 345/138 kV, (3 + 1R) x 66.67 MVA 1Ф com LTC e Terc CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | DMSE | 01/2022 |  | 266.68 | Leilão | T2020-047-D | 09/2024 | 114803007.2114 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul: Região de Naviraí | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul |  |  | Nova | SE 230/138 kV Iguatemi 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | DMSE | 01/2023 |  | 300 | Leilão | T2021-059 | 09/2024 | 100953690.9156 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Caxias 6, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 30 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias Norte EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias 6 MIM - 230 kV // SE Caxias Norte MIM - 230 kV // SE Caxias 6 MIG-A // SE Caxias 6 | DMSE | 01/2020 | 30 |  | Leilão | T2020-046-B | 09/2024 | 65472984.5564 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | 1º ATF 345/138 kV, 3 x 66,67 MVA 1Ф com LTC e Terc CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | DMSE | 01/2025 |  | 200.01 | Leilão | T2020-047-D | 09/2024 | 50341653.5113 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul: Região de Naviraí | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Guaíra - Dourados, C1 (CD), na SE Iguatemi 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2023 | 6 |  | Leilão | T2021-059 | 09/2024 | 27788308.0032 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento ao Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | SECC LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | Nova | SECC LT 345 kV Itumbiara - Porto Colômbia, C1 (CD), na SE Monte Alegre de Minas 2 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | DMSE | 01/2022 | 2 |  | Leilão | T2020-047-D | 09/2024 | 23711501.3342 | 2024 | 2024 | 2024
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | Nova | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 214 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 16,66 Mvar 1Ф // SE Terminal Rio Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 16,66 Mvar 1Ф // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos | DMSE | 01/2023 | 428 |  | Leilão | T2019-041 | 10/2024 | 1131543853.5001 | 2024 | 2024 | 2024
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | Nova | LT 500 kV Lagos - Campos 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 100 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 | DMSE | 01/2023 | 200 |  | Leilão | T2019-041 | 10/2024 | 515835129.6536 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento à Zona da Mata Mineira e Região da Mantiqueira | LT | Sudeste | Minas Gerais | Rio de Janeiro |  | Nova | LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos, C1 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 140 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Lagos IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Lagos MIM - 345 kV // SE Lagos MIG-A // SE Lagos | DMSE | 01/2022 | 140 |  | Leilão | T2020-036C | 10/2024 | 283609844.3977 | 2024 | 2024 | 2024
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SE | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Nova | SE 500 kV Lagos | Reator de Barra 500 kV, (9+1R) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | DMSE | 01/2023 |  |  | Leilão | T2019-041 | 10/2024 | 185409796.3933 | 2024 | 2024 | 2024
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SE | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Nova | SE 500 kV Campos 2 | Reator de Barra 500 kV, (9+1R) x 33,3 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | DMSE | 01/2023 |  |  | Leilão | T2019-041 | 10/2024 | 181709248.5035 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/23 kV Cidade Industrial | 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Capacitor em Derivação 23 kV, 6 x 3 MVar 3Ф 1º e 2º ATF 230/138 kV, (6 + 1R) x 75 MVA 1Ф 1º TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 1Ф 12 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 23 kV | DMSE | 01/2020 |  | 675 | Substituição | T2020-059 | 10/2024 | 179354841.8177 | 2024 | 2024 | 2024
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Nova | LT 440 kV Araraquara 2 - Araraquara, C3 | Circuito Simples 440 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 MIM - 440 kV // SE Araraquara MIM - 440 kV // SE Araraquara 2 MIG-A // SE Araraquara | Outorga | 01/2026 | 11 |  | Leilão | T2022-121-D | 10/2024 | 90159207.1052 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo para Escoamento de Geração na SE Suape II | SECC LT | Nordeste | Pernambuco | Pernambuco | Pernambuco | Nova | SECC LT 230 kV Pirapama II - Recife II, C2, na SE Jaboatão II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1 km | DMSE | 01/2023 | 1 |  | Instalação | T2019-075 | 10/2024 | 997023.6266 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Nova | SE 525/230/138 kV Caxias Norte | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 225 MVA 3Ф 1º, 2º e 3º ATF 525/230 kV, (9 + 1R) x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV MIM - 525 kV | DMSE | 01/2020 |  | 2915 | Leilão | T2020-046-A | 11/2024 | 477435780.2725 | 2024 | 2024 | 2024
Integração de Cruzeiro do Sul e Feijó ao Sistema Interligado Nacional | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Acre | Acre |  | Nova | LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 146 km Apenas um Circuito em Torres CD Alteadas 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 51 km Apenas um Circuito em Torres CD Alteadas 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 83 km Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 4,33 Mvar 1Ф // SE Cruzeiro do Sul Reator de Linha Fixo 230 kV, (3+1R) x 4,33 MVar 1Ф // SE Feijó EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cruzeiro do Sul CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Feijó CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cruzeiro do Sul | DMSE | 03/2025 | 280 |  | Leilão | T2020-037B | 11/2024 | 403997304.2042 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | LT | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Nova | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 65 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Morro do Chapéu II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Irecê MIM - 230 kV // SE Irecê MIM - 230 kV // SE Morro do Chapéu II MIG-A // SE Morro do Chapéu II MIG-A // SE Irecê | DMSE | 01/2021 | 130 |  | Leilão | T2018-054-B | 11/2024 | 190162502.9483 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 345 kV Miguel Reale | 3° TF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Ф 3° TF 345/20 kV, 1 x 135 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 20 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV MIM - 69 kV | DMSE | 01/2022 |  | 534.99 | Instalação | T2020-062 | 11/2024 | 155573509.0135 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 230/88 kV Aparecida | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 33,3 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 | DMSE | 01/2018 |  | 333 | Substituição | T2021-005 | 11/2024 | 118895478.1543 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Nova | SECC LT 525 kV Campos Novos - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 13 km Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 13 km IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | DMSE | 01/2020 | 26 |  | Leilão | T2020-046-A | 11/2024 | 117329376.645 | 2024 | 2024 | 2024
Integração de Cruzeiro do Sul e Feijó ao Sistema Interligado Nacional | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Acre |  |  | Nova | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 50 MVA 3Ф 1° Reator de Barra 230 kV, (3+1R) x 1,67 Mvar 1Ф 1°, 2° e 3° Capacitor em Derivação 69 kV, 3 x 5 Mvar 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | DMSE | 03/2025 |  | 100 | Leilão | T2020-037B | 11/2024 | 113321523.3406 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 525 kV Curitiba | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (5 + 1R) x 224 MVA 1Ф (Subst. por final de vida útil) 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф (Subst. por final de vida útil) | DMSE | 01/2024 |  | 1344 | Substituição | T2021-112 | 11/2024 | 113343655.4774 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Nova | SECC LT 525 kV Itá - Caxias, C1, na SE Caxias Norte | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 11 km IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | DMSE | 01/2020 | 22 |  | Leilão | T2020-046-A | 11/2024 | 111472218.1533 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial de Fotovoltaica/Biomassa na Região Noroeste do Estado de São Paulo | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 500/440/138 kV Água Vermelha | 2º TF 440/138 kV, (3 + 1R) x 100 MVA 1Ф Cabo isolado para integração do novo TR CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 440 kV MIM - 138 kV | DMSE | 01/2022 |  | 400 | Instalação | T2020-056 | 11/2024 | 94206856.411 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento à Região de Juiz de Fora e Conselheiro Lafaiete (Transformações de Fronteira) | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 345/138 kV Juiz de Fora 1 | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 125 MVA 1Ф Substituição de equipamentos do vão 10K, BPT Substituição de equipamentos do vão 16K, BPT | DMSE | 12/2018 |  | 875 | Substituição | T2018-060 | 11/2024 | 86843412.897 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Monte Claro, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 26 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias Norte EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Monte Claro MIM - 230 kV // SE Caxias Norte MIM - 230 kV // SE Monte Claro MIG-A // SE Monte Claro | DMSE | 01/2020 | 26 |  | Leilão | T2020-046-D | 11/2024 | 60134503.4071 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Nova | LT 230 kV Caxias Norte - Vinhedos, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 24 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias Norte EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Vinhedos MIM - 230 kV // SE Caxias Norte MIM - 230 kV // SE Vinhedos MIG-A // SE Vinhedos | DMSE | 01/2020 | 24 |  | Leilão | T2020-046-C | 11/2024 | 57465262.8325 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Região Central da Bahia | SECC LT | Nordeste | Bahia | Pernambuco | Bahia | Nova | SECC LT 500 kV Sobradinho - Luiz Gonzaga, C1, na SE Juazeiro III | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 1 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 1 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | DMSE | 01/2023 | 2 |  | Leilão | T2019-074 | 11/2024 | 47693284.8745 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 525/230 kV Areia | 1º ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф (Subst. por final de vida útil) | DMSE | 01/2024 |  | 672 | Substituição | T2021-103 | 11/2024 | 45770390.6379 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 2, C1 (CD), na SE Caxias Norte | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715,5 MCM (STARLING), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2020 | 20 |  | Leilão | T2020-046-A | 11/2024 | 42253704.7709 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Farroupilha - Caxias do Sul 5, C1 (CD), na SE Caxias Norte | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2020 | 20 |  | Leilão | T2020-046-A | 11/2024 | 41552962.242 | 2024 | 2024 | 2024
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação Nordeste-Sudeste | SECC LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | Nova | SECC LT 230 kV Sabará 3 - Itabira 2, C1, na SE Itabira 5 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 3,6 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3.6 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | DMSE | 01/2019 | 7.2 |  | Leilão | T2021-063 | 11/2024 | 34112278.9315 | 2024 | 2024 | 2024
Avaliação do controle de tensão no sistema elétrico do estado do Acre | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Acre | Acre |  | Expansão | LT 230 kV Feijó - Cruzeiro do Sul, C1 | Reator de Linha Manobrável 230 kV, 3 x 4,33 Mvar 1Ф // SE Cruzeiro do Sul CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cruzeiro do Sul MIM - 230 kV // SE Cruzeiro do Sul | DMSE | 09/2025 |  |  | Instalação | T2022-067 | 11/2024 | 11114702.0398 | 2024 | 2024 | 2024
Modularização das Unidades Transformadoras 345/138 kV e 138/13,8 kV da SE Várzea da Palma 1 | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 138/13.8 kV Várzea da Palma 1 | 3° TF 138/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 13,8 kV | DMSE | 01/2022 |  | 15 | Instalação | T2021-062 | 11/2024 | 7871458.3239 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo para Escoamento de Geração na SE Suape II | SECC LT | Nordeste | Pernambuco | Pernambuco | Pernambuco | Nova | SECC LT 500 kV Angelim II - Recife II, C2 (CD), na SE Suape II | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 22,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | DMSE | 01/2023 | 45 |  | Instalação | T2019-073 | 12/2024 | 142625832.5858 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Reforços para o Sistema de 345 kV de São Paulo – LT 345 kV Baixada Santista – Tijuco Preto e SE Sul | SECC LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | Nova | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Ibiúna, C1 (CD), na SE Sul | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 954.0 MCM (RAIL), 12 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD5 MIM - 345 kV | DMSE | 01/2020 | 24 |  | Instalação | T2021-055-E | 12/2024 | 72150113.8327 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | SE | Nordeste | Piauí |  |  | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV | DMSE | 01/2028 |  | 300 | Instalação | T2019-029 | 12/2024 | 72339848.3985 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento às Regiões do Litoral Sul Paraibano e da Zona da Mata Norte de Pernambuco | SE | Nordeste | Pernambuco |  |  | Expansão | SE 230/69 kV FIAT Seccionadora | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 MIG-A | DMSE | 01/2019 |  | 300 | Instalação | T2018-027 | 12/2024 | 71172570.2682 | 2024 | 2024 | 2024
Expansão das Interligações Norte-Sudeste e Norte-Nordeste Parte II | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 500/345 kV Campinas | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 45,3 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo AN MIM - 500 kV | DMSE | 01/2027 |  |  | Instalação | T2021-053 | 12/2024 | 35784378.1269 | 2024 | 2024 | 2024
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 345 kV Miguel Reale | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | Outorga | 01/2025 |  |  | Substituição |  | 01/2025 | 240450577.3474 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 345 kV Ramon Reberte Filho | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | Outorga | 01/2025 |  |  | Substituição |  | 01/2025 | 132061547.0794 | 2025 | 2025 | 2025
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500/230/138 kV Paracatu 4 | 3° TF 500/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 138 kV | DMSE | 01/2026 |  | 300 | Instalação | T2022-078 | 01/2025 | 75527518.3175 | 2025 | 2025 | 2025
Substituição dos transformadores 230/138 kV e adequação do barramento 230 kV da Subestação Campo Mourão – PR e Substituição dos transformadores 138/69 | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Campo Mourão | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф Recapacitação do barramento 230 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Outorga | 01/2025 |  | 450 | Substituição |  | 01/2025 | 47607096.673 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 | 3º TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф Desmantelamento do Pátio de 69kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | Estudo/Consolidação | 01/2020 |  | 50 | Instalação |  | 01/2027 | 35453586.4299 | 2099 | 2027 | 2026
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 345 kV SE Baixada | IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | Outorga | 01/2025 |  |  | Substituição |  | 01/2025 | 31065844.3603 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 345 kV SE Interlagos | EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | Outorga | 01/2025 |  |  | Substituição |  | 01/2025 | 30565583.4998 | 2025 | 2025 | 2025
Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia | Rondônia | Rondônia | Nova | SECC LT 230 kV Porto Velho - Coletora Porto Velho, C2, na SE Caladinho II | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 1 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Outorga | 12/2019 | 2 |  | Leilão | T2023-125 | 01/2025 | 25729835.0825 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Fronteiras do Estado de Rondônia - Ariquemes, Vilhena, Jaru e Nova Mutum | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Vilhena | 3° TF 230/69 kV, 1 x 60 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | DMSE | 01/2025 |  | 60 | Instalação | T2024-157 | 01/2027 | 25154646.6076 | 2027 | 2027 | 2027
Estudo de Fronteiras do Estado de Rondônia - Ariquemes, Vilhena, Jaru e Nova Mutum | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia |  |  | Expansão | SE 230/138/69 kV Jaru | CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 69 kV | Outorga | 01/2025 |  |  | Instalação |  | 01/2025 | 11135397.1976 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | SE | Nordeste | Ceará |  |  | Nova | SE 230/69 kV Dias Macedo II | 1º, 2º e 3º TF 230/69 kV, 3 x 200 MVA 3Ф Transformador de Aterramento 69 kV EL (Entrada de Linha) 69 kV Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | DMSE | 01/2024 |  | 600 | Leilão | T2021-064 | 02/2025 | 274434664.0003 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | LT | Nordeste | Ceará | Ceará |  | Nova | LT 230 kV Fortaleza II - Dias Macedo II, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 230 kV subterrâneo, AL 2000 mm2, 6,5 km Circuito Simples 230 kV subterrâneo, AL 2000 mm2, 6,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 ¦ SE Dias Macedo II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Fortaleza II MIM - 230 kV // SE Fortaleza II MIM - 230 kV // SE Dias Macedo II MIG-A // SE Fortaleza II | DMSE | 01/2024 | 2 |  | Leilão | T2021-064 | 02/2025 | 203187634.3024 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Nova | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | DMSE | 01/2018 |  | 450 | Leilão | T2019-034-C | 02/2025 | 119863239.6232 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Jaraguá do Sul | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 38 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2018 | 76 |  | Leilão | T2019-034-C | 02/2025 | 106957452.4512 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville, C1 (CD), na SE Jaraguá do Sul | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 38 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2018 | 76 |  | Leilão | T2019-034-C | 02/2025 | 106957452.4512 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500 kV Olindina | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | DMSE | 01/2026 |  |  | Instalação | T2021-028 | 02/2025 | 43680485.5002 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | LT | Norte | Amazonas | Amazonas |  | Nova | LT 230 kV Lechuga - Tarumã, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 9.3 km - Trecho Aéreo Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2.000 mm^2 (XLPE - Cobre), 3.2 km - Trecho Subterrâneo EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lechuga EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tarumã MIM - 230 kV // SE Lechuga MIM - 230 kV // SE Tarumã MIG-A // SE Lechuga | DMSE | 01/2019 | 25 |  | Leilão | T2021-040-A | 03/2025 | 341127658.9543 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | Nova | LT 230 kV Abdon Batista - Videira, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 63,4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abdon Batista EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Videira MIM - 230 kV // SE Abdon Batista MIM - 230 kV // SE Videira | DMSE | 01/2020 | 126.8 |  | Leilão | T2022-129-A | 03/2025 | 169744319.4177 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | SE | Norte | Amazonas |  |  | Nova | SE 230/138 kV Tarumã | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 138 kV MIM - 230 kV | DMSE | 01/2019 |  | 700 | Leilão | T2021-040-A | 03/2025 | 160085849.2625 | 2025 | 2025 | 2025
Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso |  |  | Nova | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | 1º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 138 kV | DMSE | 10/2024 |  | 800 | Leilão | T2021-085 | 03/2025 | 152509367.88 | 2025 | 2025 | 2025
Reforços para a Região Industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Nova | SE 230/88 kV Dom Pedro I | 1° e 2° TF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | DMSE | 01/2025 |  | 350 | Leilão | T2021-087 | 03/2025 | 127503843.3678 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Nordeste do Tocantins e Sul do Maranhão | LT | Nordeste | Piauí | Maranhão |  | Nova | LT 230 kV Ribeiro Gonçalves - Balsas, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (Drake), 95 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Balsas MIM - 230 kV // SE Ribeiro Gonçalves MIM - 230 kV // SE Balsas MIG-A // SE Ribeiro Gonçalves MIG-A // SE Balsas | DMSE | 01/2018 | 95 |  | Leilão | T2018-065 | 03/2025 | 110705998.9083 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Escoamento na Região Nordeste da Bahia | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Olindina | 1º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV MIG-A | DMSE | 01/2026 |  | 600 | Leilão | T2022-091 | 03/2025 | 101778283.9522 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | Nova | LT 230 kV Abdon Batista - Barra Grande, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 26,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abdon Batista EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Barra Grande MIM - 230 kV // SE Abdon Batista MIM - 230 kV // SE Barra Grande MIG-A // SE Barra Grande MIG-A // SE Abdon Batista | DMSE | 01/2020 | 26.7 |  | Leilão | T2022-129-B | 03/2025 | 60943658.769 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | SE | Nordeste | Piauí |  |  | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Outorga | 01/2030 |  | 300 | Instalação | T2022-101 | 03/2025 | 54604347.3411 | 2025 | 2025 | 2025
Reforços para a Região Industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos | SECC LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | Nova | SECC LT 230 kV São José dos Campos - Mogi das Cruzes, C1 (CD), na SE Dom Pedro I | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 10 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2025 | 20 |  | Leilão | T2021-087 | 03/2025 | 43711340.1701 | 2025 | 2025 | 2025
Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso | Mato Grosso | Mato Grosso | Nova | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C2 (CD), na SE Cuiabá Norte | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | DMSE | 10/2024 | 3 |  | Leilão | T2021-085 | 03/2025 | 34214895.4776 | 2025 | 2025 | 2025
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 214 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // SE Arinos 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // SE Paracatu 4 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 MIM - 500 kV // SE Arinos 2 MIM - 500 kV // SE Paracatu 4 MIG-A // SE Arinos 2 | Outorga | 01/2026 | 214 |  | Leilão | T2022-121-A | 04/2025 | 645831444.8683 | 2025 | 2025 | 2025
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C2 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 214 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Arinos 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Arinos 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 MIM - 500 kV // SE Arinos 2 MIM - 500 kV // SE Paracatu 4 MIG-A // SE Arinos 2 | Outorga | 01/2026 | 214 |  | Leilão | T2022-121-B | 04/2025 | 635086470.4047 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo para Definição de Reforços ao Sistema Elétrico do Litoral de São Paulo | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Nova | SE 345/138 kV Domênico Rangoni | 1° e 2° TF 345/138 kV, (6+1R) x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | DMSE | 12/2017 |  | 931 | Leilão | T2014-080-B | 04/2025 | 196933448.113 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo para Definição de Reforços ao Sistema Elétrico do Litoral de São Paulo | SECC LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | Nova | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Baixada Santista, C3, na SE Domênico Rangoni | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (Rail), 27 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | DMSE | 12/2017 | 27 |  | Leilão | T2014-080-B | 04/2025 | 99135638.1861 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Compensação Reativa na Área Leste da Região Nordeste | SE | Nordeste | Paraíba |  |  | Expansão | SE 500 kV Campina Grande III | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | DMSE | 01/2026 |  |  | Instalação | T2022-028 | 04/2025 | 25944984.4428 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Bom Jesus da Lapa II | 3º ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | DMSE | 01/2026 |  | 300 | Instalação | T2022-073 | 05/2025 | 72339848.3985 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Compensação Reativa na Área Norte da Região Nordeste | SE | Nordeste | Piauí |  |  | Expansão | SE 500 kV Teresina II | 1º Reator de Barra 500 kV, (3 + 1R) x 66 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | DMSE | 01/2026 |  |  | Instalação | T2022-065 | 05/2025 | 49376335.5164 | 2025 | 2025 | 2025
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | São Paulo |  | Nova | LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 307 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Araraquara 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 MIM - 500 kV // SE Araraquara 2 MIG-A // SE Araraquara 2 | DMSE | 01/2026 | 307 |  | Leilão | T2022-121-F | 06/2025 | 981442361.9672 | 2025 | 2025 | 2025
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | São Paulo |  | Nova | LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 307 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Araraquara 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Araraquara 2 MIG-A // SE Araraquara 2 | DMSE | 01/2026 | 307 |  | Leilão | T2022-121-C | 06/2025 | 976127103.0847 | 2025 | 2025 | 2025
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 292 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Paracatu 4 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 MIG-A // SE Paracatu 4 | DMSE | 01/2026 | 292 |  | Leilão | T2022-121-C | 06/2025 | 932615210.6943 | 2025 | 2025 | 2025
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Janaúba 6 - Janaúba 3, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 44 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 3 MIG-A // SE Janaúba 3 | Outorga | 01/2026 | 88 |  | Leilão | T2022-121-E | 06/2025 | 242503806.6336 | 2025 | 2025 | 2025
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Nova | SE 500 kV Nova Ponte 3 | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | DMSE | 01/2026 |  |  | Leilão | T2022-121-C | 06/2025 | 120325420.9941 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Nova | LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 34,85 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Capivari do Sul EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Osório 3 MIM - 230 kV // SE Capivari do Sul MIM - 230 kV // SE Osório 3 MIG-A // SE Capivari do Sul MIG-A // SE Osório 3 | DMSE | 01/2024 | 34.85 |  | Leilão | T2021-060-F | 06/2025 | 90008740.2084 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Nova | LT 230 kV Guaíba 3 - Pólo Petroquímico, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 33,59 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD5 // SE Pólo Petroquímico MIM - 230 kV // SE Guaíba 3 MIM - 230 kV // SE Pólo Petroquímico MIG-A // SE Guaíba 3 MIG-A // SE Pólo Petroquímico | DMSE | 01/2024 | 33.59 |  | Leilão | T2021-060-G | 06/2025 | 75487682.8462 | 2025 | 2025 | 2025
Recomendação de Reforços para Mitigar Atrasos de Instalações de Transmissão Concedidas | SECC LT | Nordeste | Ceará | Pernambuco | Ceará | Nova | SECC LT 500 kV Milagres - Luiz Gonzaga, C1, na SE Milagres II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | DMSE | 01/2023 | 1 |  | Instalação | T2019-090 | 06/2025 | 51926893.3459 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 500 kV Ribeirão Preto | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 60 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIG-A | DMSE | 09/2028 |  |  | Instalação | T2023-106 | 06/2025 | 30301850.1356 | 2025 | 2025 | 2025
Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Guarita | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 83 MVA 3Ф | Estudo/Consolidação | 01/2025 |  | 166 | Instalação |  | 06/2027 | 25059631.4306 | 2099 | 2027 | 2026
Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Santa Rosa | 1° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф | DMSE | 01/2025 |  | 83 | Instalação |  | 01/2026 | 12529815.7153 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 1 - Porto Alegre 9, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1x1400mm² Al, 8,4 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 1 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 9 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 1 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 9 MIG-A // SE Porto Alegre 1 MIG-A // SE Porto Alegre 9 | DMSE | 01/2024 | 8.4 |  | Leilão | T2021-060-E | 07/2025 | 141109615.7809 | 2025 | 2025 | 2025
Reforços no sistema da região noroeste do estado de São Paulo para o escoamento de excedentes de geração fotovoltaica e biomassa | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Nova | SE 500/138 kV Água Vermelha | 1º TF 500/138 kV, (3 + 1R) x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 138 kV | DMSE | 01/2024 |  | 533.2 | Instalação | T2023-180 | 07/2025 | 98632101.6789 | 2025 | 2025 | 2025
Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia |  |  | Nova | SE 230/138 kV Caladinho II | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 40 MVA 3Ф 1° Reator de Barra 138 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Outorga | 01/2020 |  | 80 | Leilão | T2022-127 | 07/2025 | 96878720.4467 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SE | Norte | Maranhão |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Boa Esperança | 1° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 150 MVA 1Ф | DMSE | 01/2030 |  | 600 | Instalação | T2023-107 | 08/2025 | 47118773.7043 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | LT | Norte | Amazonas | Roraima |  | Nova | LT 500 kV Lechuga - Equador, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 400,3 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Lechuga Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Equador CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lechuga CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lechuga EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lechuga IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador MIM - 500 kV // SE Lechuga MIG-A // SE Lechuga | DMSE | 01/2017 | 800.6 |  | Leilão | T2012-033-A | 09/2025 | 1579022902.7438 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | LT | Norte | Roraima | Roraima |  | Nova | LT 500 kV Equador - Boa Vista, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (Rail), 315,2 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,5 Mvar 1Ф // SE Equador Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,5 Mvar 1Ф // SE Boa Vista CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Vista EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Equador EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Vista IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Vista | DMSE | 01/2017 | 630.4 |  | Leilão | T2012-033-A | 09/2025 | 1248340174.101 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Sul | Santa Catarina | Paraná |  | Nova | LT 525 kV Joinville Sul - Areia, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 292.4 km 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф // SE Joinville Sul 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф // SE Areia EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Joinville Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Areia IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Areia CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Areia CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Joinville Sul MIM - 525 kV // SE Areia MIG-A // SE Areia | DMSE | 01/2018 | 292.4 |  | Leilão | T2019-034-A | 09/2025 | 853142718.6282 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Nova | LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4 (CD) | Subterrânea 1600 mm2 CD, 14,5 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Norte EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Miguel Reale MIM - 345 kV // SE Norte MIM - 345 kV // SE Miguel Reale | DMSE | 01/2022 | 14.5 |  | Leilão | T2021-054 | 09/2025 | 798546366.7105 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Nova | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | 1°, 2° e 3° ATF 525/230 kV, (9+1R) x 224 MVA 1Ф 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф 1° Reator de Barra 525 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 525 kV MIM - 230 kV MIM - 138 kV | DMSE | 01/2018 |  | 2690 | Leilão | T2019-034-A | 09/2025 | 528192319.8406 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Nova | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Ф 1º e 2º Reator de Barra 525 kV, (6 + 1R) x 50 MVar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIM - 525 kV | DMSE | 01/2018 |  | 2018 | Leilão | T2019-034-A | 09/2025 | 459876280.7869 | 2025 | 2025 | 2025
Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | Nova | LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 34 km Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 4 km Circuito Duplo 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 4 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Sete Pontes IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras MIM - 345 kV // SE Venda das Pedras MIG-A // SE Venda das Pedras | DMSE | 03/2025 | 84 |  | Leilão | T2021-084-A | 09/2025 | 309992146.9366 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | SE | Norte | Roraima |  |  | Nova | SE 500/230 kV Boa Vista | 1° e 2° ATF 500/230 kV, 2 x 400 MVA 3Ф Compensador Estático 230 kV, 1 x (-120/+150) Mvar CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Urbano) MIM - 500 kV MIM - 230 kV MIG-A | DMSE | 01/2017 |  | 800 | Leilão | T2012-083-A | 09/2025 | 298516093.9441 | 2025 | 2025 | 2025
Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | SE | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Nova | SE 345/138 kV Sete Pontes | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | DMSE | 03/2025 |  | 1400 | Leilão | T2021-084-A | 09/2025 | 241470213.5163 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | Nova | LT 525 kV Joinville Sul - Itajaí 2, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 81.5 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Joinville Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itajaí 2 | DMSE | 01/2018 | 81.5 |  | Leilão | T2019-034-A | 09/2025 | 235120253.6815 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | Nova | LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 63.4 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itajaí 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Biguaçu IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itajaí 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Biguaçu MIM - 525 kV // SE Biguaçu MIM - 525 kV // SE Itajaí 2 MIG-A // SE Itajaí 2 | DMSE | 01/2018 | 63.4 |  | Leilão | T2019-034-A | 09/2025 | 227635305.7389 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | SE | Norte | Roraima |  |  | Nova | SE 500/69 kV Equador | TF 500/69 kV - (3 + 1) x 33,33 MVA 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 45,5 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 500 kV MIM - 69 kV | DMSE | 01/2017 |  |  | Leilão | T2012-083-A | 09/2025 | 218272573.2041 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Paraná | Santa Catarina | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba Leste, C1 (CD), na SE Joinville Sul | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 43 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | DMSE | 01/2018 | 86 |  | Leilão | T2019-034-A | 09/2025 | 214704860.5373 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Paraná | Santa Catarina | Nova | SECC LT 525 kV Blumenau - Curitiba, C1 (CD), na SE Joinville Sul | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 39 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | DMSE | 01/2018 | 78 |  | Leilão | T2019-034-A | 09/2025 | 198789714.8367 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13 | Capacitor em Derivação 13,8 kV, 2 x 7,2 Mvar 3Ф Subst. 1° e 2° TF 230/13,8 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) 18 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) MIM - 13.8 kV | DMSE | 01/2020 |  | 150 | Substituição | T2022-056 | 09/2025 | 159744873.6404 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | Nova | LT 230 kV Itajaí - Itajaí 2, C1 e C2 (CS) | Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 7.1 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 7.1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itajaí EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itajaí 2 MIM - 230 kV // SE Itajaí MIM - 230 kV // SE Itajaí 2 | DMSE | 01/2018 | 14.2 |  | Leilão | T2019-034-A | 09/2025 | 67643876.9289 | 2025 | 2025 | 2025
Atendimento a Niterói Magé e São Gonçalo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | Nova | LT 345 kV Comperj - Venda das Pedras, C1 | Circuito Simples 345 kV, 3 x 795 MCM (TERN), 16 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Comperj EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Venda das Pedras IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Comperj MIM - 345 kV // SE Comperj MIG-A // SE Comperj | DMSE | 03/2025 | 16 |  | Leilão | T2021-084-B | 09/2025 | 65548483.5047 | 2025 | 2025 | 2025
Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Jorge Lacerda | 1° e 2° TF 230/138 kV, 2 x 120 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT | DMSE | 01/2026 |  | 240 | Instalação | T2023-145 | 09/2025 | 61518555.651 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 230 kV Joinville - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Sul | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 13.3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2018 | 26.6 |  | Leilão | T2019-034-A | 09/2025 | 57974139.6254 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Compensação Reativa das Redes de 440 kV e 500 kV do Estado de São Paulo | SECC LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | Nova | SECC LT 440 kV Araraquara - Mogi Mirim III, C1 (CD), na SE Araras | Circuito Duplo 440 kV, 4 x 636 MCM (Grosbeak), 1 km EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV | DMSE | 01/2018 | 2 |  | Instalação | T2021-001 | 09/2025 | 48772502.0706 | 2025 | 2025 | 2025
Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 138/69 kV Jorge Lacerda | 1° e 2° TF 138/69 kV, 2 x 60 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BS | DMSE | 01/2026 |  | 120 | Instalação | T2023-148 | 09/2025 | 37846342.9625 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Sul | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 5.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2018 | 11 |  | Leilão | T2019-034-A | 09/2025 | 37171788.9879 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Joinville, C1 (CD), na SE Joinville Sul | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 5.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2018 | 11 |  | Leilão | T2019-034-A | 09/2025 | 37171788.9879 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Expansão da Subestação Bongi | SE | Nordeste | Pernambuco |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Bongi | 5º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф (novo) 1º, 2º e 3º TF 230/69 kV, 3 x 200 MVA 3Ф (substituição) Transformador de Aterramento 69 kV, 2 x 20 MVA (substituição) 230 kV Recapacitação das barras principal e de transferência Substituição dos secionadores da barra principal (x2) 69 kV Recapacitação das barras principal e auxiliar 69 kV Substituição dos secionadores das barras principal e auxiliar (x2) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | DMSE | 01/2025 |  | 800 | Instalação | T2022-032 | 10/2025 | 115347963.0353 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento à Região de Governador Valadares | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Governador Valadares 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 75 MVA 1Ф Substituição equipamentos do vão 6K, BD4 Substituição equipamentos do vão 7K, BD4 Substituição das secionadoras do vão 11K, BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2024 |  | 525 | Substituição | T2023-141 | 10/2025 | 74422841.6672 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | SECC LT | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | Nova | SECC LT 230 kV Barreiras II - Rio Grande II, C1, na SE Barreiras | Circuito Simples 230 kV, 1 x 650 MCM (ACAR 18/19), 10,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 10,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIG-A | DMSE | 01/2025 | 20.5 |  | Instalação | T2023-081 | 11/2025 | 42155988.0041 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138/13.8 kV Campo do Assobio | Substituição dos ATFs 230/138 kV por unidades de 150 MVA CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | DMSE | 01/2020 |  |  | Substituição | T2019-089 | 11/2025 | 33184940.8019 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Escoamento na Região Nordeste da Bahia | SECC LT | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | Nova | SECC LT 230 kV Olindina - Catu, C1 (CD), na SE Alagoinhas II | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 0.3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 230 kV | DMSE | 01/2026 | 0.6 |  | Leilão | T2022-113 | 11/2025 | 24034826.6551 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Nova | LT 345 kV Sul - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | Subterrânea 2500 mm2 CD, 14,1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Sul EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Caetano do Sul MIM - 345 kV // SE Sul MIM - 345 kV // SE São Caetano do Sul | DMSE | 01/2026 | 14.1 |  | Leilão | T2021-055-B | 12/2025 | 877091123.641 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Nova | LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2 (CD) | Subterrânea 1600 mm2 CD, 7,8 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Miguel Reale EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Caetano do Sul MIM - 345 kV // SE Miguel Reale MIM - 345 kV // SE São Caetano do Sul | DMSE | 01/2026 | 7.8 |  | Leilão | T2021-055-A | 12/2025 | 474700611.6918 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Nova | SE 345/88 kV São Caetano do Sul | 1° e 2° TF 345/138 kV, (6+1R) x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | DMSE | 01/2026 |  | 933.31 | Leilão | T2021-055-D | 12/2025 | 262821257.7759 | 2025 | 2025 | 2025
Análise de viabilidade de seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé na SE Lagos | SECC LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Nova | SECC LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé, C1 (CD), na SE Lagos | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIG-A | DMSE | 01/2026 | 4 |  | Instalação | T2022-112 | 12/2025 | 57819279.9368 | 2025 | 2025 | 2025
Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Sorriso | 4° TF 230/69 kV, 1 x 60 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | DMSE | 01/2023 |  | 60 | Instalação | T2023-104 | 12/2025 | 25514885.9911 | 2025 | 2025 | 2025
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Norte | Maranhão |  |  | Nova | SE 500/230/138 kV Santa Luzia III | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 150 MVA 1Ф 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 45,33 Mvar 1Ф 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRLF (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Outorga | 01/2026 |  | 1250 | Leilão | T2023-126-B | 01/2026 | 310599460.7227 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Reforços Estruturais para a Região Leste de Rondônia | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia |  |  | Expansão | SE 230/138/69 kV Ji-Paraná | 1º e 2º TF 230/69 kV, 2 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | DMSE | 01/2025 |  | 200 | Instalação | T2024-152 | 01/2027 | 55617439.6497 | 2027 | 2027 | 2027
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Maranhão: Região Noroeste | LT | Norte | Maranhão | Maranhão |  | Nova | LT 230 kV Encruzo Novo - Santa Luzia III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 203 km 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 MVar 3Ф // SE Encruzo Novo 1º Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 MVar 3Ф // SE Santa Luzia III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Encruzo Novo EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santa Luzia III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Encruzo Novo CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santa Luzia III MIM - 230 kV // SE Encruzo Novo MIM - 230 kV // SE Santa Luzia III MIG-A // SE Encruzo Novo MIG-A // SE Santa Luzia III | DMSE | 01/2026 | 203 |  | Leilão | T2023-126-B | 01/2026 | 212777407.4271 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | LT | Norte | Maranhão | Pará |  | Nova | LT 230 kV Açailândia - Dom Eliseu II, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 69 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Açailândia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dom Eliseu II MIM - 230 kV // SE Açailândia MIM - 230 kV // SE Dom Eliseu II | Outorga | 01/2026 | 138 |  | Leilão | T2023-126-A | 01/2026 | 139763563.1759 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Capão Bonito | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2028 |  | 500 | Instalação |  | 01/2028 | 134389809.946 | 2099 | 2028 | 2027
Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | 3º e 4º ATF 345/138 kV, 6 x 66 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM | DMSE | 01/2026 |  | 399.6 | Instalação | T2024-035 | 11/2026 | 125113819.0251 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Norte | Pará |  |  | Nova | SE 230/69 kV Dom Eliseu II | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 75 MVA 3Ф 1° e 2° Reator de Barra 230 kV, 2 x 10 Mvar 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | DMSE | 01/2026 |  | 150 | Leilão | T2023-126-A | 01/2026 | 110947945.1289 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Norte | Maranhão |  |  | Nova | SE 230/69 kV Açailândia | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 75 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | DMSE | 01/2026 |  | 150 | Leilão | T2023-126-A | 01/2026 | 97416870.9217 | 2026 | 2026 | 2026
Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500/345 kV Neves 1 | 1° e 2° ATF 500/345 kV, 2 x 480 MVA 3Ф 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф Banco de capacitores - 3,6 Mvar - 13,8 kV - Trifásico CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | Estudo/Consolidação | 01/2024 |  | 960 | Instalação |  | 01/2027 | 94686392.4444 | 2099 | 2027 | 2026
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 345/138 kV Montes Claros 2 | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 125 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | DMSE | 01/2026 |  | 875 | Instalação | T2023-140 | 01/2026 | 86921641.0801 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Maranhão: Região Noroeste | SE | Norte | Maranhão |  |  | Expansão | SE 230 kV Encruzo Novo | Compensador Síncrono - 230 kV - (-30/50) Mvar 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 MVar 3Ф 1º Reator de Barra 230 kV, 1 x 10 MVar 3Ф CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2026 |  |  | Leilão | T2023-126-B | 01/2026 | 76101508.4115 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | SE | Norte | Pará |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Xingu | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 300 | Instalação |  | 01/2037 | 75268827.9761 | 2099 | 2037 | 2034
Atendimento ao Regional Leste da Área de Concessão da Energisa Sul-Sudeste | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 345/138 kV Atibaia II | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  | 399.99 | Instalação |  | 01/2028 | 68908519.3787 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial de Fotovoltaica/Biomassa na Região Noroeste do Estado de São Paulo | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 440/138 kV Três Irmãos | 3º TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф (Custeado como 500kV) CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM | DMSE | 07/2024 |  |  | Instalação | T2023-111 | 01/2026 | 60410093.8819 | 2026 | 2026 | 2026
Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 345/138 kV Uberlândia 10 | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 138 kV | DMSE | 01/2026 |  | 300 | Instalação | T2024-047 | 11/2026 | 50447362.1134 | 2026 | 2026 | 2026
Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 345 kV Nova Ponte | 1° Reator de Barra 345 kV, (3+1R) x 16,66 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV | DMSE | 01/2026 |  |  | Instalação | T2023-193 | 02/2026 | 37244723.9256 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Serra da Mesa | 4º ATF 230/138 kV, 3 x 16 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2028 |  | 50.01 | Instalação |  | 01/2028 | 34787972.4268 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SE | Nordeste | Pernambuco |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Bom Nome | 4° TF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | DMSE | 01/2028 |  | 100 | Instalação | T2023-109 | 01/2026 | 30427349.5381 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Reforços Estruturais para a Região Leste de Rondônia | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Pimenta Bueno | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 55 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Outorga | 01/2025 |  | 55 | Instalação | T2023-114 | 01/2026 | 27678611.1721 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Niquelândia | 2º TF 230/69 kV, 3 x 10 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  | 30 | Instalação |  | 06/2027 | 26561461.1442 | 2099 | 2027 | 2026
Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500/138 kV São Gonçalo do Pará | 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | Estudo/Consolidação | 01/2028 |  |  | Instalação |  | 01/2028 | 26007301.8764 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Nova | LT 500 kV Xingó - Camaçari II, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 795 MCM (TERN), 355 km Reator de Linha Manobrável 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // SE Xingó Reator de Linha Manobrável 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // SE Camaçari II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Xingó CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Camaçari II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Xingó EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Camaçari II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Xingó IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Camaçari II MIM - 500 kV // SE Xingó MIM - 500 kV // SE Camaçari II MIG-A // SE Xingó MIG-A // SE Camaçari II | DMSE | 01/2028 | 710 |  | Leilão | T2023-177 | 02/2026 | 1466986386.7793 | 2026 | 2026 | 2026
Aumento da Capacidade de Transmissão da Interligação entre as regiões N/NE e SE/CO para Escoamento de Excedentes de Energia das Regiões N/NE | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 500/440 kV Assis | 2º ATF 500/440 kV, 3 x 500 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | DMSE | 01/2026 |  | 1500 | Instalação | T2023-116 | 02/2026 | 106674341.9733 | 2026 | 2026 | 2026
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 500/440/138 kV Araraquara 2 | 4º ATF 500/440 kV, 3 x 416,67 MVA 1F IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV | DMSE | 01/2026 |  |  | Instalação | T2023-117 | 02/2026 | 103817900.6739 | 2026 | 2026 | 2026
Escoamento do potencial de geração da região de Ribas do Rio Pardo - MS | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul |  |  | Expansão | SE 440/230 kV Ilha Solteira 2 | 4° ATF 440/230 kV, 3 x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV MIM - 230 kV | DMSE | 01/2027 |  | 450 | Instalação | T2023-115 | 02/2026 | 81721095.9854 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sudeste | São Paulo | Paraná |  | Nova | LT 500 kV Assis - Ponta Grossa, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 284 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 500 kV, (6 + 1R) x 30 MVar 1Ф // SE Assis 1º e 2º Reator de Linha Fixo 500 kV, (6 + 1R) x 30 MVar 1Ф // SE Ponta Grossa EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Assis EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ponta Grossa CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Assis | DMSE | 01/2024 | 568 |  | Leilão | T2022-090-B | 03/2026 | 1359717589.7756 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Nova | LT 345 kV São Miguel - Ramon Reberte Filho, C1 e C2 (CD) | Subterrânea 1600 mm2 CD, 9,1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Miguel EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Ramon Reberte Filho MIM - 345 kV // SE São Miguel MIM - 345 kV // SE Ramon Reberte Filho | DMSE | 01/2026 | 9.1 |  | Leilão | T2021-056-B | 03/2026 | 537536355.2029 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Nova | LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2 (CD) | Subterrânea 1600 mm2 CD, 8,1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE Norte EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 // SE São Miguel MIM - 345 kV // SE Norte MIM - 345 kV // SE São Miguel | DMSE | 01/2026 | 8.1 |  | Leilão | T2021-056-A | 03/2026 | 489201167.8866 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Paraná | Paraná |  | Nova | LT 525 kV Bateias - Curitiba Leste, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 53,5 km (convencional) Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 25.5 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Bateias EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Leste | DMSE | 01/2024 | 158 |  | Leilão | T2022-090-A | 03/2026 | 465221157.5909 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | LT | Norte | Amazonas | Amazonas |  | Nova | LT 230 kV Mauá 3 - Manaus, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954.0 MCM (RAIL), 3.85 km - Trecho Aéreo Circuito Simples 230 kV, 1 x 2.000 mm^2 (XLPE - Cobre), 9 km - Trecho Subterrâneo EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Mauá 3 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Manaus MIM - 230 kV // SE Mauá 3 MIM - 230 kV // SE Manaus MIG-A // SE Mauá 3 MIG-A // SE Manaus | DMSE | 01/2019 | 12.85 |  | Leilão | T2022-131 | 03/2026 | 383940647.6904 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Nova | SE 345/88 kV São Miguel | 1°, 2° e 3° TF 345/88 kV, (9+1R) x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | DMSE | 01/2026 |  | 1333.3 | Leilão | T2021-056-D | 03/2026 | 352512265.5654 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 9 | 1º e 2º Capacitor em Derivação 13,8 kV, 2 x 3 MVar 3Ф 1º TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 1º TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 13,8 kV, Arranjo BPT (Cubículo Abrigado) MIM - 13.8 kV MIM - 230 kV | DMSE | 01/2020 |  | 150 | Substituição | T2022-052 | 03/2026 | 139890286.5706 | 2026 | 2026 | 2026
Reforços para a Região de Guarulhos | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 440 kV Água Azul | 1º e 2º ATF 440/138 kV, (6 + 1R) x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 138 kV MIM - 440 kV MIG-A | DMSE | 01/2026 |  | 931 | Instalação | T2022-125 | 03/2026 | 119100244.0836 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | LT | Nordeste | Bahia | Sergipe |  | Nova | LT 230 kV Olindina - Itabaianinha, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 73 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Olindina EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Itabaianinha MIM - 230 kV // SE Olindina MIM - 230 kV // SE Itabaianinha MIG-A // SE Olindina MIG-A // SE Itabaianinha | DMSE | 01/2026 | 73.4 |  | Leilão | T2022-124-A | 03/2026 | 110865273.9165 | 2026 | 2026 | 2026
Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 525 kV Ponta Grossa | 3º e 4º Reator de Barra 525 kV, (6 + 1R) x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | DMSE | 01/2025 |  |  | Instalação | T2023-173 | 03/2026 | 77724030.4255 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 6 | Subst. 1° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) 2° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 5 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT (requer cabo isolado) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | DMSE | 01/2020 |  | 150 | Substituição | T2022-051 | 03/2026 | 67671430.8757 | 2026 | 2026 | 2026
Modularização das Unidades Transformadoras 345/138 kV e 138/13,8 kV da SE Várzea da Palma 1 | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 345/138 kV Várzea da Palma | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф | DMSE | 01/2022 |  | 350 | Instalação | T2023-024 | 03/2026 | 56221433.6898 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500/230/69 kV Morro do Chapéu II | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | DMSE | 01/2021 |  |  | Instalação | T2020-032 | 03/2026 | 48599914.0464 | 2026 | 2026 | 2026
Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 345/230/138 kV Taquaril | 1° ATF 345/138 kV, 2 x 75 MVA 1Ф 1° ATF 345/230 kV, 2 x 75 MVA 1Ф | DMSE | 01/2023 |  | 300 | Instalação | T2023-015 | 03/2026 | 37412694.0763 | 2026 | 2026 | 2026
Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 345/230/138 kV Taquaril | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 75 MVA 1Ф | DMSE | 01/2025 |  | 225 | Instalação | T2023-018 | 03/2026 | 28016756.1875 | 2026 | 2026 | 2026
Atendimento ao Complexo Porto do Açu e Santo Amaro no Estado do Rio de Janeiro | SE | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Nova | SE 345/138 kV Porto do Açu | 1° e 2° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV MIM - 138 kV | DMSE | 01/2026 |  | 350 | Leilão | T2023-127 | 05/2026 | 202800603.2293 | 2026 | 2026 | 2026
Atendimento ao Complexo Porto do Açu e Santo Amaro no Estado do Rio de Janeiro | SECC LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Nova | SECC LT 345 kV Campos - UTE GNA I, C1 (CD), na SE Porto do Açu | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 2,5 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | DMSE | 01/2026 | 5 |  | Leilão | T2023-127 | 05/2026 | 26898436.6942 | 2026 | 2026 | 2026
Atendimento ao Complexo Porto do Açu e Santo Amaro no Estado do Rio de Janeiro | SECC LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Nova | SECC LT 345 kV Campos - UTE GNA I, C2 (CD), na SE Porto do Açu | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 2,5 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | DMSE | 01/2026 | 5 |  | Leilão | T2023-127 | 05/2026 | 26898436.6942 | 2026 | 2026 | 2026
Modularização das Unidades Transformadoras 138/13,8 kV da SE Angra | SE | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Expansão | SE 138/13.8 kV Angra | 1° TF 138/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT | DMSE | 01/2024 |  | 15 | Instalação | T2023-187 | 05/2026 | 14474623.093 | 2026 | 2026 | 2026
Avaliação de solução alternativa à LT 440 kV Fernão Dias – Cabreúva | SECC LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | Nova | SECC LT 440 kV Bom Jardim - Água Azul, C1 (CD), na SE Fernão Dias | Circuito Duplo 440 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 32 km IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV MIG-A | DMSE | 01/2022 | 64 |  | Instalação | T2021-076 | 07/2026 | 160701769.2451 | 2026 | 2026 | 2026
Nova modularização da SE 345/138 kV Vitória | SE | Sudeste | Espírito Santo |  |  | Expansão | SE 345/138 kV Vitória | 6° ATF 345/138 kV, 4 x 133,33 MVA 1Ф | DMSE | 01/2024 |  | 533.32 | Instalação | T2023-190 | 07/2026 | 46492086.6077 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | Nova | SECC LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C2, na SE Icó | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,7 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV | DMSE | 01/2028 | 3.4 |  | Instalação | T2023-128 | 07/2026 | 23794592.0498 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SECC LT | Nordeste | Pernambuco | Bahia | Pernambuco | Nova | SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C3, na SE Floresta II | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2028 | 2 |  | Instalação | T2023-129 | 07/2026 | 23687346.9619 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SECC LT | Nordeste | Pernambuco | Bahia | Pernambuco | Nova | SECC LT 230 kV Floresta II - Paulo Afonso III, C1, na SE Tacaratu | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 7 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 7 km | DMSE | 01/2028 | 14 |  | Instalação | T2023-131 | 07/2026 | 11420996.2828 | 2026 | 2026 | 2026
Reforços para a Região Industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos Campos | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 230/88 kV São José dos Campos | 1°, 2° e 3° TF 230/138 kV, (9+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 | DMSE | 01/2023 |  | 1000 | Substituição | T2022-115 | 08/2026 | 158482640.9779 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 345 kV Leste | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 (substituição) | DMSE | 01/2025 |  |  | Substituição | T2021-137 | 08/2026 | 45653717.8732 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SECC LT | Nordeste | Pernambuco | Bahia | Pernambuco | Nova | SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C3, na SE Tacaratu | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 7 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 01/2028 | 14 |  | Instalação | T2023-130 | 08/2026 | 33476772.3471 | 2026 | 2026 | 2026
Solução Estrutural para Aumento da Confiabilidade do Atendimento a Macapá | LT | Norte | Amapá | Amapá |  | Nova | LT 230 kV Laranjal do Jari - Macapá III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 230 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Laranjal do Jari Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 25 Mvar 3Ф // SE Macapá III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Laranjal do Jari CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Laranjal do Jari EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Macapá III MIM - 230 kV // SE Laranjal do Jari MIM - 230 kV // SE Macapá III MIG-A // SE Laranjal do Jari | DMSE | 01/2025 | 230 |  | Leilão | T2022-123 | 09/2026 | 314778559.48 | 2026 | 2026 | 2026
Reavaliação do atendimento a Rio Branco | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia | Rondônia |  | Nova | LT 230 kV Porto Velho - Abunã, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 190 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф // SE Porto Velho CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Velho EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abunã MIM - 230 kV // SE Porto Velho MIM - 230 kV // SE Abunã MIG-A // SE Porto Velho MIG-A // SE Abunã | Outorga | 01/2028 | 190 |  | Leilão | T2022-132-A | 09/2026 | 260784491.5181 | 2026 | 2026 | 2026
Avaliação do controle de tensão no sistema elétrico do estado do Acre | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Acre |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Feijó | Compensador Síncrono 69 kV, 2 x (-45/+45) Mvar CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | DMSE | 09/2026 |  |  | Instalação | T2022-132-A | 09/2026 | 132183863.917 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Acesso das PCHs Fundãozinho, Areado e Bandeirante e Conexão da Enersul na Região de Paraíso no Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul |  |  | Nova | SE 230/138 kV Paraíso 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CRL (Conex. de Reator de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Outorga | 01/2015 |  | 300 | Leilão |  | 09/2026 | 111185790.3914 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Nova | LT 230 kV Taubaté - São José dos Campos, C2 (CD) | Circuito Duplo (C2) 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 35 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Taubaté EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São José dos Campos MIM - 230 kV // SE São José dos Campos MIM - 230 kV // SE Taubaté | DMSE | 01/2025 | 70 |  | Instalação | T2023-143 | 09/2026 | 39148966.174 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SE | Nordeste | Alagoas |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Zebu | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | DMSE | 01/2028 |  | 100 | Instalação | T2024-034 | 09/2026 | 26726582.9744 | 2026 | 2026 | 2026
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Leopoldina 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 318 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // SE Governador Valadares 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // SE Leopoldina 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 | Outorga | 01/2028 | 636 |  | Leilão | T2022-122-A | 10/2026 | 1509799287.2989 | 2026 | 2026 | 2026
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 232,9 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Janaúba 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 MIM - 500 kV // SE Janaúba 6 MIG-A // SE Janaúba 6 | Outorga | 01/2026 | 232.9 |  | Leilão | T2023-182 | 10/2026 | 765368876.6178 | 2026 | 2026 | 2026
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 232,9 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Janaúba 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 | Outorga | 01/2026 | 232.9 |  | Leilão | T2022-122-C | 10/2026 | 744488530.8135 | 2026 | 2026 | 2026
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Jaíba - Janaúba 6, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 109 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 | Outorga | 01/2026 | 218 |  | Leilão | T2022-122-A | 10/2026 | 518055307.9431 | 2026 | 2026 | 2026
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 141 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Governador Valadares 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 MIM - 500 kV // SE Governador Valadares 6 MIM - 500 kV // SE Capelinha 3 MIG-A // SE Governador Valadares 6 MIG-A // SE Capelinha 3 | DMSE | 01/2026 | 141 |  | Leilão | T2022-122-C | 10/2026 | 515517670.6577 | 2026 | 2026 | 2026
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 141 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // SE Governador Valadares 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Governador Valadares 6 MIM - 500 kV // SE Governador Valadares 6 MIG-A // SE Governador Valadares 6 | Outorga | 01/2026 | 141 |  | Leilão | T2022-122-A | 10/2026 | 505382299.317 | 2026 | 2026 | 2026
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 142 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabirito 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santos Dumont 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabirito 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santos Dumont 2 MIM - 500 kV // SE Itabirito 2 MIM - 500 kV // SE Santos Dumont 2 MIG-A // SE Itabirito 2 | Outorga | 01/2026 | 142 |  | Leilão | T2022-122-A | 10/2026 | 416891469.1936 | 2026 | 2026 | 2026
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Nova | SE 500/230 kV Jaíba | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 250 MVA 1Ф 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 500 kV | DMSE | 01/2026 |  | 1750 | Leilão | T2022-122-A | 10/2026 | 282828100.1065 | 2026 | 2026 | 2026
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 77,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 MIM - 500 kV // SE Viana 2 MIG-A // SE João Neiva 2 MIG-A // SE Viana 2 | Outorga | 01/2026 | 77.5 |  | Leilão | T2022-122-B | 10/2026 | 274174787.8153 | 2026 | 2026 | 2026
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Jaguara - Estreito, C2 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 45,4 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo BDDD // SE Jaguara EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Estreito IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Estreito MIM - 500 kV // SE Jaguara MIM - 500 kV // SE Estreito MIG-A // SE Jaguara MIG-A // SE Estreito | Outorga | 01/2026 | 45.4 |  | Leilão | T2022-122-C | 10/2026 | 187431719.9574 | 2026 | 2026 | 2026
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Nova | SE 500 kV Capelinha 3 | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 60 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | Outorga | 01/2026 |  |  | Leilão | T2022-122-A | 10/2026 | 139014887.8398 | 2026 | 2026 | 2026
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Nova | SE 500 kV Janaúba 6 | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | Outorga | 01/2026 |  |  | Leilão | T2022-122-A | 10/2026 | 109455435.7045 | 2026 | 2026 | 2026
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Jaíba | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | DMSE | 01/2026 |  | 750 | Leilão | T2022-122-A | 10/2026 | 94628702.7594 | 2026 | 2026 | 2026
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Espírito Santo | Espírito Santo |  | Nova | LT 345 kV Viana 2 - Viana, C3 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 7 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM // SE Viana MIM - 345 kV // SE Viana 2 MIM - 345 kV // SE Viana MIG-A // SE Viana | DMSE | 01/2026 | 7 |  | Leilão | T2022-122-B | 10/2026 | 62522161.9766 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | SE | Nordeste | Sergipe |  |  | Nova | SE 230/69 kV Nossa Senhora da Glória II | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | DMSE | 01/2025 |  | 300 | Leilão | T2022-124-B | 12/2026 | 87089708.33 | 2026 | 2026 | 2026
Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | SECC LT | Nordeste | Sergipe | Sergipe | Sergipe | Nova | SECC LT 230 kV Paulo Afonso III - Itabaiana, C1 (CD), na SE Nossa Senhora da Glória II | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 20 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | DMSE | 01/2025 | 40 |  | Leilão | T2022-124-B | 12/2026 | 52129707.4266 | 2026 | 2026 | 2026
Ampliação da SE Campinas 345/138 kV | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 345/138 kV Campinas | 1º, 2º, 3º e 4º ATF 345/138 kV, (12 + 1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo BD4 | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  | 1300 | Substituição |  | 01/2027 | 226694431.4921 | 2099 | 2027 | 2026
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | 2° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф Aquisição de Terreno 2 x EL (Entrada de Linha) 230 KV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  | 165 | Instalação |  | 01/2027 | 162455600.1536 | 2099 | 2027 | 2026
Modularização da Subestação 345/289/138/13,8 kV Três Marias | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 345/230 kV Três Marias | 1° e 2° ATF 289/138 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 289 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 289 kV MIM - 138 kV MIG-A | Estudo/Consolidação | 01/2025 |  | 700 | Instalação |  | 01/2027 | 124751474.3241 | 2099 | 2027 | 2026
Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 345/138 kV Araxá 3 | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф 1° Reator de Barra 345 kV, 3 x 16,66 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 138 kV MIM - 345 kV | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  | 300 | Instalação |  | 01/2027 | 102279732.8093 | 2099 | 2027 | 2026
Reavaliação do estudo de atendimento à região nordeste da CPFL Paulista | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 440/138 kV Araraquara | 4º TF 440/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 440 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2027 |  | 300 | Instalação |  | 01/2027 | 75527518.3175 | 2099 | 2027 | 2026
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Pólo Petroquímico | Subst. 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 165 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD5 MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  | 330 | Substituição |  | 01/2027 | 75535354.2427 | 2099 | 2027 | 2026
Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 345/138 kV Jaguara | 3° e 4° ATF 345/138 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Ф | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  | 700 | Instalação |  | 01/2027 | 72882695.2142 | 2099 | 2027 | 2026
Reforço do Sistema da Região Central da Cidade de São Paulo - Parte 1 | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 345/230 kV Anhanguera | Transformador Defasador Trifásico +- 30º e Reserva | Estudo/Consolidação | 01/2027 |  |  | Instalação |  | 01/2027 | 65732521.3761 | 2099 | 2027 | 2026
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/23 kV Eldorado do Sul | Capacitor em Derivação 23 kV, 1 x 3,6 Mvar 3Ф Subst. 1° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) 2° TF 230/23 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 7 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 23 kV | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  | 150 | Substituição |  | 01/2027 | 64820430.976 | 2099 | 2027 | 2026
Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | SE | Nordeste | Sergipe |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Itabaiana | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | DMSE | 01/2025 |  | 300 | Substituição | T2023-162 | 01/2027 | 57660389.4102 | 2027 | 2027 | 2027
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/23 kV Campo Bom | Capacitor em Derivação 23 kV, 3 x 3,6 Mvar 3Ф Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atuais: 2x50 MVA 3Ф) Recapacitação do barramento de 23kV 3 EL (Entrada de Linha) 23 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 23 kV | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  | 150 | Substituição |  | 01/2027 | 56138243.8881 | 2099 | 2027 | 2026
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Gravataí 3 | 2° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  | 165 | Instalação |  | 01/2027 | 38690889.6481 | 2099 | 2027 | 2026
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Norte e Noroeste | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Umuarama Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  | 150 | Instalação |  | 01/2027 | 33242272.5923 | 2099 | 2027 | 2026
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Norte | Maranhão |  |  | Expansão | SE 500/230/138 kV Miranda II | 2° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф (Remanejamento) CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  |  | Instalação |  | 01/2027 | 31972608.0379 | 2099 | 2027 | 2026
Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | SE | Nordeste | Ceará |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Dias Macedo II | 4º TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2027 |  | 200 | Instalação |  | 01/2027 | 31283186.3365 | 2099 | 2027 | 2026
Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Nobres | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2027 |  | 100 | Instalação |  | 01/2027 | 30955130.5295 | 2099 | 2027 | 2026
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/23 kV Scharlau | Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atual: 50 MVA) Recapacitação do barramento de 23kV CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 23 kV | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  | 150 | Substituição |  | 01/2027 | 30888778.672 | 2099 | 2027 | 2026
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/23 kV Canoas 1 | Subst. 1° e 2° TF 230/23 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Atuais: 2x50 MVA 3Ф) CT (Conexão de Transformador) 23 kV, Arranjo BPT MIM - 23 kV | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  | 150 | Substituição |  | 01/2027 | 30765408.2256 | 2099 | 2027 | 2026
Estudo de Atendimento aos Estados de Sergipe e Alagoas | SE | Nordeste | Alagoas |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Arapiraca III | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Outorga | 01/2037 |  | 100 | Instalação |  | 01/2027 | 26726582.9744 | 2027 | 2027 | 2027
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Caxias do Sul 5 | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  | 50 | Instalação |  | 01/2027 | 23442879.3048 | 2099 | 2027 | 2026
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/13.8 kV Campo Comprido | 1º e 2º TF 230/13,8 kV, 2 x 50 MVA 3Ф (Subst. por final de vida útil) | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  | 100 | Substituição |  | 01/2027 | 21444427.3918 | 2099 | 2027 | 2026
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | Nova | LT 525 kV Capivari do Sul - Siderópolis 2, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (Rail), 249 km Reator de Linha Fixo 525 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE Siderópolis 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Siderópolis 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Siderópolis 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Siderópolis 2 MIG-A // SE Capivari do Sul MIG-A // SE Siderópolis 2 | DMSE | 01/2024 | 249 |  | Leilão | T2019-044-A | 03/2027 | 715960044.672 | 2027 | 2027 | 2027
Substituição dos autotransformadores 500/138 kV da Subestação Cachoeira Paulista - SP | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 500/138 kV Cachoeira Paulista | 1º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 83 MVA 1Ф 2º ATF 500/138 kV, 3 x 83 MVA 1Ф | DMSE | 01/2026 |  | 583.31 | Substituição | T2022-010 | 04/2027 | 72117982.9555 | 2027 | 2027 | 2027
Avaliação dos benefícios sistêmicos da implantação do transformador 500/345 kV na SE UTE GNA | SE | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Expansão | SE 500/345 kV GNA | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 500 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIM - 500 kV MIG-A | Outorga | 01/2026 |  | 2000 | Leilão |  | 06/2027 | 158885371.8854 | 2027 | 2027 | 2027
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 351,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,33 Mvar 1Ф // SE Buritizeiro 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,33 Mvar 1Ф // SE São Gonçalo do Pará EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará MIM - 500 kV // SE São Gonçalo do Pará MIG-A // SE São Gonçalo do Pará MIG-A // SE Buritizeiro 3 | Outorga | 01/2028 | 351.5 |  | Leilão | T2022-120-C | 09/2027 | 1114134237.7192 | 2027 | 2027 | 2027
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 298 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 78,33 Mvar 1Ф // SE Janaúba 6 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 78,33 Mvar 1Ф // SE Presidente Juscelino EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Janaúba 6 MIM - 500 kV // SE Janaúba 6 MIG-A // SE Presidente Juscelino MIG-A // SE Janaúba 6 | Outorga | 01/2028 | 298 |  | Leilão | T2022-120-A | 09/2027 | 971198248.544 | 2027 | 2027 | 2027
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gotardo 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 237,8 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE São Gotardo 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Buritizeiro 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gotardo 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gotardo 2 MIG-A // SE São Gotardo 2 | Outorga | 01/2026 | 237.8 |  | Leilão | T2022-120-E | 09/2027 | 767828654.5285 | 2027 | 2027 | 2027
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 149,4 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Juscelino EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Vespasiano 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Vespasiano 2 MIM - 500 kV // SE Vespasiano 2 MIG-A // SE Presidente Juscelino MIG-A // SE Vespasiano 2 | DMSE | 01/2026 | 298.8 |  | Leilão | T2022-120-F | 09/2027 | 715167152.247 | 2027 | 2027 | 2027
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Nova | SE 500/345 kV Buritizeiro 3 | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 200 MVA 1Ф 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 60 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV MIM - 500 kV | Outorga | 01/2026 |  | 800 | Leilão | T2022-120-A | 09/2027 | 281362839.4771 | 2027 | 2027 | 2027
Reavaliação do sistema de atendimento a Novo Progresso | LT | Norte | Pará | Pará |  | Nova | LT 230 kV Cláudia - Cachimbo, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 278 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф // SE Cláudia Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф // SE Cachimbo EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cláudia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cláudia MIM - 230 kV // SE Cláudia MIM - 230 kV // SE Cachimbo | DMSE | 01/2023 | 278 |  | Leilão | T2022-128-B | 09/2027 | 274169051.532 | 2027 | 2027 | 2027
Reavaliação do sistema de atendimento a Novo Progresso | LT | Norte | Pará | Pará |  | Nova | LT 230 kV Cachimbo - Novo Progresso RB, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 227 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Cachimbo Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Novo Progresso RB EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Novo Progresso RB CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cachimbo CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Novo Progresso RB MIM - 230 kV // SE Cachimbo MIM - 230 kV // SE Novo Progresso RB | DMSE | 01/2023 | 227 |  | Leilão | T2022-128-B | 09/2027 | 230025646.5059 | 2027 | 2027 | 2027
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 35,1 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pirapora 2 MIM - 500 kV // SE Pirapora 2 MIG-A // SE Pirapora 2 | Outorga | 01/2026 | 70.2 |  | Leilão | T2022-120-A | 09/2027 | 227280885.1784 | 2027 | 2027 | 2027
Reavaliação do sistema de atendimento a Novo Progresso | SE | Norte | Pará |  |  | Nova | SE 230/138 kV Novo Progresso | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Ф Compensador Síncrono, 1 x (-45/+45) Mvar 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CRL (Conex. de Reator de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV MIM - 230 kV | DMSE | 01/2023 |  | 200 | Leilão | T2022-128-B | 09/2027 | 179465192.9479 | 2027 | 2027 | 2027
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SECC LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | Nova | SECC LT 500 kV Itumbiara - Nova Ponte, C1 (CD), na SE Nova Ponte 3 | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954.0 MCM (RAIL), 36 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Outorga | 01/2026 | 72 |  | Leilão | T2022-128-A | 09/2027 | 177256159.5068 | 2027 | 2027 | 2027
Reavaliação do sistema de atendimento a Novo Progresso | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso |  |  | Expansão | SE 500/230/138 kV Cláudia | 1° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 100 MVA 1Ф 1° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIG-A | DMSE | 01/2023 |  | 600 | Leilão | T2022-128-A | 09/2027 | 162349915.3274 | 2027 | 2027 | 2027
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500/345 kV Santos Dumont 2 | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 345 kV | DMSE | 01/2026 |  | 1000 | Leilão | T2022-120-C | 09/2027 | 154069662.4807 | 2027 | 2027 | 2027
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SECC LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | Nova | SECC LT 345 kV Pirapora 2 - Várzea da Palma, C1 (CD), na SE Buritizeiro 3 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 900 MCM (RUDDY), 36,9 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIG-A | Outorga | 01/2026 | 73.8 |  | Leilão | T2022-128-B | 09/2027 | 133110701.4638 | 2027 | 2027 | 2027
Reavaliação do sistema de atendimento a Novo Progresso | SE | Norte | Pará |  |  | Nova | SE 230 kV Cachimbo | Compensador Síncrono, 1 x (-45/+45) Mvar 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CRL (Conex. de Reator de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV | DMSE | 01/2023 |  |  | Leilão | T2022-128-B | 09/2027 | 107412368.4606 | 2027 | 2027 | 2027
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SECC LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | Nova | SECC LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias, C1 (CD), na SE Buritizeiro 3 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 1113 MCM (BLUEJAY), 15,3 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIG-A | Outorga | 01/2026 | 30.6 |  | Leilão | T2022-128-B | 09/2027 | 80864006.1501 | 2027 | 2027 | 2027
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SECC LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | Nova | SECC LT 345 kV Itutinga - Juiz de Fora 1, C1 (CD), na SE Santos Dumont 2 | Circuito Duplo 345 kV, 2 x 900 MCM (RUDDY), 9 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV MIG-A | Outorga | 01/2026 | 18 |  | Leilão | T2022-128-B | 09/2027 | 60752794.1393 | 2027 | 2027 | 2027
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SECC LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais | Minas Gerais | Nova | SECC LT 500 kV Bom Despacho 3 - Ouro Preto 2, C1, na SE São Gonçalo do Pará | Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,6 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,6 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Outorga | 01/2026 | 1.2 |  | Leilão | T2022-128-B | 09/2027 | 49035314.8978 | 2027 | 2027 | 2027
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Nova | SE 230/138 kV Chapecoense | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Outorga | 01/2026 |  | 300 | Leilão |  | 12/2027 | 113023106.9293 | 2027 | 2027 | 2027
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Xanxerê, C1 (CD), na SE Chapecoense | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3.3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Outorga | 01/2026 | 6.6 |  | Leilão |  | 12/2027 | 31929359.6163 | 2027 | 2027 | 2027
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Xanxerê, C2 (CD), na SE Chapecoense | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 636 MCM (GROSBEAK), 3,3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Outorga | 01/2026 | 6.6 |  | Leilão |  | 12/2027 | 31929359.6163 | 2027 | 2027 | 2027
Atendimento à Região de Jaú | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Nova | SE 440/138 kV Estância | 1° e 2° TF 440/138 kV, (6+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 440 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2027 |  | 700 | Leilão |  | 01/2028 | 203258268.9921 | 2099 | 2028 | 2027
Avaliação do desempenho da SE Luziânia frente à conexão de novos projetos de geração | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Expansão | SE 500/138 kV Luziânia | 3° ATF 500/138 kV, 3 x 75 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2025 |  | 225 | Instalação |  | 01/2028 | 69792783.3132 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500 kV Camaçari IV | 1º Reator de Barra 500 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2028 |  |  | Instalação |  | 01/2028 | 48599914.0464 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | SE | Norte | Maranhão |  |  | Expansão | SE 500 kV Presidente Dutra | 2° Reator de Barra 500 kV, (3) x 50 Mvar 1Ф (Remanejamento) 1º Reator de Barra 500 kV, 1 x 50 MVar 1Ф (Fase Reserva) CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2028 |  |  | Instalação |  | 01/2028 | 39891897.306 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Expansão | SE 345/138 kV Corumbá | 3° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2030 |  | 75 | Instalação |  | 01/2028 | 36835754.6728 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Pernambuco | Pernambuco |  | Nova | LT 230 kV Bom Nome - Tacaratu, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 141 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bom Nome | Estudo/Consolidação | 01/2028 | 141 |  | Leilão |  | 01/2028 | 36245404.5136 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região de Florianópolis | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Ratones | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2028 |  | 150 | Instalação |  | 01/2028 | 33000287.4204 | 2099 | 2028 | 2027
Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 525 kV Curitiba Leste | 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM | Estudo/Consolidação | 01/2028 |  |  | Instalação |  | 01/2028 | 32180694.0896 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SE | Nordeste | Rio Grande do Norte |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Paraíso | 3° TF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2028 |  | 100 | Instalação |  | 01/2028 | 30195262.2419 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500 kV Buritizeiro 3 | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | Outorga | 01/2028 |  |  | Leilão |  | 01/2028 | 29559452.1353 | 2028 | 2028 | 2028
Atendimento à Região de Jaú | SECC LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | Nova | SECC LT 440 kV Bauru - Salto, C1 (CD), na SE Estância | Circuito Duplo 440 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 1 km EL (Entrada de Linha) 440 kV, Arranjo DJM | Estudo/Consolidação | 01/2027 | 2 |  | Leilão |  | 01/2028 | 29225590.6078 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500 kV Arinos 2 | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | Outorga | 01/2028 |  |  | Leilão |  | 01/2028 | 29113948.455 | 2028 | 2028 | 2028
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | 1° e 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2028 |  |  | Instalação |  | 01/2028 | 28611949.3096 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SECC LT | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Nova | SECC LT 230 kV Cascavel - Salto Osório, C1 (CD), na SE Foz do Chopim | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 1,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2028 | 3 |  | Instalação |  | 01/2028 | 25389218.6434 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SECC LT | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Nova | SECC LT 230 kV Medianeira Norte - Cascavel, C1, na SE Cascavel Oeste | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2028 | 0.1 |  | Instalação |  | 01/2028 | 23145423.3543 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Atendimento à Região Noroeste do Paraná | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Maringá | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BPT | Estudo/Consolidação | 01/2028 |  |  | Instalação |  | 01/2028 | 14889479.1192 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Pernambuco |  | Nova | LT 230 kV Milagres - Bom Nome, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 86,4 km | Estudo/Consolidação | 01/2028 | 86.4 |  | Leilão |  | 01/2028 | 14207739.5474 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Pernambuco | Bahia |  | Nova | LT 230 kV Tacaratu - Paulo Afonso III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 49 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paulo Afonso III | Estudo/Consolidação | 01/2028 | 49 |  | Leilão |  | 01/2028 | 14041167.8744 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500 kV Camaçari II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2028 |  |  | Instalação |  | 01/2028 | 13555154.7581 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Pernambuco | Bahia |  | Nova | LT 230 kV Floresta II - Paulo Afonso III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Floresta II | Estudo/Consolidação | 01/2028 | 8 |  | Leilão |  | 01/2028 | 3928019.9327 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Pernambuco | Bahia |  | Nova | LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bom Nome | Estudo/Consolidação | 01/2028 | 8 |  | Leilão |  | 01/2028 | 3439339.2394 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo de Atendimento à Região Norte do Estado do Espírito Santo | LT | Sudeste | Espírito Santo | Espírito Santo |  | Nova | LT 230 kV Governador Valadares 6 - Verona, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 161 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Governador Valadares 6 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Verona MIM - 230 kV // SE Verona MIM - 230 kV // SE Governador Valadares 6 MIG-A // SE Verona MIG-A // SE Governador Valadares 6 | DMSE | 01/2026 | 161 |  | Leilão | T2023-124 | 03/2028 | 197861671.394 | 2028 | 2028 | 2028
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Norte | Maranhão |  |  | Expansão | SE 500 kV Açailândia | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Outorga | 01/2026 |  | 1050 | Leilão |  | 03/2028 | 161826064.1491 | 2028 | 2028 | 2028
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SECC LT | Norte | Maranhão | Maranhão | Maranhão | Nova | SECC LT 500 kV Açailândia - Miranda II, C1, na SE Santa Luzia III | Circuito Simples 500 kV, 4 x 1300 MCM, 1 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 1300 MCM, 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 45,33 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф (Remanejamento) IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Outorga | 01/2026 | 2.5 |  | Leilão |  | 03/2028 | 101548499.8519 | 2028 | 2028 | 2028
Reforços para a Região de Taubaté | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 230/138 kV GV Brasil | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV MIG-A | Outorga | 01/2028 |  | 1000 | Leilão |  | 06/2028 | 202360127.5504 | 2028 | 2028 | 2028
Escoamento do potencial de geração da região de Ribas do Rio Pardo - MS | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | Nova | LT 230 kV Inocência - Ilha Solteira 2, C4 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 79,2 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Inocência EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Inocência EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ilha Solteira 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Inocência MIM - 230 kV // SE Inocência MIM - 230 kV // SE Ilha Solteira 2 | Outorga | 01/2027 | 79.2 |  | Leilão |  | 06/2028 | 136135465.1925 | 2028 | 2028 | 2028
Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Nova | LT 230 kV Itararé II - Capão Bonito, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 112 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itararé II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Capão Bonito MIM - 230 kV // SE Itararé II MIM - 230 kV // SE Capão Bonito | Outorga | 01/2020 | 112 |  | Leilão |  | 06/2028 | 128786118.1998 | 2028 | 2028 | 2028
Substituição dos autotransformadores 230/138 kV e adequação do barramento 138 kV da Subestação Anastácio - MS | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Anastácio | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 100 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV | Outorga | 01/2026 |  | 200 | Instalação |  | 06/2028 | 58812636.285 | 2028 | 2028 | 2028
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 292 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Paracatu 4 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Paracatu 4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 MIM - 500 kV // SE Nova Ponte 3 MIG-A // SE Paracatu 4 MIG-A // SE Nova Ponte 3 | Outorga | 01/2026 | 292 |  | Leilão | T2023-176 | 09/2028 | 940992772.7037 | 2028 | 2028 | 2028
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 500/440 kV Ribeirão Preto | 3° ATF 500/440 kV, 3 x 400 MVA 1F IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 440 kV | DMSE | 09/2028 |  |  | Instalação | T2023-105 | 09/2028 | 121011644.8655 | 2028 | 2028 | 2028
Estudo de atendimento à região de Barra (Vale do São Francisco) | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Nova | SE 500/138 kV Barra II | 1º e 2º TF 500/138 kV, (6 + 1R) x 66 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 138 kV MIM - 500 kV MIG-A | Estudo/Consolidação | 01/2028 |  | 466.2 | Leilão |  | 12/2028 | 152339813.8216 | 2099 | 2028 | 2027
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | SE | Nordeste | Ceará |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Tianguá II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 600 | Instalação |  | 01/2029 | 81611389.8265 | 2099 | 2029 | 2026
Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Rondonópolis | 1° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 2° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT | Estudo/Consolidação | 01/2029 |  | 400 | Instalação |  | 01/2029 | 68913419.8203 | 2099 | 2029 | 2026
Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Canoinhas | 4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2029 |  | 150 | Instalação |  | 01/2029 | 55522670.3043 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Atendimento às Regiões Leste do Estado do Maranhão e Centro-Norte Piauiense | LT | Nordeste | Piauí | Piauí |  | Nova | LT 230 kV Teresina - Teresina III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 14 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Teresina EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Teresina III MIM - 230 kV // SE Teresina MIM - 230 kV // SE Teresina III MIG-A // SE Teresina MIG-A // SE Teresina III | Estudo/Consolidação | 01/2029 | 14 |  | Leilão |  | 01/2029 | 43243445.4036 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Caxias 6 | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф Aquisição de Terreno CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2029 |  | 165 | Instalação |  | 01/2029 | 39004172.8992 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Reforços Estruturais para a Região Leste de Rondônia | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia |  |  | Expansão | SE 230/138/69 kV Ji-Paraná | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф Remanejamento LT 230 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2029 |  | 100 | Instalação |  | 01/2029 | 38349977.6804 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Cláudia | 2º ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2029 |  | 200 | Instalação |  | 01/2029 | 35435158.1336 | 2099 | 2029 | 2026
Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Vila Maria | 3° TF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2029 |  | 150 | Instalação |  | 01/2029 | 34083983.5615 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Imbirussu | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2028 |  |  | Instalação |  | 01/2029 | 14305974.6548 | 2099 | 2029 | 2026
Expansão das Interligações Norte-Sudeste e Norte-Nordeste Parte II | LT | Sudeste | São Paulo | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Campinas - Marimbondo II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 388,389 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 70 MVar 1Ф // SE Campinas 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 70 MVar 1Ф // SE Marimbondo II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo AN // SE Campinas EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marimbondo II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo AN // SE Campinas CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Marimbondo II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo AN // SE Campinas MIM - 500 kV // SE Campinas MIG-A // SE Marimbondo II MIG-A // SE Campinas | Outorga | 01/2028 | 388.39 |  | Leilão |  | 02/2029 | 1077842268.0235 | 2029 | 2029 | 2029
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 351,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // SE São Gonçalo do Pará Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 83,33 Mvar 1Ф // SE Buritizeiro 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São Gonçalo do Pará MIM - 500 kV // SE São Gonçalo do Pará MIG-A // SE São Gonçalo do Pará | Outorga | 01/2026 | 351.5 |  | Leilão | T2023-178 | 03/2029 | 1104729827.3837 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Nova | LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 336 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 63,3 Mvar 1Ф // SE Morro do Chapéu II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 63,3 Mvar 1Ф // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morro do Chapéu II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III MIM - 500 kV // SE Morro do Chapéu II MIM - 500 kV // SE Poções III MIG-A // SE Morro do Chapéu II MIG-A // SE Poções III | DMSE | 01/2028 | 336 |  | Leilão | T2023-183-A | 03/2029 | 1028873904.4951 | 2029 | 2029 | 2029
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Rio de Janeiro |  | Nova | LT 500 kV Leopoldina 2 - Terminal Rio, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 191 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 26,7 Mvar 1Ф // SE Leopoldina 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 26,7 Mvar 1Ф // SE Terminal Rio EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Leopoldina 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio MIM - 500 kV // SE Terminal Rio MIG-A // SE Terminal Rio | DMSE | 01/2028 | 382 |  | Leilão | T2023-178 | 03/2029 | 998502792.541 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Nova | LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 316 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Poções III Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Medeiros Neto II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Poções III CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II MIM - 500 kV // SE Medeiros Neto II MIG-A // SE Medeiros Neto II | DMSE | 01/2028 | 316 |  | Leilão | T2023-183-B | 03/2029 | 967444146.697 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Jaíba - Buritizeiro 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 291 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Jaíba Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Buritizeiro 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 MIM - 500 kV // SE Buritizeiro 3 MIG-A // SE Buritizeiro 3 | DMSE | 01/2028 | 291 |  | Leilão | T2023-175-A | 03/2029 | 951126025.2177 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Correntina - Arinos 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 309 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Correntina Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Arinos 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Correntina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Correntina CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Arinos 2 MIM - 500 kV // SE Arinos 2 MIG-A // SE Arinos 2 | DMSE | 01/2028 | 309 |  | Leilão | T2023-174-A | 03/2029 | 948244997.9503 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Jaíba - Buritizeiro 3, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 291 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Jaíba Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 75 Mvar 1Ф // SE Buritizeiro 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritizeiro 3 MIG-A // SE Buritizeiro 3 | DMSE | 01/2028 | 291 |  | Leilão | T2023-175-F | 03/2029 | 920805198.7452 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Nova | LT 500 kV Barra II - Correntina, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 285 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Barra II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 75 Mvar 1Ф // SE Correntina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barra II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Correntina IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Correntina CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barra II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Correntina MIM - 500 kV // SE Correntina | DMSE | 01/2028 | 285 |  | Leilão | T2023-174-A | 03/2029 | 878756893.3782 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Espírito Santo |  | Nova | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 276 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 71,6 Mvar 1Ф // SE Medeiros Neto II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 71,6 Mvar 1Ф // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Medeiros Neto II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 MIM - 500 kV // SE João Neiva 2 MIG-A // SE João Neiva 2 | DMSE | 01/2028 | 276 |  | Leilão | T2023-183-C | 03/2029 | 844709421.8948 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Nova | LT 500 kV Campo Formoso II - Barra II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 312 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 55 MVar 1Ф // SE Campo Formoso II 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 55 MVar 1Ф // SE Barra II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campo Formoso II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barra II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barra II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campo Formoso II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barra II MIM - 500 kV // SE Barra II | DMSE | 01/2028 | 312 |  | Leilão | T2023-174-B | 03/2029 | 798309935.1991 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 245 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 66,6 Mvar 1Ф // SE Bom Jesus da Lapa II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф // SE Jaíba EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba MIM - 500 kV // SE Jaíba MIG-A // SE Jaíba | DMSE | 01/2028 | 245 |  | Leilão | T2023-175-A | 03/2029 | 765280897.9455 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 245 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 66,6 Mvar 1Ф // SE Bom Jesus da Lapa II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 66,6 Mvar 1Ф // SE Jaíba EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jaíba MIM - 500 kV // SE Jaíba MIG-A // SE Jaíba | DMSE | 01/2028 | 245 |  | Leilão | T2023-175-F | 03/2029 | 759330057.3469 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Nova | LT 500 kV Gentio do Ouro II - Bom Jesus da Lapa II, C2 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 269 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф // SE Gentio do Ouro II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 66,6 Mvar 1Ф // SE Bom Jesus da Lapa II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gentio do Ouro II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gentio do Ouro II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gentio do Ouro II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II MIM - 500 kV // SE Gentio do Ouro II MIM - 500 kV // SE Bom Jesus da Lapa II MIG-A // SE Gentio do Ouro II MIG-A // SE Bom Jesus da Lapa II | DMSE | 01/2028 | 269 |  | Leilão | T2023-175-A | 03/2029 | 725778752.2284 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Nova | LT 500 kV Gentio do Ouro II - Bom Jesus da Lapa II, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 269 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 66,6 Mvar 1Ф // SE Gentio do Ouro II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 66,6 Mvar 1Ф // SE Bom Jesus da Lapa II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gentio do Ouro II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gentio do Ouro II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Jesus da Lapa II MIM - 500 kV // SE Bom Jesus da Lapa II MIG-A // SE Gentio do Ouro II MIG-A // SE Bom Jesus da Lapa II | DMSE | 01/2028 | 269 |  | Leilão | T2023-175-F | 03/2029 | 696638318.4665 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Nova | LT 500 kV Buritirama - Barra II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 108 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritirama IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Buritirama IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barra II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barra II MIM - 500 kV // SE Buritirama MIM - 500 kV // SE Barra II MIG-A // SE Buritirama | DMSE | 01/2028 | 108 |  | Leilão | T2023-174-A | 03/2029 | 305462354.34 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Sudeste | Espírito Santo | Espírito Santo |  | Nova | LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 77,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Neiva 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Viana 2 MIM - 500 kV // SE João Neiva 2 MIM - 500 kV // SE Viana 2 MIG-A // SE João Neiva 2 MIG-A // SE Viana 2 | DMSE | 01/2028 | 77.5 |  | Leilão | T2023-183-D | 03/2029 | 291992830.4928 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Nova | LT 500 kV Juazeiro III - Campo Formoso II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 101 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Juazeiro III IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Juazeiro III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campo Formoso II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campo Formoso II MIM - 500 kV // SE Juazeiro III MIM - 500 kV // SE Campo Formoso II MIG-A // SE Juazeiro III | DMSE | 01/2028 | 101 |  | Leilão | T2023-174-B | 03/2029 | 289684621.7454 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Nova | SE 500 kV Barra II | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф Compensador Síncrono 230 kV, 1 x (-200/+300) Mvar CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | Outorga | 01/2028 |  |  | Leilão |  | 03/2029 | 171107242.0219 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de Recife | LT | Nordeste | Pernambuco | Pernambuco |  | Nova | LT 230 kV Recife II - Bongi, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, AL 2000 MM2 , 5,7 km Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 13.2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Recife II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bongi MIM - 230 kV // SE Bongi MIM - 230 kV // SE Recife II MIG-A // SE Bongi MIG-A // SE Recife II | Outorga | 01/2028 | 27.4 |  | Leilão | T2023-179 | 03/2029 | 152276092.5971 | 2029 | 2029 | 2029
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500/345 kV Leopoldina 2 | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, 6 x 45,3 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | DMSE | 01/2028 |  |  | Leilão | T2023-178 | 03/2029 | 149405792.1733 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Nova | SE 500 kV Campo Formoso II | 1º e 2º Reator de Barra 500 kV, 6 x 55 MVar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | DMSE | 01/2028 |  |  | Leilão | T2023-174-B | 03/2029 | 110819489.0872 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500 kV Gentio do Ouro II | 3° e 4° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | DMSE | 01/2028 |  |  | Leilão | T2023-175-B | 03/2029 | 79296692.3226 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500 kV Bom Jesus da Lapa II | 4° e 5° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | DMSE | 01/2028 |  |  | Leilão | T2023-175-C | 03/2029 | 79296692.3226 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500 kV Jaíba | 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | DMSE | 01/2028 |  |  | Leilão | T2023-175-D | 03/2029 | 76045939.5875 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Nova | SE 500 kV Correntina | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | DMSE | 01/2028 |  |  | Leilão | T2023-174-A | 03/2029 | 70688788.9601 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Sudeste | Espírito Santo |  |  | Expansão | SE 500 kV João Neiva 2 | 1º Reator de Barra 500 kV, (3 + 1R) x 66 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Outorga | 01/2028 |  |  | Leilão |  | 03/2029 | 53788936.8935 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500 kV Medeiros Neto II | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 66,6 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | DMSE | 01/2028 |  |  | Leilão | T2023-183-G | 03/2029 | 46089340.8401 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SECC LT | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | Nova | SECC LT 500 kV Rio das Éguas - Bom Jesus da Lapa II, C1 (CD), na SE Correntina | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,99 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Outorga | 01/2028 | 1.98 |  | Leilão |  | 03/2029 | 45762609.6947 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500 kV Poções III | 4° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | DMSE | 01/2028 |  |  | Leilão | T2023-183-F | 03/2029 | 45406164.8151 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500 kV Morro do Chapéu II | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | DMSE | 01/2028 |  |  | Leilão | T2023-183-E | 03/2029 | 28167412.2505 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Piauí | Tocantins |  | Nova | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas, C3 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 368 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 100 Mvar 1Ф // SE Ribeiro Gonçalves Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 100 Mvar 1Ф // SE Colinas CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Colinas EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Colinas EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Colinas MIM - 500 kV // SE Colinas MIG-A // SE Ribeiro Gonçalves MIG-A // SE Colinas | Outorga | 01/2028 | 368 |  | Leilão |  | 06/2029 | 1114274254.2155 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Piauí | Piauí |  | Nova | LT 500 kV São João do Piauí II - Ribeiro Gonçalves, C3 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 308 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // SE São João do Piauí II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,33 Mvar 1Ф // SE Ribeiro Gonçalves CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Piauí II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Piauí II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeiro Gonçalves MIM - 500 kV // SE Ribeiro Gonçalves MIG-A // SE Ribeiro Gonçalves | Outorga | 01/2028 | 308 |  | Leilão |  | 06/2029 | 945504682.1616 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Pernambuco | Bahia |  | Nova | LT 500 kV Bom Nome II - Campo Formoso II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 365 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 55 MVar 1Ф // SE Bom Nome II 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, (3 + 1R) x 55 MVar 1Ф // SE Campo Formoso II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campo Formoso II CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campo Formoso II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II MIM - 500 kV // SE Bom Nome II MIG-A // SE Campo Formoso II | Outorga | 01/2028 | 365 |  | Leilão |  | 06/2029 | 859921261.9278 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Piauí | Piauí |  | Nova | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 222 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE Curral Novo do Piauí II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE São João do Piauí II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Curral Novo do Piauí II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Piauí II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Curral Novo do Piauí II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Piauí II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Curral Novo do Piauí II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Piauí II MIM - 500 kV // SE Curral Novo do Piauí II MIM - 500 kV // SE São João do Piauí II MIG-A // SE Curral Novo do Piauí II | Outorga | 01/2028 | 222 |  | Leilão |  | 06/2029 | 724715156.9766 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Piauí | Maranhão |  | Nova | LT 500 kV Teresina IV - Graça Aranha, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 216 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 55 Mvar 1Ф // SE Teresina IV Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Graça Aranha CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Teresina IV IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha MIM - 500 kV // SE Graça Aranha | Outorga | 01/2028 | 216 |  | Leilão |  | 06/2029 | 681707005.767 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Ceará |  | Nova | LT 500 kV Quixadá - Crateús, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 205 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Quixadá Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Quixadá CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Quixadá CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Crateús EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Quixadá EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Crateús IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Quixadá IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Crateús MIM - 500 kV // SE Quixadá MIM - 500 kV // SE Crateús MIG-A // SE Quixadá | Outorga | 01/2028 | 205 |  | Leilão |  | 06/2029 | 677536134.3908 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Piauí |  | Nova | LT 500 kV Crateús - Teresina IV, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 219 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 55 Mvar 1Ф // SE Crateús Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 55 Mvar 1Ф // SE Teresina IV CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Teresina IV EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Teresina IV CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Crateús EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Crateús | Outorga | 01/2028 | 219 |  | Leilão |  | 06/2029 | 672696459.8081 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Alagoas | Bahia |  | Nova | LT 500 kV Zebu III - Olindina, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 226 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Olindina CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Zebu III EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Olindina MIM - 500 kV // SE Olindina MIG-A // SE Zebu III | Outorga | 01/2028 | 226 |  | Leilão |  | 06/2029 | 542445663.8465 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Norte | Maranhão | Maranhão |  | Nova | LT 500 kV Boa Esperança - Graça Aranha, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 182 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // SE Boa Esperança Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 23,33 Mvar 1Ф // SE Graça Aranha IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Esperança EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Esperança IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Boa Esperança CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha MIM - 500 kV // SE Boa Esperança MIM - 500 kV // SE Graça Aranha MIG-A // SE Boa Esperança | Outorga | 01/2028 | 182 |  | Leilão |  | 06/2029 | 488369303.6142 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Rio Grande do Norte | Paraíba |  | Nova | LT 500 kV Ceará Mirim II - João Pessoa II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 190 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ceará Mirim II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ceará Mirim II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Pessoa II MIM - 500 kV // SE Ceará Mirim II MIG-A // SE Ceará Mirim II MIG-A // SE João Pessoa II | Outorga | 01/2028 | 190 |  | Leilão |  | 06/2029 | 442546161.3997 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Pernambuco | Alagoas |  | Nova | LT 500 kV Bom Nome II - Zebu III, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 163 km 1º Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 50 MVar 1Ф // SE Bom Nome II CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Zebu III IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Bom Nome II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Zebu III MIM - 500 kV // SE Bom Nome II MIM - 500 kV // SE Zebu III | Outorga | 01/2028 | 163 |  | Leilão |  | 06/2029 | 420095270.9828 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SE | Nordeste | Pernambuco |  |  | Nova | SE 500/230 kV Bom Nome II | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 300 MVA 1Ф 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф 1º e 2º TF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Outorga | 01/2028 |  | 2400 | Leilão |  | 06/2029 | 344741799.5158 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Ceará |  | Nova | LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 151 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Morada Nova EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pacatuba MIG-A // SE Pacatuba | Outorga | 01/2029 | 151 |  | Leilão |  | 06/2029 | 341309297.4864 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SE | Nordeste | Alagoas |  |  | Nova | SE 500/230 kV Zebu III | 1° e 2° ATF 500/230 kV, (6+1R) x 300 MVA 1Ф 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Outorga | 01/2028 |  | 2100 | Leilão |  | 06/2029 | 301258839.6062 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SE | Nordeste | Ceará |  |  | Nova | SE 500/230 kV Morada Nova | 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф (remanejado da LT 500 kV Açu III - Quixadá, terminal Quixadá) 1 Reator de Barra 500 kV, 1 x 50 Mvar 1Ф (reserva) 1º e 2º ATF 500/230 kV, (6 + 1R) x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Outorga | 01/2028 |  | 2100 | Leilão |  | 06/2029 | 259325436.386 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Pernambuco | Alagoas |  | Nova | LT 500 kV Garanhuns II - Messias, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 87 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Garanhuns II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Garanhuns II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Messias IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Messias MIM - 500 kV // SE Garanhuns II MIM - 500 kV // SE Messias MIG-A // SE Garanhuns II MIG-A // SE Messias | Outorga | 01/2028 | 87 |  | Leilão |  | 06/2029 | 245768429.017 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Paraíba | Pernambuco |  | Nova | LT 500 kV João Pessoa II - Pau Ferro, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 78 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Pessoa II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE João Pessoa II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pau Ferro IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Pau Ferro MIM - 500 kV // SE João Pessoa II MIM - 500 kV // SE Pau Ferro MIG-A // SE Pau Ferro | Outorga | 01/2028 | 78 |  | Leilão |  | 06/2029 | 224105216.1966 | 2029 | 2029 | 2029
Atendimento à Matopiba | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Nova | SE 230/138 kV Formosa do Rio Preto | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф Compensador Síncrono 230 kV, 1 x (-48/+80) Mvar 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф 1° Reator de Barra 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CC (Conexão de Compensador) 230 kV, Arranjo BD4 CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Outorga | 01/2026 |  | 350 | Leilão |  | 06/2029 | 222218444.5769 | 2029 | 2029 | 2029
Atendimento à Matopiba | LT | Nordeste | Bahia | Piauí |  | Nova | LT 230 kV Formosa do Rio Preto - Gilbués II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 208 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Formosa do Rio Preto Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 5 Mvar 3Ф // SE Gilbués II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Formosa do Rio Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gilbués II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Formosa do Rio Preto EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gilbués II MIM - 230 kV // SE Formosa do Rio Preto MIM - 230 kV // SE Gilbués II MIG-A // SE Gilbués II | Outorga | 01/2026 | 208 |  | Leilão |  | 06/2029 | 213099616.9072 | 2029 | 2029 | 2029
Atendimento à Matopiba | LT | Nordeste | Bahia | Tocantins |  | Nova | LT 230 kV Formosa do Rio Preto - Dianópolis II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795 MCM (TERN), 182 km Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Formosa do Rio Preto Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 5 Mvar 3Ф // SE Dianópolis II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Formosa do Rio Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Formosa do Rio Preto EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Dianópolis II MIM - 230 kV // SE Formosa do Rio Preto MIM - 230 kV // SE Dianópolis II MIG-A // SE Dianópolis II | Outorga | 01/2026 | 182 |  | Leilão |  | 06/2029 | 191526988.2028 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SE | Nordeste | Ceará |  |  | Nova | SE 500 kV Crateús | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф Compensador Síncrono 69 kV, 1 x (-200/+300) Mvar IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | Outorga | 01/2028 |  |  | Leilão |  | 06/2029 | 188303552.2148 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | LT | Nordeste | Piauí | Ceará |  | Nova | LT 230 kV Chapada III - Crato II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 168 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapada III EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Crato II MIM - 230 kV // SE Crato II MIM - 230 kV // SE Chapada III MIG-A // SE Crato II MIG-A // SE Chapada III | Outorga | 03/2024 | 168 |  | Leilão |  | 06/2029 | 174406897.7909 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Piauí | Piauí | Piauí | Nova | SECC LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves, C1 e C2 (CS), na SE São João do Piauí II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,7 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,7 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,7 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 3,7 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 6 x 60 Mvar 1Ф (remanejados da LT 500 kV São João do Piauí - Ribeiro Gonçalves C1 e C2, terminal São João do Piauí) Reator de Linha Fixo 500 kV, 1 x 60 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Outorga | 01/2028 | 14.8 |  | Leilão |  | 06/2029 | 139753361.1357 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SE | Nordeste | Piauí |  |  | Nova | SE 500 kV Teresina IV | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, 6 x 50 Mvar 1Ф (remanejados das LTs 500 kV Teresina II - Tianguá II C1 e C2, terminal Teresina II) IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Urbano) MIM - 500 kV | Outorga | 01/2028 |  |  | Leilão |  | 06/2029 | 126931199.104 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Piauí |  | Nova | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 86 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Piripiri MIM - 230 kV // SE Piripiri MIG-A // SE Piripiri | Outorga | 01/2029 | 86 |  | Leilão |  | 06/2029 | 119510311.4473 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SE | Nordeste | Piauí |  |  | Nova | SE 500 kV São João do Piauí II | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | Outorga | 01/2028 |  |  | Leilão |  | 06/2029 | 116077495.7668 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Piauí | Piauí | Nova | SECC LT 500 kV Tianguá II - Teresina II, C1 e C2 (CS), na SE Teresina IV | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,0 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф (remanejado da LT Teresina II - Tianguá II C1, terminal Teresina II) Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф (remanejado da LT Teresina II - Tianguá II C2, terminal Teresina II) IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM (remanejado de Teresina II) MIM - 500 kV MIG-A | Outorga | 01/2028 | 8 |  | Leilão |  | 06/2029 | 115189206.492 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Pernambuco | Alagoas |  | Nova | LT 230 kV Floresta II - Zebu III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 76 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Floresta II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Zebu III | Outorga | 01/2029 | 76 |  | Leilão |  | 06/2029 | 114270550.4031 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Ceará |  | Nova | LT 230 kV Alex - Morada Nova, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 61,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Alex EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Morada Nova MIM - 230 kV // SE Alex MIM - 230 kV // SE Morada Nova MIG-A // SE Alex | Outorga | 01/2028 | 61.7 |  | Leilão |  | 06/2029 | 95077463.7246 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SE | Nordeste | Paraíba |  |  | Nova | SE 230/69 kV Pilões III | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф Transformador de Aterramento 69 kV, 1 x 10 MVA IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CTA (Conexão de Transformador de Aterramento) 69 kV EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Outorga | 01/2028 |  | 300 | Leilão |  | 06/2029 | 92858372.1973 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Ceará |  | Nova | LT 230 kV Morada Nova - Russas II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 58 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Morada Nova EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Russas II MIM - 230 kV // SE Morada Nova MIM - 230 kV // SE Russas II MIG-A // SE Russas II | Outorga | 01/2028 | 58 |  | Leilão |  | 06/2029 | 90838749.394 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Ceará |  | Nova | LT 230 kV Banabuiú - Morada Nova, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 55,9 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Morada Nova EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Banabuiú MIM - 230 kV // SE Morada Nova MIM - 230 kV // SE Banabuiú MIG-A // SE Banabuiú | Outorga | 01/2028 | 55.9 |  | Leilão |  | 06/2029 | 88006272.1413 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500 kV Ourolândia II | 3° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф 4° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2029 |  |  | Leilão |  | 06/2029 | 79296692.3226 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500 kV Capelinha 3 | 3° e 4° Reator de Barra 500 kV, 6 x 60 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2029 |  |  | Leilão |  | 06/2029 | 76936946.9481 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SECC LT | Nordeste | Pernambuco | Pernambuco | Pernambuco | Nova | SECC LT 500 kV Milagres II - Surubim, C1, na SE Bom Nome II | Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Outorga | 01/2028 | 4 |  | Leilão |  | 06/2029 | 70254278.2727 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SECC LT | Nordeste | Rio Grande do Norte | Paraíba | Paraíba | Expansão | SECC LT 230 kV Extremoz II - Campina Grande III, C2 (CD), na SE Pilões III | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 21 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | Outorga | 01/2028 | 42 |  | Leilão |  | 06/2029 | 66292152.7206 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | Nova | SECC LT 500 kV Pecém II - Fortaleza II, C1, na SE Pacatuba | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,1 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2,1 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Outorga | 01/2028 | 4.2 |  | Leilão |  | 06/2029 | 54262367.0151 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | Nova | SECC LT 500 kV Quixadá - Fortaleza II, C1, na SE Pacatuba | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 1,2 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 1,2 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Outorga | 01/2028 | 2.4 |  | Leilão |  | 06/2029 | 50205235.7765 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Rio Grande do Norte | Ceará | Nova | SECC LT 500 kV Quixadá - Açu III, C1, na SE Morada Nova | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Outorga | 01/2028 | 1 |  | Leilão |  | 06/2029 | 47049689.2575 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500 kV Padre Paraíso 2 | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2029 |  |  | Leilão |  | 06/2029 | 46931991.1325 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Ceará |  | Nova | LT 230 kV Araticum - Milagres, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 18 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Araticum EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Milagres MIM - 230 kV // SE Araticum MIM - 230 kV // SE Milagres MIG-A // SE Milagres | Outorga | 01/2028 | 18 |  | Leilão |  | 06/2029 | 44588090.2142 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SE | Nordeste | Rio Grande do Norte |  |  | Expansão | SE 500 kV Ceará Mirim II | 2° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | Outorga | 01/2028 |  |  | Leilão |  | 06/2029 | 33890527.5074 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Ceará |  | Nova | LT 230 kV Abaiara - Milagres, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 15.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Abaiara MIM - 230 kV // SE Abaiara MIG-A // SE Abaiara | Outorga | 01/2028 | 15.5 |  | Leilão |  | 06/2029 | 31359309.6775 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Pernambuco | Pernambuco |  | Nova | LT 230 kV Bom Nome - Bom Nome II, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113.0 MCM (BLUEJAY), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bom Nome EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bom Nome II MIM - 230 kV // SE Bom Nome MIM - 230 kV // SE Bom Nome II MIG-A // SE Bom Nome | Outorga | 01/2028 | 7 |  | Leilão |  | 06/2029 | 30850986.5797 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Alagoas | Alagoas |  | Nova | LT 230 kV Zebu II - Zebu III, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Zebu II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Zebu III MIM - 230 kV // SE Zebu II MIM - 230 kV // SE Zebu III MIG-A // SE Zebu II | Outorga | 01/2028 | 5 |  | Leilão |  | 06/2029 | 30122030.6041 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SE | Nordeste | Ceará |  |  | Expansão | SE 500 kV Pacatuba | 2° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф (remanejado da LT 500 kV Quixadá - Fortaleza II, terminal Fortaleza II) IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2028 |  |  | Instalação |  | 06/2029 | 29906085.5709 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Rio Grande do Norte | Ceará | Nova | SECC LT 230 kV Banabuiú - Mossoró II, C1 (CD), na SE Alex | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Outorga | 01/2028 | 16.4 |  | Leilão |  | 06/2029 | 28325108.3034 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Pernambuco | Pernambuco |  | Nova | LT 230 kV Bom Nome - Bom Nome II, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113.0 MCM (BLUEJAY), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bom Nome EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Bom Nome II MIM - 230 kV // SE Bom Nome MIM - 230 kV // SE Bom Nome II | Outorga | 01/2028 | 7 |  | Instalação |  | 06/2029 | 28058953.4287 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500 kV Mutum | 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | Estudo/Consolidação | 01/2029 |  |  | Leilão |  | 06/2029 | 28164196.4637 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Alagoas | Alagoas |  | Nova | LT 230 kV Zebu II - Zebu III, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Zebu II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Zebu III MIM - 230 kV // SE Zebu II MIM - 230 kV // SE Zebu III | Outorga | 01/2028 | 5 |  | Leilão |  | 06/2029 | 27311002.0142 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | Expansão | SECC LT 230 kV Banabuiú - Russas II, C2, na SE Morada Nova | Circuito Simples 230 kV, 2 x 740,8 MCM (FLINT), 0,9 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 740,8 MCM (FLINT), 0,9 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | Outorga | 01/2028 | 1.8 |  | Leilão |  | 06/2029 | 26456115.5074 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Ceará |  | Nova | LT 230 kV Gameleira - Milagres, C2 e C3 (CS) | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gameleira MIM - 230 kV // SE Gameleira MIG-A // SE Gameleira | Estudo/Consolidação | 01/2028 | 10 |  | Leilão |  | 06/2029 | 25058518.105 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | Nova | SECC LT 230 kV Milagres - Crato II, C1, na SE Abaiara | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 14 km (apenas trecho Crato II - Abaiara) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Outorga | 01/2028 | 14 |  | Leilão |  | 06/2029 | 22302404.934 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SECC LT | Nordeste | Pernambuco | Bahia | Pernambuco | Nova | SECC LT 230 kV Floresta II - Paulo Afonso III, C1, na SE Zebu III | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2028 | 2 |  | Instalação |  | 06/2029 | 12659458.9297 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | SECC LT | Nordeste | Pernambuco | Bahia | Pernambuco | Nova | SECC LT 230 kV Bom Nome - Paulo Afonso III, C3, na SE Zebu III | Circuito Simples 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2028 | 2 |  | Instalação |  | 06/2029 | 12659458.9297 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | SECC LT | Nordeste | Ceará | Ceará | Ceará | Nova | SECC LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C2, na SE Gameleira | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 0,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2028 | 1 |  | Leilão |  | 06/2029 | 11202608.4127 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500 kV Ibicoara | Transf. do reator da LT 500 kV Igaporã III - Ibicoara para barra da SE Ibicoara CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM | Estudo/Consolidação | 01/2029 |  |  | Leilão |  | 06/2029 | 10998066.4797 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Silvânia - Nova Ponte 3, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 330,113 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // SE Silvânia Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 45,3 Mvar 1Ф // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Silvânia EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Silvânia CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 MIM - 500 kV // SE Nova Ponte 3 MIG-A // SE Silvânia MIG-A // SE Nova Ponte 3 | Outorga | 01/2028 | 660.23 |  | Leilão |  | 08/2029 | 1571416435.6508 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Sudeste | Minas Gerais | São Paulo |  | Nova | LT 500 kV Nova Ponte 3 - Ribeirão Preto, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 220,474 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 500 kV, (6 + 1R) x 20 MVar 1Ф // SE Nova Ponte 3 1º e 2º Reator de Linha Fixo 500 kV, (6 + 1R) x 20 MVar 1Ф // SE Ribeirão Preto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeirão Preto IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeirão Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ribeirão Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Nova Ponte 3 MIM - 500 kV // SE Ribeirão Preto MIG-A // SE Ribeirão Preto | Outorga | 01/2028 | 440.95 |  | Leilão |  | 08/2029 | 1121950298.8894 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500 kV Nova Ponte 3 | 3° e 4° Reator de Barra 500 kV, (6) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | DMSE | 01/2028 |  |  | Leilão | T2024-147-D | 08/2029 | 93863982.265 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Padre Paraíso 2 - Mutum, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 339 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 90 Mvar 1Ф // SE Padre Paraíso 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 90 Mvar 1Ф // SE Mutum EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Mutum MIM - 500 kV // SE Mutum MIG-A // SE Mutum | Outorga | 01/2029 | 339 |  | Leilão |  | 12/2029 | 1081624884.2766 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Nova | LT 500 kV Ourolândia II - Jussiape, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 314 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Ourolândia II Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 83,3 Mvar 1Ф // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape MIM - 500 kV // SE Ourolândia II MIM - 500 kV // SE Jussiape MIG-A // SE Ourolândia II MIG-A // SE Jussiape | Outorga | 01/2029 | 314 |  | Leilão |  | 12/2029 | 1030819042.5838 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Nova | LT 500 kV Ourolândia II - Jussiape, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 314 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,3 Mvar 1Ф // SE Ourolândia II Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 83,3 Mvar 1Ф // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Ourolândia II CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape MIM - 500 kV // SE Jussiape MIG-A // SE Ourolândia II MIG-A // SE Jussiape | Outorga | 01/2029 | 314 |  | Leilão |  | 12/2029 | 1001309062.5344 | 2029 | 2029 | 2029
Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | LT | Sul | Santa Catarina | Paraná |  | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Curitiba Oeste, C1 | Circuito Simples 525 kV, 6 x 900.0 MCM (RUDDY), 255 km 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 75 MVar 1Ф // SE Abdon Batista 2 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 75 MVar 1Ф // SE Curitiba Oeste EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Oeste EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Oeste CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Oeste IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Curitiba Oeste MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | Estudo/Consolidação | 01/2028 | 255 |  | Leilão |  | 12/2029 | 914109586.4324 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV São João do Paraíso - Capelinha 3, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 255 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 63,3 Mvar 1Ф // SE São João do Paraíso Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 63,3 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 MIM - 500 kV // SE Capelinha 3 MIG-A // SE Capelinha 3 | Outorga | 01/2029 | 255 |  | Leilão |  | 12/2029 | 841959457.5317 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Capelinha 3 - Itabira 5, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 240 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 60 Mvar 1Ф // SE Capelinha 3 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 60 Mvar 1Ф // SE Itabira 5 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Capelinha 3 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Itabira 5 MIM - 500 kV // SE Itabira 5 MIG-A // SE Itabira 5 | Outorga | 01/2029 | 240 |  | Leilão |  | 12/2029 | 792028441.4232 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Jussiape - São João do Paraíso, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 228 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 56,7 Mvar 1Ф // SE Jussiape Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 56,7 Mvar 1Ф // SE São João do Paraíso EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso MIM - 500 kV // SE São João do Paraíso MIG-A // SE São João do Paraíso | Outorga | 01/2029 | 228 |  | Leilão |  | 12/2029 | 758904684.9171 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Nordeste | Bahia | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV Jussiape - São João do Paraíso, C2 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 900 MCM (RUDDY), 228 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 56,7 Mvar 1Ф // SE Jussiape Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 56,7 Mvar 1Ф // SE São João do Paraíso EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Jussiape CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso MIM - 500 kV // SE São João do Paraíso MIG-A // SE São João do Paraíso | Outorga | 01/2029 | 228 |  | Leilão |  | 12/2029 | 747261120.8931 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 500 kV São João do Paraíso - Padre Paraíso 2, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 172 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE São João do Paraíso Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф // SE Padre Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE São João do Paraíso CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Padre Paraíso 2 MIM - 500 kV // SE Padre Paraíso 2 MIG-A // SE Padre Paraíso 2 | Outorga | 01/2029 | 172 |  | Leilão |  | 12/2029 | 597117783.2032 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Nova | SE 500 kV São João do Paraíso | 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф 3° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф Compensador Síncrono 230 kV, 1 x (-200/+300) Mvar IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 500 kV | Outorga | 01/2029 |  |  | Leilão |  | 12/2029 | 249767818.2238 | 2029 | 2029 | 2029
Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Nova | SE 525/138 kV Erechim | 1° e 2° ATF 525/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф 1° Reator de Barra 525 kV, (3+1R) x 30 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2027 |  | 350 | Leilão |  | 12/2029 | 208029629.6319 | 2099 | 2029 | 2026
Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | SECC LT | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Expansão | SECC LT 525 kV Ponta Grossa - Bateias, C1, na SE Curitiba Oeste | Circuito Simples 525 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 17 km Circuito Simples 525 kV, 6 x 795.0 MCM (TERN), 17 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | Estudo/Consolidação | 01/2028 | 34 |  | Leilão |  | 12/2029 | 161392401.3322 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Atendimento à Região de Capão Bonito | LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo |  | Nova | LT 230 kV Itararé II - Avaré Nova, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 145 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itararé II EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Avaré Nova MIM - 230 kV // SE Itararé II MIM - 230 kV // SE Avaré Nova | Estudo/Consolidação | 01/2029 | 145 |  | Leilão |  | 12/2029 | 160159051.4995 | 2099 | 2029 | 2026
Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 345 kV Jaguara - Araxá 3, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 58 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Jaguara EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Araxá 3 | Estudo/Consolidação | 01/2026 | 58 |  | Leilão |  | 12/2029 | 110975523.5716 | 2099 | 2029 | 2026
Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Nova | SE 230/69 kV Boa Vista do Buricá 2 | 1° e 2° TF 230/69 kV, (6+1R) x 33,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2027 |  | 233.31 | Leilão |  | 12/2029 | 106355701.3932 | 2099 | 2029 | 2026
Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | SE | Sul | Paraná |  |  | Nova | SE 525 kV Curitiba Oeste | 1º e 2º Reator de Barra 525 kV, (6 + 1R) x 50 MVar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) | Estudo/Consolidação | 01/2028 |  |  | Leilão |  | 12/2029 | 85422840.9468 | 2099 | 2029 | 2026
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Nova | SE 500 kV Jussiape | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | Outorga | 01/2029 |  |  | Leilão |  | 12/2029 | 70547999.1506 | 2029 | 2029 | 2029
Estudo de Escoamento de Geração na Região Nordeste - Volume 1: Área Sul | SECC LT | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | Nova | SECC LT 500 kV Igaporã III - Ibicoara, C1 e C2 (CS), na SE Jussiape | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Outorga | 01/2029 | 0.5 |  | Leilão |  | 12/2029 | 45922708.3579 | 2029 | 2029 | 2029
Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Guarita - Santa Rosa, C1 (CD), na SE Boa Vista do Buricá 2 | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 9,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2027 | 19 |  | Leilão |  | 12/2029 | 41194398.6199 | 2099 | 2029 | 2026
Atendimento à Região Noroeste do Rio Grande do Sul | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Nova | SECC LT 525 kV Itá - Caixas Norte, C1, na SE Erechim | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | Estudo/Consolidação | 01/2027 | 2 |  | Leilão |  | 12/2029 | 34422215.0216 | 2099 | 2029 | 2026
Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | LT | Sul | Santa Catarina | Paraná |  | Nova | LT 525 kV Abdon Batista 2 - Segredo, C1 | Circuito Simples 525 kV, 6 x 900.0 MCM (RUDDY), 230 km 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 65 MVar 1Ф // SE Abdon Batista 2 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 65 MVar 1Ф // SE Segredo EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | Estudo/Consolidação | 01/2028 | 230 |  | Leilão |  | 01/2030 | 817226443.06 | 2099 | 2030 | 2027
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 3: Área Leste | LT | Nordeste | Paraíba | Pernambuco |  | Nova | LT 500 kV Santa Luzia II - Bom Nome II, C1 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 228 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 33,33 Mvar 1Ф // SE Santa Luzia II EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santa Luzia II CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 500 kV, Arranjo DJM // SE Santa Luzia II MIG-A // SE Santa Luzia II | Estudo/Consolidação | 01/2030 | 228 |  | Leilão |  | 01/2030 | 572459919.3844 | 2099 | 2030 | 2027
Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | LT | Sul | Paraná | Paraná |  | Nova | LT 525 kV Cascavel Oeste - Segredo, C1 | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 1,5 km (lançamento D1) Circuito Simples 525 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 186.5 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Cascavel Oeste EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Segredo | Estudo/Consolidação | 01/2028 | 188 |  | Leilão |  | 01/2030 | 474571799.9854 | 2099 | 2030 | 2027
Estudo de Escoamento de Geração da Região Nordeste – Volume 2: Área Norte | LT | Nordeste | Ceará | Ceará |  | Expansão | LT 230 kV Banabuiú - Milagres, C4 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 225,9 km | Estudo/Consolidação | 01/2030 | 225.9 |  | Leilão |  | 01/2030 | 258790693.861 | 2099 | 2030 | 2027
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Nova | LT 230 kV Caxias - Scharlau 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 54,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 MIM - 230 kV // SE Caxias MIM - 230 kV // SE Scharlau 2 | Estudo/Consolidação | 01/2028 | 109.6 |  | Leilão |  | 01/2030 | 166798469.6979 | 2099 | 2030 | 2027
Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 230/88 kV Santa Cabeça | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, (9+1R) x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 | Estudo/Consolidação | 01/2030 |  | 1000 | Substituição |  | 01/2030 | 156051202.6993 | 2099 | 2030 | 2027
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Nova | SE 230/138 kV Ivoti 2 | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  | 450 | Leilão |  | 01/2030 | 134709110.5186 | 2099 | 2030 | 2027
Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | Nova | LT 525 kV Abdon Batista - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 795.0 MCM (TERN), 4.67 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | Estudo/Consolidação | 01/2028 | 9.34 |  | Leilão |  | 01/2030 | 106024172.8695 | 2099 | 2030 | 2027
Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Biguaçu | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT | Estudo/Consolidação | 01/2030 |  | 675 | Substituição |  | 01/2030 | 102255428.4541 | 2099 | 2030 | 2027
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Nova | SE 230/138 kV São Sebastião do Caí 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2026 |  | 300 | Leilão |  | 01/2030 | 99362590.472 | 2099 | 2030 | 2027
Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso |  |  | Expansão | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | 2º ATF 500/138 kV, (3 + 1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2030 |  | 800 | Instalação |  | 01/2030 | 96929142.8659 | 2099 | 2030 | 2027
Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 500/440/230 kV Taubaté | 1º ATF 500/440 kV, 3 x 400 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo BDDD CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM | Estudo/Consolidação | 01/2030 |  | 1200 | Substituição |  | 01/2030 | 89759334.2599 | 2099 | 2030 | 2027
Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Nova | SE 525 kV Abdon Batista 2 | 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV | Estudo/Consolidação | 01/2028 |  |  | Leilão |  | 01/2030 | 85718566.3038 | 2099 | 2030 | 2027
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Nova | LT 230 kV Caxias - São Sebastião do Caí 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 43,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Caxias EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Sebastião do Caí 2 MIM - 230 kV // SE Caxias MIM - 230 kV // SE São Sebastião do Caí 2 MIG-A // SE Caxias | Estudo/Consolidação | 01/2026 | 43.7 |  | Leilão |  | 01/2030 | 84088270.763 | 2099 | 2030 | 2027
Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | LT | Nordeste | Bahia | Bahia |  | Nova | LT 230 kV Pituaçu - Pirajá, C1 | Circuito Simples 230 kV, AL 2000 mm2, 1 km (1) Circuito Simples 230 kV, 2 x 795.0 MCM (TERN), 4.1 km (2) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pituaçu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BPT // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pirajá MIM - 230 kV // SE Pituaçu MIG-A // SE Pituaçu MIG-A // SE Pirajá | Estudo/Consolidação | 01/2030 | 5.1 |  | Leilão |  | 01/2030 | 67343250.2326 | 2099 | 2030 | 2027
Estudo de Atendimento à Região do Vale do Paraíba | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 345/230/88 kV Itapeti | 3° TF 345/138 kV, 3 x 133,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2030 |  | 399.99 | Instalação |  | 01/2030 | 61516858.2344 | 2099 | 2030 | 2027
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | SE | Nordeste | Paraíba |  |  | Expansão | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Outorga | 01/2030 |  | 450 | Instalação |  | 01/2030 | 59696629.9098 | 2030 | 2030 | 2030
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Nova | LT 230 kV Ivoti 2 - São Sebastião do Caí 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 20,9 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ivoti 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE São Sebastião do Caí 2 MIM - 230 kV // SE Ivoti 2 MIM - 230 kV // SE São Sebastião do Caí 2 | Estudo/Consolidação | 01/2027 | 20.9 |  | Leilão |  | 01/2030 | 53360513.8378 | 2099 | 2030 | 2027
Avaliação do Atendimento às Cargas da Subestação Pirajá | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Pirajá | 3º TF 230/69 kV, 1 x 180 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2030 |  | 180 | Instalação |  | 01/2030 | 39504458.9639 | 2099 | 2030 | 2027
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Restinga | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2030 |  | 83 | Instalação |  | 01/2030 | 36217935.1792 | 2099 | 2030 | 2027
Reavaliação do Atendimento a Cuiabá | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso | Mato Grosso | Mato Grosso | Nova | SECC LT 500 kV Jauru - Cuiabá, C1 (CD), na SE Cuiabá Norte | Circuito Duplo 500 kV, 3 x 954 MCM (RAIL), 1,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM | Estudo/Consolidação | 01/2030 | 3 |  | Instalação |  | 01/2030 | 33843118.2174 | 2099 | 2030 | 2027
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C1 (CD), na SE Ivoti 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 1,1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2026 | 2.2 |  | Leilão |  | 01/2030 | 24773529.9299 | 2099 | 2030 | 2027
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Caxias - Campo Bom, C2 (CD), na SE Ivoti 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2026 | 2.2 |  | Leilão |  | 01/2030 | 24773529.9299 | 2099 | 2030 | 2027
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Expansão | SE 800/500 kV Silvânia | Compensador Síncrono 500 kV, 3 x (-300/+300) Mvar Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexões CC e CA, Eletrodos, Obras Civis (5000MW) 3° e 4° Reator de Barra 500 kV, (6) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | DMSE | 01/2028 |  |  | Leilão | T2024-146-B | 02/2030 | 6857358669.7956 | 2030 | 2030 | 2030
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | SE | Norte | Maranhão |  |  | Nova | SE 800/500 kV Graça Aranha | Compensador Síncrono 500 kV, 3 x (-300/+300) Mvar Conversoras, Transformadores Conversores, Filtros AC, Conexões CC e CA, Eletrodos, Obras Civis (5000MW) IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | DMSE | 01/2028 |  |  | Leilão | T2024-146-A | 02/2030 | 6770212734.5125 | 2030 | 2030 | 2030
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Norte | Maranhão | Goiás |  | Nova | LT 800 kV Graça Aranha - Silvânia, C1 | Linha CC ±800 kV, 1467,68 km, 6 x 1590 MCM | Outorga | 01/2028 | 1468 |  | Leilão |  | 02/2030 | 2661589796.7219 | 2030 | 2030 | 2030
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | SECC LT | Norte | Maranhão | Maranhão | Maranhão | Nova | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C2, na SE Graça Aranha | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 7,5 km Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 7,5 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 24,5 Mvar 1Ф // SE Presidente Dutra EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Outorga | 01/2028 | 15 |  | Leilão |  | 02/2030 | 111904163.7386 | 2030 | 2030 | 2030
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | SECC LT | Norte | Maranhão | Maranhão | Maranhão | Nova | SECC LT 500 kV Presidente Dutra - Teresina II, C1 (CD), na SE Graça Aranha | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 6 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 24,5 MVar 1Ф // SE Presidente Dutra EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Outorga | 01/2028 | 12 |  | Leilão |  | 02/2030 | 110071212.0919 | 2030 | 2030 | 2030
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Norte | Maranhão | Maranhão |  | Nova | LT 500 kV Presidente Dutra - Graça Aranha, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 18,19 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Dutra EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Dutra MIM - 500 kV // SE Graça Aranha MIM - 500 kV // SE Presidente Dutra MIG-A // SE Presidente Dutra | Outorga | 01/2028 | 18 |  | Leilão |  | 02/2030 | 102605792.4091 | 2030 | 2030 | 2030
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | LT | Norte | Pará | Pará |  | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Tapajós, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 61,1 km - Terreno Normal Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 125,9 km - Torres Alteadas Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Transamazônica Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 10 Mvar 3Ф // SE Tapajós EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Tapajós MIM - 230 kV // SE Transamazônica MIM - 230 kV // SE Tapajós MIG-A // SE Transamazônica MIG-A // SE Tapajós | Estudo/Consolidação | 01/2026 | 187 |  | Leilão |  | 06/2030 | 279178471.9133 | 2099 | 2030 | 2027
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | LT | Norte | Pará | Pará |  | Nova | LT 230 kV Xingu - Altamira, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 42,7 km - Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 15,8 km - Torres Alteadas Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 2,5 km - Área Alagadiça EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xingu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Altamira MIM - 230 kV // SE Xingu MIM - 230 kV // SE Altamira MIG-A // SE Xingu MIG-A // SE Altamira | Estudo/Consolidação | 01/2026 | 61 |  | Leilão |  | 06/2030 | 117831930.7706 | 2099 | 2030 | 2027
Reavaliação do estudo de atendimento à região nordeste da CPFL Paulista | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 500/138 kV Morro Agudo | 3° TF 500/138 kV, 3 x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 07/2030 |  | 399 | Instalação |  | 07/2030 | 83446002.5694 | 2099 | 2030 | 2027
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | LT | Norte | Pará | Pará |  | Nova | LT 230 kV Transamazônica - Rurópolis, C2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 59,7 km - Terreno Firme Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 86,3 km - Torres Alteadas Reator de Linha Fixo 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф // SE Rurópolis EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Transamazônica EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurópolis CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rurópolis MIM - 230 kV // SE Transamazônica MIM - 230 kV // SE Rurópolis MIG-A // SE Transamazônica MIG-A // SE Rurópolis | Estudo/Consolidação | 01/2031 | 146 |  | Leilão |  | 01/2031 | 259794875.1502 | 2099 | 2031 | 2028
Reforços para o Sistema Elétrico dos estados Paraná e Santa Catarina | LT | Sul | Paraná | Santa Catarina |  | Nova | LT 230 kV Ponta Grossa - Canoinhas, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 900.0 MCM (RUDDY), 137 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Ponta Grossa EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Canoinhas MIM - 230 kV // SE Ponta Grossa MIM - 230 kV // SE Canoinhas | Estudo/Consolidação | 01/2031 | 137 |  | Leilão |  | 01/2031 | 165658373.1086 | 2099 | 2031 | 2028
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2031 |  | 225 | Instalação |  | 01/2031 | 35907654.3331 | 2099 | 2031 | 2028
Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia |  |  | Nova | SE 230/69 kV Caladinho II | 1º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2031 |  | 100 | Leilão |  | 01/2031 | 32809006.9067 | 2099 | 2031 | 2028
Estudos de Suprimento a Região Metropolitana de Maceió | SE | Nordeste | Alagoas |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Maceió II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2031 |  | 200 | Instalação |  | 01/2031 | 31283186.3365 | 2099 | 2031 | 2028
Integração de Humaitá ao SIN e Reavaliação do Atendimento a Porto Velho | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Caladinho II | 2º TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2031 |  | 100 | Instalação |  | 01/2031 | 27808719.8248 | 2099 | 2031 | 2028
Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Siderópolis | 4º TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф | Estudo/Consolidação | 01/2031 |  | 150 | Instalação |  | 01/2031 | 16168527.6234 | 2099 | 2031 | 2028
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | SE | Norte | Pará |  |  | Expansão | SE 230 kV Rurópolis | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2031 |  |  | Instalação |  | 01/2031 | 13465140.598 | 2099 | 2031 | 2028
Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500/345/138 kV Ouro Preto 2 | 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1Ф 1° ATF 500/138 kV, 1 x 300 MVA 3Ф 1° ATF 500/345 kV, 1 x 400 MVA 3Ф 3º TF 500/138 kV, 1 x 300 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2032 |  | 1000 | Instalação |  | 01/2032 | 122792026.7366 | 2099 | 2032 | 2029
Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | LT | Norte | Pará | Pará |  | Nova | LT 230 kV Integradora - Xinguara II, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 740.8 MCM (FLINT), 79 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Integradora EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xinguara II MIM - 230 kV // SE Integradora MIM - 230 kV // SE Xinguara II MIG-A // SE Integradora MIG-A // SE Xinguara II | Estudo/Consolidação | 01/2032 | 79 |  | Leilão |  | 01/2032 | 91997358.8248 | 2099 | 2032 | 2029
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Norte | Maranhão |  |  | Expansão | SE 500/230/69 kV Presidente Dutra | 2° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2032 |  | 600 | Instalação |  | 01/2032 | 71476323.3359 | 2099 | 2032 | 2029
Estudo para Atendimento à Região Metropolitana de Fortaleza - Horizonte 2033 | LT | Nordeste | Ceará | Ceará |  | Expansão | LT 230 kV Pacatuba - Aquiraz II, C1 e C2 e C3 (CS) | Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 795.0 MCM (DRAKE), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pacatuba MIM - 230 kV // SE Pacatuba | Estudo/Consolidação | 01/2032 | 3 |  | Instalação |  | 01/2032 | 35538499.3026 | 2099 | 2032 | 2029
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Norte | Maranhão |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Peritoró | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2032 |  | 100 | Instalação |  | 01/2032 | 26726582.9744 | 2099 | 2032 | 2029
Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500/138 kV São Gonçalo do Pará | 3° ATF 500/138 kV, 1 x 300 MVA 3Ф | Estudo/Consolidação | 01/2032 |  | 300 | Instalação |  | 01/2032 | 26883971.0642 | 2099 | 2032 | 2029
Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 345/138/69 kV Conselheiro Lafaiete | 3° ATF 345/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф | Estudo/Consolidação | 01/2032 |  | 150 | Instalação |  | 01/2032 | 17357775.446 | 2099 | 2032 | 2029
Atendimento à região central do estado de Minas Gerais – SEs: Neves 1, Taquaril, Ouro Preto 2, Conselheiro Lafaiete e São Gonçalo do Pará | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500/345/138 kV Ouro Preto 2 | 1° Reator de Barra 500 kV, 3 x 33,3 Mvar 1Ф 2° ATF 500/138 kV, 1 x 300 MVA 3Ф 1° ATF 500/345 kV, 1 x 400 MVA 3Ф | Estudo/Consolidação | 01/2032 |  | 700 | Substituição |  | 01/2032 | 7639676.3392 | 2099 | 2032 | 2029
Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás |  | Nova | LT 500 kV Trindade - Rio Verde Norte, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 795 MCM (DRAKE), 225 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Rio Verde Norte EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 225 |  | Leilão |  | 01/2033 | 566166738.8993 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Paraná | Paraná |  | Nova | LT 230 kV Curitiba Leste - Posto Fiscal, C2 e C3 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 49 km (Energizado em 230 kV) Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Leste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Posto Fiscal MIM - 230 kV // SE Curitiba Leste MIM - 230 kV // SE Posto Fiscal | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 112 |  | Leilão |  | 01/2033 | 273867343.3824 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | LT | Sul | Paraná | Paraná |  | Nova | LT 230 kV Foz do Chopim - Cascavel Oeste, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 80 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Foz do Chopim EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Cascavel Oeste MIM - 230 kV // SE Foz do Chopim MIM - 230 kV // SE Cascavel Oeste | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 160 |  | Leilão |  | 01/2033 | 222804798.3371 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | LT | Sul | Paraná | Paraná |  | Nova | LT 230 kV Areia - Pato Branco, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 131 km Sobrecusto associado às intervenções na rede de distribuição para liberação do terreno para expansão do barramento de 230 kV EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Areia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pato Branco MIM - 230 kV // SE Areia MIM - 230 kV // SE Pato Branco | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 131 |  | Leilão |  | 01/2033 | 198330929.8602 | 2099 | 2033 | 2030
Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | LT | Sudeste | Minas Gerais | Minas Gerais |  | Nova | LT 345 kV Monte Alegre 2 - Uberlândia 10, C1 | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 104 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Monte Alegre 2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM // SE Uberlândia 10 | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 104 |  | Leilão |  | 01/2033 | 182923120.7271 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Nova | SE 230/138 kV Concórdia | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  | 450 | Leilão |  | 01/2033 | 146026733.8798 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Atendimento à região Nordeste de Goiás | LT | Nordeste | Bahia | Goiás |  | Nova | LT 230 kV Rio das Éguas - Iaciara 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 70 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Rio das Éguas EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Iaciara 2 MIM - 230 kV // SE Rio das Éguas MIM - 230 kV // SE Iaciara 2 | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 140 |  | Leilão |  | 01/2033 | 144138923.9244 | 2099 | 2033 | 2030
Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 345/138 kV Uberlândia 10 | 3° ATF 345/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф 1° Reator de Barra 345 kV, (3+1R) x 10 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  | 300 | Instalação |  | 01/2033 | 106827210.5574 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SE | Sul | Paraná |  |  | Nova | SE 230/138 kV PALMAS 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  | 450 | Leilão |  | 01/2033 | 106211737.5465 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | Nova | LT 230 kV Campos Novos - Concórdia, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 61,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campos Novos EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia MIM - 230 kV // SE Campos Novos MIM - 230 kV // SE Concórdia MIG-A // SE Campos Novos | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 61.8 |  | Leilão |  | 01/2033 | 100415770.2607 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Nova | SE 230/138 kV Santo Amaro da Imperatriz | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  | 300 | Leilão |  | 01/2033 | 99566952.7243 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | Nova | LT 230 kV Itá - Concórdia, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 55 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Concórdia EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Itá MIM - 230 kV // SE Itá MIM - 230 kV // SE Concórdia | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 55 |  | Leilão |  | 01/2033 | 89234479.1864 | 2099 | 2033 | 2030
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SECC LT | Sudeste | São Paulo | São Paulo | São Paulo | Nova | SECC LT 345 kV Tijuco Preto - Leste, C1 e C2 (CD), na SE Tijuco Preto 2 | Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km Circuito Duplo 345 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 2 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 12 |  | Leilão |  | 01/2033 | 84920288.9168 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | SE | Norte | Amazonas |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Lechuga | 4° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2031 |  | 600 | Instalação |  | 01/2033 | 66462169.7448 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Conexão das PCHs do Rio Corumbá | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Nova | SE 345/138 kV Coletora Urutaí | CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 345 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  |  | Leilão |  | 01/2033 | 58631527.7495 | 2099 | 2033 | 2030
Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500/138 kV Emborcação | 2° e 3° ATF 500/138 kV, 2 x 300 MVA 3Ф 2° ATF 138/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3Ф | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  | 615 | Instalação |  | 01/2033 | 58487935.3654 | 2099 | 2033 | 2030
Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 345/138 kV São Gotardo 2 | 2° ATF 345/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIG-A | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  | 300 | Instalação |  | 01/2033 | 56435887.2937 | 2099 | 2033 | 2030
Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 500/345 kV Marimbondo | 1° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 186,67 MVA 1Ф | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  | 746.68 | Instalação |  | 01/2033 | 53149639.0208 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | Nova | LT 230 kV Biguaçu - Santo Amaro da Imperatriz, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 24 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Biguaçu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Santo Amaro da Imperatriz MIM - 230 kV // SE Biguaçu MIM - 230 kV // SE Santo Amaro da Imperatriz | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 24 |  | Leilão |  | 01/2033 | 49125219.0316 | 2099 | 2033 | 2030
Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 230 kV Siderópolis - Tubarão Sul, C1 (CD), na SE Siderópolis 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 14 |  | Leilão |  | 01/2033 | 33615671.6497 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Campo Grande 2 | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  | 150 | Instalação |  | 01/2033 | 33648545.1924 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Atendimento à Região Continental da Grande Florianópolis | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 230 kV Palhoça - Gaspar II, C1 (CD), na SE Santo Amaro da Imperatiz | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 3 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 6 |  | Leilão |  | 01/2033 | 27881719.4273 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Reforços Estruturais para a Região Leste de Rondônia | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia |  |  | Expansão | SE 230/138/69 kV Ji-Paraná | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  | 100 | Instalação |  | 01/2033 | 27808719.8248 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Norte | Pará |  |  | Expansão | SE 500/230/69 kV Marabá | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф (Substituição) CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  | 100 | Substituição |  | 01/2033 | 27656770.1522 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Fronteiras do Estado de Rondônia - Ariquemes, Vilhena, Jaru e Nova Mutum | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Rondônia |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Ariquemes | 4° TF 230/69 kV, 1 x 60 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  | 60 | Instalação |  | 01/2033 | 25154646.6076 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Atendimento à Região Norte de Goiás | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Itapaci | 3º TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2029 |  | 50 | Instalação |  | 01/2033 | 24695425.4046 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SECC LT | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Nova | SECC LT 230 kV Areia - Pato Branco, C1, na SE PALMAS 2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 0,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 1 |  | Leilão |  | 01/2033 | 23845659.2101 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Conexão das PCHs do Rio Corumbá | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Distrito Federal | Goiás | Goiás | Nova | SECC LT 345 kV Brasília Sul - Corumbá, C1, na SE Coletora Urutaí | Circuito Simples 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 1 km EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 1 |  | Leilão |  | 01/2033 | 22606080.0037 | 2099 | 2033 | 2030
Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 345/138 kV Monte Alegre de Minas 2 | 1° Reator de Barra 345 kV, (3+1R) x 10 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 138 kV MIM - 345 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  |  | Instalação |  | 01/2033 | 21866233.332 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 525/230/138 kV Biguaçu | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  |  | Instalação |  | 01/2033 | 14133244.2889 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Realeza Sul | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф (proveniente da SE Pato Branco) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  |  | Instalação |  | 01/2033 | 11044183.9538 | 2099 | 2033 | 2030
Atendimento à região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no estado de Minas Gerais | SE | Sudeste | Minas Gerais |  |  | Expansão | SE 138 kV Porto Colômbia | 1° TF 138/13,8 kV, 1 x 5 MVA 3Ф | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  | 5 | Instalação |  | 01/2033 | 3285082.7574 | 2099 | 2033 | 2030
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Nova | SE 230/69 kV Porto Alegre 19 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2034 |  | 300 | Leilão |  | 01/2034 | 149820017.9499 | 2099 | 2034 | 2031
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Porto Alegre 8, C1 (CD), na SE Porto Alegre 19 | Circuito Duplo 230 kV, 1x2500mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - PAL8) + 1x1200mm² Al, 5,25 km (trecho PAL19 - Gravataí 2) (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2034 | 10.5 |  | Leilão |  | 01/2034 | 131983576.0019 | 2099 | 2034 | 2031
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Nova | SE 230/138 kV Ilhota 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2034 |  | 450 | Leilão |  | 01/2034 | 118776565.4355 | 2099 | 2034 | 2031
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Nova | LT 230 kV Porto Alegre 19 - Viamão 3, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1x1600mm² Al, 5,3 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Porto Alegre 19 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Viamão 3 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 19 MIM - 230 kV // SE Viamão 3 MIG-A // SE Viamão 3 | Estudo/Consolidação | 01/2034 | 5.3 |  | Leilão |  | 01/2034 | 106761109.8157 | 2099 | 2034 | 2031
Estudo de Suprimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Região Sul | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/138/69 kV Quinta | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2034 |  | 165 | Instalação |  | 01/2034 | 38690889.6481 | 2099 | 2034 | 2031
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C1 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2034 | 10 |  | Leilão |  | 01/2034 | 32821942.5905 | 2099 | 2034 | 2031
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 230 kV Blumenau - Itajaí, C2 (CD), na SE Ilhota 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2034 | 10 |  | Leilão |  | 01/2034 | 32821942.5905 | 2099 | 2034 | 2031
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Paraná | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C2 (CD), na SE Joinville Norte 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2034 | 4 |  | Leilão |  | 01/2034 | 26630855.9285 | 2099 | 2034 | 2031
Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Itajaí | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2034 |  |  | Instalação |  | 01/2034 | 14133244.2889 | 2099 | 2034 | 2031
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 525/230 kV Siderópolis 2 | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2034 |  |  | Instalação |  | 01/2034 | 14133244.2889 | 2099 | 2034 | 2031
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 525/230 kV Iguaçu | 1° ATF 525/230 kV, (3+1R) x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2035 |  | 800 | Leilão |  | 01/2035 | 157054044.8511 | 2099 | 2035 | 2032
Diagnóstico da Transformação 345/88 kV da SE Norte | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 345/88 kV Nordeste | 4° TF 345/88 kV, 3 x 133 MVA 1Ф Transformador de Aterramento 88 kV, 1 x 133 MVA CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD5 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD5 IB (Interligação de Barras) 88 kV, Arranjo BD5 MIM - 345 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2035 |  | 399 | Instalação |  | 01/2035 | 73871809.0543 | 2099 | 2035 | 2032
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 525/230/138 kV Foz do Iguaçu Norte | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф Socrecusto associado às intervenções na rede de distribuição para liberação do terreno para expansão do barramento de 230 kV CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2035 |  | 150 | Leilão |  | 01/2035 | 36658975.627 | 2099 | 2035 | 2032
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Cascavel Norte | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2035 |  | 150 | Instalação |  | 01/2035 | 33242272.5923 | 2099 | 2035 | 2032
Estudo de Atendimento às Cargas da Subestação Itabaiana | SE | Nordeste | Sergipe |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Itabaiana | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2035 |  | 150 | Substituição |  | 01/2035 | 28830194.7051 | 2099 | 2035 | 2032
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SECC LT | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Nova | SECC LT 525 kV Foz do Iguaçu - Cascavel Oeste, C1, na SE Iguaçu | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM | Estudo/Consolidação | 01/2035 | 0.5 |  | Leilão |  | 01/2035 | 27837883.9992 | 2099 | 2035 | 2032
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SECC LT | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Nova | SECC LT 230 kV Foz do Iguaçu Norte - Medianeira Norte, C1, na SE Iguaçu | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2035 | 0.5 |  | Leilão |  | 01/2035 | 23355183.5295 | 2099 | 2035 | 2032
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SECC LT | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Nova | SECC LT 230 kV Foz do Iguaçu Norte - Medianeira Norte, C2, na SE Iguaçu | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795 MCM (DRAKE), 0,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2035 | 0.5 |  | Leilão |  | 01/2035 | 23355183.5295 | 2099 | 2035 | 2032
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Norte | Maranhão |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Peritoró | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2035 |  |  | Instalação |  | 01/2035 | 12774930.3999 | 2099 | 2035 | 2032
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Realeza Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2036 |  | 150 | Instalação |  | 01/2036 | 33000287.4204 | 2099 | 2036 | 2033
Estudo de Atendimento à Região Noroeste do Paraná | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Maringá | 4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2036 |  | 150 | Instalação |  | 01/2036 | 32547369.6735 | 2099 | 2036 | 2033
Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso | SE | Norte | Pará |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Rurópolis | 4º ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2036 |  | 100 | Instalação |  | 01/2036 | 30518081.4616 | 2099 | 2036 | 2033
Substituição dos transformadores 230/138 kV e adequação do barramento 230 kV da Subestação Campo Mourão – PR e Substituição dos transformadores 138/69 | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 230/138/69 kV Joinville | 2º TF 138/69 kV, 1 x 66 MVA 3Ф | Estudo/Consolidação | 01/2036 |  | 66 | Substituição |  | 01/2036 | 8155764.7221 | 2099 | 2036 | 2033
Substituição dos transformadores 230/138 kV e adequação do barramento 230 kV da Subestação Campo Mourão – PR e Substituição dos transformadores 138/69 | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Campo Mourão | Adequação do barramento 230 kV para arranjo BD4 | Estudo/Consolidação | 01/2036 |  |  | Instalação |  | 01/2036 | 0 | 2099 | 2036 | 2033
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Abdon Batista 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 393,46 km 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1Ф // SE Porto Alegre Sul 1º e 2º Reator de Linha Fixo 525 kV, (6 + 1R) x 60 MVar 1Ф // SE Abdon Batista 2 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Abdon Batista 2 MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul MIM - 525 kV // SE Abdon Batista 2 | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 786.92 |  | Leilão |  | 01/2037 | 1914289082.0034 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Paraná |  |  | Nova | SE 525/230/138 kV Litorânea | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Ф 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Reator de Barra 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV MIM - 525 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 1868 | Leilão |  | 01/2037 | 365418166.4816 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | Nova | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 228 km Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Campo Grande 2 Reator de Linha Manobrável 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф // SE Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Man.) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIG-A // SE Campo Grande 2 MIG-A // SE Paraíso 2 | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 228 |  | Leilão |  | 01/2037 | 353720134.4255 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Nova | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 1° e 2° ATF 525/230 kV, (6+1R) x 224 MVA 1Ф 1° e 2° Reator de Barra 525 kV, (6+1R) x 50 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CRB (Conexão de Reator de Barra) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 525 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 1568 | Leilão |  | 01/2037 | 337629487.3631 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Paraná |  |  | Nova | SE 525/230 kV Curitiba Oeste | 1º e 2º ATF 525/230 kV, (6 + 1R) x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 1568 | Leilão |  | 01/2037 | 283510071.6098 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Nova | LT 525 kV Porto Alegre Sul - Capivari do Sul, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 82,57 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Porto Alegre Sul IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Capivari do Sul MIM - 525 kV // SE Porto Alegre Sul MIG-A // SE Capivari do Sul | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 82.57 |  | Leilão |  | 01/2037 | 276907414.9664 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Nova | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Porto Alegre 4, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 7,5 km Circuito Duplo 230 kV, 1x2000mm² Al, 7,2 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre 4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul MIM - 230 kV // SE Porto Alegre 4 MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 29.4 |  | Leilão |  | 01/2037 | 258921748.6911 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Paraná |  |  | Nova | SE 230/138 kV Barigui 2 | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 300 | Leilão |  | 01/2037 | 173596656.3601 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Nova | LT 525 kV Guaíba 3 - Nova Santa Rita, C3 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 39,79 km EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Guaíba 3 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Nova Santa Rita MIM - 525 kV // SE Guaíba 3 MIM - 525 kV // SE Nova Santa Rita | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 39.79 |  | Leilão |  | 01/2037 | 163862093.9966 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Nova | SE 230/69 kV Porto Alegre 4 | 1°, 2° e 3° TF 230/69 kV, 3 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 300 | Leilão |  | 01/2037 | 154104776.3596 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Nova | SE 230/69 kV Porto Alegre 21 | 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BD3 (GIS) CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT (GIS - 69/13,8kV) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 69 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 300 | Leilão |  | 01/2037 | 150729939.082 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Nova | SE 230/138 kV Videira Sul | 1°, 2° e 3° ATF 230/138 kV, 3 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 450 | Leilão |  | 01/2037 | 148200082.2551 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIG-A // SE Lajeado Grande 2 MIG-A // SE Forquilhinha | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 111 |  | Leilão |  | 01/2037 | 139882370.331 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina |  | Nova | LT 230 kV Lajeado Grande 2 - Forquilhinha, C2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 111 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Lajeado Grande 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Forquilhinha MIM - 230 kV // SE Lajeado Grande 2 MIM - 230 kV // SE Forquilhinha MIG-A // SE Forquilhinha | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 111 |  | Leilão |  | 01/2037 | 136951459.2147 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Santa Mônica | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD3 (GIS) CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 300 | Leilão |  | 01/2037 | 132276207.2148 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Nova | SE 230/138 kV Goianira | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2032 |  | 350 | Leilão |  | 01/2037 | 131888406.2215 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento à região Nordeste de Goiás | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Nova | SE 230/138 kV Iaciara 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, (6+1R) x 50 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  | 350 | Leilão |  | 01/2037 | 131852306.1647 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Paraná | Paraná |  | Nova | LT 230 kV Curitiba Oeste - Barigui 2, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 12.9 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2500 mm² Al (subterrâneo), 1.8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Oeste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Barigui 2 MIM - 230 kV // SE Curitiba Oeste MIM - 230 kV // SE Barigui 2 | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 29.4 |  | Leilão |  | 01/2037 | 126182513.6154 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Nova | LT 525 kV Itá - Guaíba 3, C1 | Circuito Simples 525 kV, 4 x 636 MCM (GROSBEAK), 36,18 km Reator de Linha Fixo 525 kV, 1 x 50 Mvar 1Ф (reserva) // SE Itá Desmantelamento do trecho entre o ponto de seccionamento e a SE Nova Santa Rita EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM // SE Itá MIM - 525 kV // SE Itá | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 36.18 |  | Leilão |  | 01/2037 | 125816435.9855 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 525/230/69 kV Porto Alegre Sul | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф 1° e 2° TF 230/69 kV, 2 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 838 | Instalação |  | 01/2037 | 124239349.3579 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Nova | SE 230/138 kV Joinville Norte 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 450 | Leilão |  | 01/2037 | 118776565.4355 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Nova | SE 230/138 kV Descanso | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 300 | Leilão |  | 01/2037 | 113023106.9293 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul |  |  | Nova | SE 230/138 kV Campo Grande 3 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 300 | Leilão |  | 01/2037 | 112674553.6358 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | Nova | LT 230 kV Paraíso 2 - Chapadão, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 64 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Paraíso 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Chapadão MIM - 230 kV // SE Paraíso 2 MIM - 230 kV // SE Chapadão MIG-A // SE Paraíso 2 MIG-A // SE Chapadão | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 64 |  | Leilão |  | 01/2037 | 113449099.9498 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Uberaba | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 15 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 300 | Leilão |  | 01/2037 | 108834669.8121 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | Nova | LT 230 kV Xanxerê - Pinhalzinho 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 477 MCM (HAWK), 64,7 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xanxerê EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Pinhalzinho 2 MIM - 230 kV // SE Xanxerê MIM - 230 kV // SE Pinhalzinho 2 MIG-A // SE Xanxerê MIG-A // SE Pinhalzinho 2 | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 64.7 |  | Leilão |  | 01/2037 | 106865225.7708 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C1 (CD), na SE Descanso | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954.0 MCM (RAIL), 47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 94 |  | Leilão |  | 01/2037 | 102268506.5343 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 230 kV Foz do Chapecó - Pinhalzinho 2, C2 (CD), na SE Descanso | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 47 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 94 |  | Leilão |  | 01/2037 | 102268506.5343 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul |  |  | Nova | SE 230/138 kV Maracaju 2 | 1° e 2° ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Rural) MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 300 | Leilão |  | 01/2037 | 100953690.9156 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Paraná |  |  | Nova | SE 230/138 kV Curitiba Sul | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 138 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 138 kV, Arranjo BPT MIG (Terreno Rural) MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 300 | Leilão |  | 01/2037 | 99452747.2073 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | SE | Norte | Amazonas |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Lechuga | 5° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 750 | Instalação |  | 01/2037 | 99394153.7908 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul |  | Nova | LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 50 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Imbirussu EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Campo Grande 2 MIM - 230 kV // SE Imbirussu MIM - 230 kV // SE Campo Grande 2 MIG-A // SE Imbirussu MIG-A // SE Campo Grande 2 | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 50 |  | Leilão |  | 01/2037 | 94912849.5482 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Nova | SECC LT 525 kV Areia - Curitiba, C1 (CD), na SE UTE Araucária II | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 5 km 1º Reator de Linha Fixo 525 kV, (3 + 1R) x 50 MVar 1Ф EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 525 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 525 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 10 |  | Instalação |  | 01/2037 | 90351427.7433 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina |  | Nova | LT 230 kV Gaspar 2 - Indaial, C3 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 1113 MCM (BLUEJAY), 57 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Gaspar 2 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Indaial MIM - 230 kV // SE Gaspar 2 MIG-A // SE Gaspar 2 | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 57 |  | Leilão |  | 01/2037 | 88661042.1882 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 525/230/138 kV Itajaí 2 | 3° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 525 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 525 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 672 | Instalação |  | 01/2037 | 86958998.4111 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo da Região de Piracicaba | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 440/138 kV Piracicaba | 3º TF 440/138 kV, 3 x 133 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 440 kV, Arranjo DJM MIM - 440 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 399 | Instalação |  | 01/2037 | 80577182.6899 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de atendimento às regiões de Mairiporã, Santo Ângelo e Bragança Paulista | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 440/230 kV Cabreúva | 4º ATF 440/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo BDDD MIM - 440 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 750 | Instalação |  | 01/2037 | 76325426.7988 | 2099 | 2037 | 2034
Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 500/345/138 kV Campinas | 3° ATF 500/345 kV, 3 x 187 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo AN CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo BD4 MIM - 500 kV MIM - 345 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 561 | Instalação |  | 01/2037 | 74423161.3257 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 4, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm² Al, 1,31 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 (GIS - 4 fases - cabo reserva) MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 2.62 |  | Leilão |  | 01/2037 | 71998728.2781 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 525/230 kV Gravataí | 4º ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 525 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 672 | Instalação |  | 01/2037 | 72466964.0971 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-sul | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Ponta Grossa Norte | 1º e 2º ATF 230/138 kV, 2 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 450 | Substituição |  | 01/2037 | 71573128.9234 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Dourados - Anastácio, C1, na SE Maracaju 2 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 1113 MCM (BlueJay), 15,5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 31 |  | Leilão |  | 01/2037 | 70933912.7807 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 525/230 kV Curitiba Leste | 2° ATF 525/230 kV, 3 x 224 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 525 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 672 | Instalação |  | 01/2037 | 68467127.7166 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Nova | SECC LT 230 kV Campo Comprido - CIC, C1 (CD), na SE Curitiba Oeste | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 13 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 2500 mm² Al (subterrâneo), 1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 28 |  | Leilão |  | 01/2037 | 62993877.1963 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Paraná | Paraná |  | Nova | LT 230 kV Curitiba Leste - Curitiba Sul, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 9.1 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Leste EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Curitiba Sul MIM - 230 kV // SE Curitiba Leste MIM - 230 kV // SE Curitiba Sul | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 18.2 |  | Leilão |  | 01/2037 | 62910876.7541 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Paraná | Paraná |  | Nova | LT 525 kV Curitiba Leste - Litorânea, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 525 kV, 4 x 954.0 MCM (RAIL), 2.7 km Energização da LT Curitiba Leste - Litorânea em 525kV EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Litorânea EL (Entrada de Linha) 525 kV, Arranjo DJM // SE Curitiba Leste | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 5.4 |  | Leilão |  | 01/2037 | 63138009.8239 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás |  | Nova | LT 230 kV Xavantes - Goianira, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 30 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Xavantes EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira MIM - 230 kV // SE Xavantes MIM - 230 kV // SE Goianira | Estudo/Consolidação | 01/2032 | 30 |  | Leilão |  | 01/2037 | 63075724.2498 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento ao Extremo Sul da Bahia | SECC LT | Nordeste | Bahia | Bahia | Bahia | Nova | SECC LT 230 kV Funil - Itapebi, C1 (CD), na SE Itabuna III | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 28 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIG-A | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 56 |  | Instalação |  | 01/2037 | 61139560.9856 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento à Região de Inhumas | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás |  | Nova | LT 230 kV Trindade - Goianira, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 31 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Goianira MIM - 230 kV // SE Trindade MIM - 230 kV // SE Goianira | Estudo/Consolidação | 01/2032 | 31 |  | Leilão |  | 01/2037 | 60633467.773 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 9 - Porto Alegre 1, C1 (CD), na SE Porto Alegre 21 | Circuito Duplo 230 kV, 1x1400mm² Al, 0,5 km (subterrâneo) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 1 |  | Leilão |  | 01/2037 | 53996694.0726 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Caxias do Sul 2 | 3° TF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 165 | Instalação |  | 01/2037 | 51544424.5502 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de São Luís | SE | Norte | Maranhão |  |  | Expansão | SE 500 kV São Luís II | 2º Reator de Barra 500 kV, 3 x 45 MVar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo BDDD MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2037 | 49845607.0408 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | SE | Norte | Amazonas |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Tarumã | 3° ATF 230/138 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2034 |  | 300 | Instalação |  | 01/2037 | 49348886.3593 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/13.8 kV Porto Alegre 13 | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 75 MVA 3Ф 6 EL (Entrada de Linha) 13,8 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 75 | Instalação |  | 01/2037 | 44126352.4616 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo para Escoamento de Geração na Área Sul da Região Nordeste | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Igaporã III | 4° Reator de Barra 500 kV, 3 x 50 Mvar 1Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2037 | 43680485.5002 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Nova | SECC LT 230 kV Umbará - Santa Quitéria, C1 (CD), na SE Barigui 2 | Circuito Duplo 230 kV, 2x 397,5MCM (IBIS), 0,2km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 0.4 |  | Leilão |  | 01/2037 | 43513916.6281 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 4 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 8,2 km (aéreo) Circuito Duplo 230 kV, 1 x 954 MCM (RAIL), 1 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 18.4 |  | Leilão |  | 01/2037 | 41748902.5447 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Nova | LT 230 kV Porto Alegre Sul - Restinga, C1 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (TERN), 3,55 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Porto Alegre Sul EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD3 (GIS) // SE Restinga MIM - 230 kV // SE Porto Alegre Sul MIM - 230 kV // SE Restinga MIG-A // SE Restinga | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 3.55 |  | Leilão |  | 01/2037 | 41819034.2742 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de atendimento à região de Barra (Vale do São Francisco) | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Irecê | 1º, 2º e 3º TF 230/138 kV, 3 x 100 MVA 3Ф | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 300 | Substituição |  | 01/2037 | 41665519.2091 | 2099 | 2037 | 2034
Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul-Regiões Guaíba-Camaquã e Sul Integração das UTEs à Carvão | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Presidente Médici | 2° ATF 230/138 kV, 3 x 38,33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 114.99 | Instalação |  | 01/2037 | 39989042.2101 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Gravataí 3 | 3° ATF 230/69 kV, 3 x 55 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 165 | Instalação |  | 01/2037 | 39414777.0254 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 525/230/138 kV Joinville Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 225 | Instalação |  | 01/2037 | 35907654.3331 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 225 | Instalação |  | 01/2037 | 35907654.3331 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Indaial | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 225 | Instalação |  | 01/2037 | 35907654.3331 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Guaíra | Subst. 2º ATF 230/138 kV, 1 x 225 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo ANEL MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 225 | Substituição |  | 01/2037 | 35366246.4105 | 2099 | 2037 | 2034
Atendimento às Regiões Sul e Extremo Sul de Santa Catarina | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Tubarão Sul | 3° TF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 01/2037 | 34083983.5615 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Porto Alegre 13 - Porto Alegre 6, C1 (CD), na SE Porto Alegre Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 3,86 km Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 1.5 km (compacta) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 10.72 |  | Leilão |  | 01/2037 | 33428351.5917 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Dourados 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 01/2037 | 33648545.1924 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Imbirussu | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 01/2037 | 33648545.1924 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | Rio Grande do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Lajeado Grande - Forquilhinha, C1, na SE Lajeado Grande 2 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (Grosbeak), 4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 8 |  | Leilão |  | 01/2037 | 32951912.2628 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Pinhalzinho 2 | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 01/2037 | 33242272.5923 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Videira | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 01/2037 | 33242272.5923 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento ao Estado de Goiás | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Expansão | SE 345/138 kV Corumbá | 4° ATF 345/138 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 75 | Instalação |  | 01/2037 | 33028966.832 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 525/230/138 kV Sarandi | 4º ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 01/2037 | 33000287.4204 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/138 kV São Sebastião do Caí 2 | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 01/2037 | 33000287.4204 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Rio do Sul | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 01/2037 | 33000287.4204 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Descanso | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 01/2037 | 33000287.4204 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Posto Fiscal | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 01/2037 | 33000287.4204 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 525/230/138 kV Bateias | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 01/2037 | 33000287.4204 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | SE | Norte | Amazonas |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Lechuga | 4° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2038 |  | 150 | Instalação |  | 01/2037 | 32931984.046 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de Manaus | SE | Norte | Amazonas |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Jorge Teixeira | 5° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2032 |  | 150 | Instalação |  | 01/2037 | 32529697.3367 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C1 (CD), na SE Videira Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 4.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 8.8 |  | Leilão |  | 01/2037 | 31583725.2581 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SECC LT | Sul | Santa Catarina | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 230 kV Campos Novos - Videira, C2 (CD), na SE Videira Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 4,4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 8.8 |  | Leilão |  | 01/2037 | 31583725.2581 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Paraná | Paraná | Paraná | Nova | SECC LT 230 kV Uberaba - Umbará, C2 (CD), na SE Curitiba Sul | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 795.0 MCM (TERN), 5.4 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 10.8 |  | Leilão |  | 01/2037 | 31150005.1421 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Vinhedos | 3° ATF 230/69 kV, 1 x 165 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 165 | Instalação |  | 01/2037 | 30016139.5248 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C1, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 4 |  | Leilão |  | 01/2037 | 29663385.3882 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C2, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 4 |  | Leilão |  | 01/2037 | 29663385.3882 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SECC LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Mato Grosso do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2, C3, na SE Campo Grande 3 | Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km Circuito Simples 230 kV, 2 x 795 MCM (Drake), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 4 |  | Leilão |  | 01/2037 | 29663385.3882 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo Para a Avaliação das Interligações em Tensão de Distribuição entre os Estados de São Paulo e Paraná – Região Norte Pioneiro | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Expansão | SE 230/88 kV Salto Grande | 3° TF 230/88 kV, 1 x 75 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 88 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 75 | Instalação |  | 01/2037 | 29647763.5359 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Suprimento às Regiões de Açailândia, Buriticupu, Vitorino Freire (MA) e Dom Eliseu (PA) | SE | Norte | Maranhão |  |  | Expansão | SE 500/230/138 kV Santa Luzia III | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 100 | Instalação |  | 01/2037 | 29330513.6497 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | SE | Nordeste | Paraíba |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Santa Rita II | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 01/2037 | 29216906.0208 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Paraná | Paraná |  | Nova | LT 230 kV Litorânea - Posto Fiscal, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 230 kV, 2 x 477.0 MCM (HAWK), 2.7 km (trecho do ponto de secc. até a SE Litorânea) EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Litorânea MIM - 230 kV // SE Litorânea | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 5.4 |  | Leilão |  | 01/2037 | 27815624.953 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo Prospectivo para Avaliação da Integração do Potencial Eólico do Estado do Rio Grande do Sul | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Nova | SE 230 kV Lajeado Grande 2 | IB (Interligação de Barras) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIG (Terreno Urbano) MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Leilão |  | 01/2037 | 26576138.9944 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e Vale do Itajaí | SECC LT | Sul | Paraná | Santa Catarina | Santa Catarina | Nova | SECC LT 230 kV Curitiba - Joinville Norte, C1 (CD), na SE Joinville Norte 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 636.0 MCM (GROSBEAK), 2 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 4 |  | Leilão |  | 01/2037 | 26630855.9285 | 2099 | 2037 | 2034
Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul Regiões Central e Oeste | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Alegrete 2 | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 83 | Instalação |  | 01/2037 | 26824213.6378 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Nova Petrópolis 2 | 3° TF 230/69 kV, 1 x 83 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 83 | Instalação |  | 01/2037 | 26824213.6378 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SECC LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul | Nova | SECC LT 230 kV Gravataí 2 - Cidade Industrial, C2 (CD), na SE Canoas 2 | Circuito Duplo 230 kV, 1 x 715.5 MCM (STARLING), 2.5 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 5 |  | Leilão |  | 01/2037 | 26618098.1435 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/13.8 kV Santa Quitéria | 1º e 2º TF 230/13,8 kV, 2 x 75 MVA 3Ф (Subst. 2x 50 MVA) | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Substituição |  | 01/2037 | 25467751.3075 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/13.8 kV Campo Comprido | 3º TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 50 | Instalação |  | 01/2037 | 23262542.1417 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 1 (Obras Recomendadas para o Curto Prazo) | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/69/13.8 kV Uberaba | 3° TF 230/13,8 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BS MIM - 230 kV MIM - 13.8 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 50 | Instalação |  | 01/2037 | 23262542.1417 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Suprimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul - Região Oeste | SE | Sul | Rio Grande do Sul |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Ijuí 2 | 1º Reator de Barra 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CRB (Conexão de Reator de Barra) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2037 | 16582351.5912 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Nova | LT 230 kV Farroupilha - Ivoti 2, C1 | Circuito Simples 230 kV, 1 x 636 MCM (GROSBEAK), 2,8 km EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Farroupilha MIM - 230 kV // SE Farroupilha | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 2.8 |  | Leilão |  | 01/2037 | 14908689.015 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Mato Grosso do Sul | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Mato Grosso do Sul |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Rio Brilhante | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2037 | 14305974.6548 | 2099 | 2037 | 2034
Análise da Expansão da Interligação entre as Regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Campo Mourão | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 100 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2037 | 14133244.2889 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e Extremo Sul | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Rio do Sul | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2037 | 13739854.189 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento a Região Sul da Bahia | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Poções III | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2037 | 13177855.4222 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | SE | Nordeste | Paraíba |  |  | Expansão | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2037 | 13177855.4222 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | SE | Nordeste | Paraíba |  |  | Expansão | SE 500/230/69 kV João Pessoa II | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 50 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2037 | 13177855.4222 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento às Cargas da SE Funil e Extremo Sul da Bahia | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Itabuna III | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2037 | 12774930.3999 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Metropolitana de Porto Alegre – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Rio Grande do Sul | Rio Grande do Sul |  | Expansão | LT 230 kV Farroupilha - Scharlau 2, C1 | Desmantelamento dos ativos da CEEE-GT - Ponto de Seccionamento - Scharlau Desmantelamento da EL (Entrada de Linha) 230 kV, Arranjo BD4 // SE Scharlau 2 | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2037 | 10379479.0043 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Realeza Sul | 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2037 | 9411485.6826 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Medianeira Norte | 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2037 | 9411485.6826 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Regiões Oeste e Sudoeste | SE | Sul | Paraná |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Cascavel Norte | 1° Capacitor em Derivação 138 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2037 | 9411485.6826 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado do Paraná: Região Metropolitana de Curitiba e Litoral – Volume 2 (Obras Estruturantes) | LT | Sul | Paraná | Paraná |  | Expansão | LT 230 kV Bateias - Santa Quitéria, C1 | Desencabeçamento do terminal Campo Comprido da LT 230 kV Bateias-Campo Comprido C3 e da LT 230 kV Campo Comprido-Santa Quitéria e conectar entre si | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2037 | 0 | 2099 | 2037 | 2034
Estudo de Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste | SE | Sul | Santa Catarina |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Chapecoense | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 06/2037 | 33000287.4204 | 2099 | 2037 | 2034
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | Nova | LT 500 kV Resende - Lagos, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 288 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Lagos Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 33,33 Mvar 1Ф // SE Resende EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 576 |  | Leilão |  | 01/2038 | 1377887432.4492 | 2099 | 2038 | 2035
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | Nova | LT 500 kV Resende - Tijuco Preto, C1 e C2 (CD) | Circuito Duplo 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 225 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 30 Mvar 1Ф // SE Resende Reator de Linha Fixo 500 kV, (6+1R) x 30 Mvar 1Ф // SE Tijuco Preto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tijuco Preto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Resende CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Tijuco Preto | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 450 |  | Leilão |  | 01/2038 | 1106742482.5534 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Norte | Tocantins | Tocantins |  | Nova | LT 500 kV Miracema - Gurupi, C4 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 256 km Capacitor Série 500 kV, 1 x 361,5 Mvar 3Ф // SE Miracema Capacitor Série 500 kV, 1 x 361,5 Mvar 3Ф // SE Gurupi Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф // SE Gurupi Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 45,3 Mvar 1Ф // SE Miracema EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CCS (Conexão de Capacitor Série) 500 kV, Arranjo DJM // SE Miracema MIM - 500 kV // SE Gurupi MIG-A // SE Gurupi MIG-A // SE Miracema | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 256 |  | Leilão |  | 01/2038 | 779767897.5766 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás |  | Expansão | LT 500 kV Porangatu 2 - Barro Alto, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 200 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Porangatu 2 Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Barro Alto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu 2 CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 200 |  | Leilão |  | 01/2038 | 648588236.5404 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás | Goiás |  | Expansão | LT 500 kV Barro Alto - Trindade, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 190 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Barro Alto Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Barro Alto CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Trindade MIM - 500 kV // SE Trindade MIG-A // SE Trindade | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 190 |  | Leilão |  | 01/2038 | 641555104.1521 | 2099 | 2038 | 2035
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | Nova | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 214 km Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 16,67 Mvar 1Ф // SE Terminal Rio Reator de Linha Fixo 500 kV, 3 x 16,67 Mvar 1Ф // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Terminal Rio | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 214 |  | Leilão |  | 01/2038 | 633622630.6026 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Norte | Tocantins | Goiás |  | Nova | LT 500 kV Gurupi - Porangatu, C1 | Circuito Simples 500 kV, 6 x 795 MCM (TERN), 189 km Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Gurupi Reator de Linha Fixo 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф // SE Porangatu EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Gurupi CRL (Conexão de Reator de Linha Fixo) 500 kV, Arranjo DJM // SE Porangatu | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 189 |  | Leilão |  | 01/2038 | 610792146.7469 | 2099 | 2038 | 2035
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SE | Sudeste | São Paulo |  |  | Nova | SE 500/345 kV Tijuco Preto 2 | 1°, 2° e 3° ATF 500/345 kV, (9+1R) x 500 MVA 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 345 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  | 5000 | Leilão |  | 01/2038 | 473857379.4521 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Nova | SE 500 kV Porangatu 2 | Compensador Síncrono 500 kV, 1 x (-300/+300) Mvar 1° e 2° Reator de Barra 500 kV, (6+1R) x 33,3 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Leilão |  | 01/2038 | 444762178.0499 | 2099 | 2038 | 2035
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | LT | Sudeste | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |  | Nova | LT 500 kV Lagos - Campos 2, C3 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 1113 MCM (BLUEJAY), 100 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Lagos EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Campos 2 | Estudo/Consolidação | 01/2033 | 100 |  | Leilão |  | 01/2038 | 292006761.2123 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | SE | Centro-Oeste e Estados do Acre e Rondônia | Goiás |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Barro Alto | 1° ATF 500/230 kV, (3+1R) x 250 MVA 1Ф 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 33,3 Mvar 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM MIG (Terreno Rural) MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 1000 | Leilão |  | 01/2038 | 190713769.4648 | 2099 | 2038 | 2035
Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | SE | Norte | Pará |  |  | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | Compensador Estático, 500 kV, (-100/200)Mvar CC (Conexão de Compensador) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2038 | 139292466.7303 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de João Pessoa | SE | Nordeste | Paraíba |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Mussuré II | 1º, 2º, 3º e 4º TF 230/69 kV, 4 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2038 |  | 600 | Substituição |  | 01/2038 | 115320778.8203 | 2099 | 2038 | 2035
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Sudeste | Espírito Santo |  |  | Expansão | SE 500/345 kV Rio Novo do Sul | 2° ATF 500/345 kV, (3+1R) x 350 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM MIM - 345 kV | Estudo/Consolidação | 01/2031 |  | 1400 | Instalação |  | 01/2038 | 109296187.8038 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Expansão das Interligações Regionais – Parte II: Expansão da Capacidade de Exportação da Região Norte/Nordeste | LT | Norte | Maranhão | Maranhão |  | Nova | LT 500 kV Presidente Dutra - Graça Aranha, C4 | Circuito Simples 500 kV, 4 x 954 MCM (RAIL), 18,19 km EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Dutra EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Graça Aranha IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM // SE Presidente Dutra MIM - 500 kV // SE Graça Aranha MIM - 500 kV // SE Presidente Dutra MIG-A // SE Presidente Dutra MIG-A // SE Graça Aranha | Estudo/Consolidação | 01/2037 | 18.19 |  | Leilão |  | 01/2038 | 105996788.4128 | 2099 | 2038 | 2035
Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | SE | Norte | Pará |  |  | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | 2° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 900 | Instalação |  | 01/2038 | 96528700.9961 | 2099 | 2038 | 2035
Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | SE | Norte | Pará |  |  | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 900 | Instalação |  | 01/2038 | 96528700.9961 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | SE | Nordeste | Ceará |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Acaraú III | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2038 |  | 750 | Instalação |  | 01/2038 | 85220954.3079 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | SE | Nordeste | Rio Grande do Norte |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Açu III | 5º ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 600 | Instalação |  | 01/2038 | 81611389.8265 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | SE | Norte | Roraima |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Boa Vista | 3° ATF 500/230 kV, 1 x 400 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 400 | Instalação |  | 01/2038 | 77508411.1594 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Área Leste da Região Nordeste | SE | Nordeste | Rio Grande do Norte |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Ceará Mirim | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 150 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 450 | Instalação |  | 01/2038 | 77432130.9673 | 2099 | 2038 | 2035
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SE | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Expansão | SE 500 kV Resende | 1° Reator de Barra 500 kV, (3+1R) x 50 Mvar 1Ф IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM CRB (Conexão de Reator de Barra) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM EL (Entrada de Linha) 500 kV, Arranjo DJM CRL (Conex. de Reator de Linha) 500 kV, Arranjo DJM IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIG-A | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  |  | Leilão |  | 01/2038 | 73727771.4507 | 2099 | 2038 | 2035
Expansão da Capacidade de Transmissão da Região Norte de Minas Gerais | SE | Sudeste | Espírito Santo |  |  | Expansão | SE 500/345 kV Viana 2 | 3° ATF 500/345 kV, 3 x 300 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 345 kV, Arranjo DJM | Estudo/Consolidação | 01/2031 |  | 900 | Instalação |  | 01/2038 | 74673427.917 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Barreiras II | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 100 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  | 300 | Instalação |  | 01/2038 | 72339848.3985 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico da Região Central da Bahia | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Igaporã III | 5° ATF 500/230 kV, 3 x 250 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 750 | Instalação |  | 01/2038 | 67485453.2504 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo para Escoamento do Potencial Eólico dos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará | SE | Nordeste | Piauí |  |  | Expansão | SE 500/230 kV Parnaíba III | 3° ATF 500/230 kV, 3 x 200 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2038 |  | 600 | Instalação |  | 01/2038 | 63875888.769 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Suprimento à Palmas | SE | Norte | Tocantins |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Palmas | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 200 | Instalação |  | 01/2038 | 50037072.0532 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | SE | Nordeste | Piauí |  |  | Expansão | SE 500/230/69 kV Gilbués II | 2º ATF 500/230 kV, 1 x 250 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 500 kV, Arranjo DJM CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 | Estudo/Consolidação | 01/2038 |  | 250 | Instalação |  | 01/2038 | 47334127.8973 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Rio Grande II | 4° ATF 230/138 kV, 3 x 33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 99 | Instalação |  | 01/2038 | 37471363.2611 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Rio Grande II | 3º ATF 230/138 kV, 3 x 33 MVA 1Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  | 99 | Instalação |  | 01/2038 | 37239275.9648 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Suprimento às Cargas das Regiões de Paragominas e Tomé Açu 2015-2029 | SE | Norte | Pará |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Vila do Conde | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2035 |  | 200 | Instalação |  | 01/2038 | 34307100.7116 | 2099 | 2038 | 2035
Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | SE | Norte | Pará |  |  | Expansão | SE 500/230/69 kV Marituba | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 200 | Instalação |  | 01/2038 | 34307100.7116 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Atendimento à Região Oeste da Bahia | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Rio Formoso II | 3º ATF 230/138 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 200 | Instalação |  | 01/2038 | 33575416.1439 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | SE | Norte | Pará |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Xinguara II | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 01/2038 | 32931984.046 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo da Interligação Boa Vista - Manaus | SE | Norte | Roraima |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Boa Vista | 4° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2027 |  | 100 | Instalação |  | 01/2038 | 32679030.1324 | 2099 | 2038 | 2035
Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | SE | Norte | Pará |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Guamá | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 01/2038 | 31942164.2183 | 2099 | 2038 | 2035
Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | SE | Norte | Pará |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Miramar | 4° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 01/2038 | 31942164.2183 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de São Luís | SE | Norte | Maranhão |  |  | Expansão | SE 230/69 kV São Luís IV | 3° TF 230/69 kV, 1 x 200 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 200 | Instalação |  | 01/2038 | 31283186.3365 | 2099 | 2038 | 2035
Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | SE | Norte | Pará |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Utinga | 5° ATF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 01/2038 | 30754600.7159 | 2099 | 2038 | 2035
Suprimento às Regiões Metropolitana de Belém e Nordeste do Pará | SE | Norte | Pará |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Guamá | 5° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 150 | Instalação |  | 01/2038 | 30825762.0351 | 2099 | 2038 | 2035
Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | SE | Norte | Amazonas |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Parintins | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 138 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 100 | Instalação |  | 01/2038 | 30518081.4616 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | SE | Nordeste | Ceará |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Crato II | 3º TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2038 |  | 150 | Instalação |  | 01/2038 | 29216906.0208 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Atendimento aos Estados de Sergipe e Alagoas | SE | Nordeste | Sergipe |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Nossa Senhora do Socorro | 3° TF 230/69 kV, 1 x 150 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2038 |  | 150 | Instalação |  | 01/2038 | 29216906.0208 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Atendimento à Região de Barreiras | SE | Nordeste | Bahia |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Barreiras | 3° ATF 230/138 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 138 kV | Estudo/Consolidação | 01/2025 |  | 100 | Instalação |  | 01/2038 | 28896121.5154 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Atendimento Elétrico às Regiões Nordeste do Tocantins e Sul do Maranhão | SE | Norte | Maranhão |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Balsas | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 100 | Instalação |  | 01/2038 | 27959824.8967 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Atendimento ao Agreste de Pernambuco | SE | Nordeste | Pernambuco |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Arcoverde II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2038 |  | 100 | Instalação |  | 01/2038 | 26726582.9744 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Atendimento ao Agreste de Pernambuco | SE | Nordeste | Pernambuco |  |  | Expansão | SE 500/230/69 kV Garanhuns II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 100 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2038 |  | 100 | Instalação |  | 01/2038 | 26726582.9744 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | SE | Nordeste | Piauí |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Picos | 4° e 5° Capacitor em Derivação 230 kV, 2 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2038 |  |  | Instalação |  | 01/2038 | 25334833.6078 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Suprimento a Região Nordeste do Maranhão e Noroeste do Piauí 2015-2028 | SE | Norte | Maranhão |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Coelho Neto | 3° TF 230/69 kV, 1 x 65 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 69 kV MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  | 65 | Instalação |  | 01/2038 | 25551816.7466 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | SE | Nordeste | Piauí |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Bom Jesus II | 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2038 |  | 50 | Instalação |  | 01/2038 | 23399336.379 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | SE | Nordeste | Piauí |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Eliseu Martins | 3° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2038 |  | 50 | Instalação |  | 01/2038 | 23399336.379 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Suprimento a Região Sul do Piauí 2015 - 2028 | SE | Nordeste | Piauí |  |  | Expansão | SE 500/230/69 kV São João do Piauí | 4° TF 230/69 kV, 1 x 50 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 230 kV, Arranjo BD4 CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT MIM - 230 kV MIM - 69 kV | Estudo/Consolidação | 01/2038 |  | 50 | Instalação |  | 01/2038 | 23399336.379 | 2099 | 2038 | 2035
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SE | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Expansão | SE 500 kV Resende | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  |  | Leilão |  | 01/2038 | 17818042.6775 | 2099 | 2038 | 2035
Expansão do sistema de transmissão para escoamento do potencial termelétrico dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo | SE | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Expansão | SE 500 kV Terminal Rio | IB (Interligação de Barras) 500 kV, Arranjo DJM MIM - 500 kV | Estudo/Consolidação | 01/2033 |  |  | Leilão |  | 01/2038 | 17818042.6775 | 2099 | 2038 | 2035
Modularização das Unidades Transformadoras 138/13,8 kV da SE Angra | SE | Sudeste | Rio de Janeiro |  |  | Expansão | SE 138/13.8 kV Angra | 2° TF 138/13,8 kV, 1 x 15 MVA 3Ф CT (Conexão de Transformador) 138 kV, Arranjo BPT CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT | Estudo/Consolidação | 01/2039 |  | 15 | Instalação |  | 01/2038 | 14474623.093 | 2099 | 2038 | 2035
Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | SE | Norte | Pará |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Tapajós | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2038 | 13465140.598 | 2099 | 2038 | 2035
Reavaliação do Estudo de Suprimento às Cargas das Margens Direita e Esquerda do Rio Amazonas e Tramo Oeste | SE | Norte | Amazonas |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Parintins | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2038 | 13465140.598 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | SE | Norte | Pará |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2038 | 13180309.8489 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Suprimento à Região de Santana do Araguaia | SE | Norte | Pará |  |  | Expansão | SE 230/138 kV Santana do Araguaia | 2° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 15 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2038 | 13180309.8489 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | SE | Nordeste | Ceará |  |  | Expansão | SE 230 kV Crato II | 1º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2038 |  |  | Instalação |  | 01/2038 | 12941163.7688 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | SE | Nordeste | Ceará |  |  | Expansão | SE 230 kV Crato II | 2º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2038 |  |  | Instalação |  | 01/2038 | 12941163.7688 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Atendimento às Cargas da SE Milagres | SE | Nordeste | Ceará |  |  | Expansão | SE 230 kV Crato II | 3º Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 MVar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2038 |  |  | Instalação |  | 01/2038 | 12941163.7688 | 2099 | 2038 | 2035
Estudos para o Atendimento à Região Metropolitana de Teresina, Incluindo as Cargas de Piripiri, Caxias e Timón | SE | Nordeste | Piauí |  |  | Expansão | SE 230 kV Piripiri | 3o Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 30 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2038 |  |  | Instalação |  | 01/2038 | 12941163.7688 | 2099 | 2038 | 2035
Estudo de Suprimento a Região Nordeste do Maranhão e Noroeste do Piauí 2015-2028 | SE | Norte | Maranhão |  |  | Expansão | SE 230/69 kV Chapadinha II | 1° Capacitor em Derivação 230 kV, 1 x 20 Mvar 3Ф CCD (Conexão de Capacitor Derivação) 230 kV, Arranjo BD4 MIM - 230 kV | Estudo/Consolidação | 01/2037 |  |  | Instalação |  | 01/2038 | 12774930.3999 | 2099 | 2038 | 2035
Investimento Prospectivo 2031 | [9 empty] | 01/2031 | [5 empty] | 4333426611.4615 | 2099 | 2099 | 2031
Investimento Prospectivo 2032 | [9 empty] | 01/2032 | [5 empty] | 4583019521.7121 | 2099 | 2099 | 2032
Investimento Prospectivo 2033 | [9 empty] | 01/2033 | [5 empty] | 4895778496.7225 | 2099 | 2099 | 2033
Note on P1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Caso não haja código SIGET a data prevista é considerada a da EPE.